Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea :   Servicii de deservire a generatorului electric  D-440

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție :  Valoare Mică

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 100360015061

- Adresa: Testemitanu 29/1

- Numărul de telefon/fax:  022 72-74-11 ,022 256-125

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația și țara de origine a piesei de schimb | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Servicii de deservire a generatorului electric D-440 | Unitate | 1 | Deservirea tehnică periodică a generatorului electric D 440 1.1.Lucrări conform Anexei 1 1.2.Materiale, inclusiv: 1.3.Ulei CF-4 -30 1; 1.4.Antifriz — 60 1; 1.5.Filtru de ulei N65 12503-5018 A- 1 buc; 1.6.Filtru de combustibil N65 05510-5020 B 1.7.Filtru de aer -N 400504-00182 - 1 buc. 1.8 Lucrările în cadrul vizitei de urgență, timpul executare al cărora v-a depăși 3 ore piesele necesare se vor achita adițional. 1.9 periodicitatea : anual /200 ore de functionare | 19 000,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 19 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: din  01.02.2023

- Termenul de valabilitate a contractului: pină pe 31.12.2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):   _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmatd prin semndtura electronicd | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului semnat electronic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz ,  Nu se aplica

- Garanția de bună execuție a contractului,  Nu se aplica

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta : MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără

TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplica

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:   Mărgineanu Gh. _______________________

Anexa 1

Lista lucrarilor efectuate in cadrul vizitei de deservire tehnica efectuata la fiecare 200 ore de functionare sau a unei vizite anuale:

Motor:

- Schimb de ulei motor si filtru de ulei,

- Schimb ulei in baia filtrului de aer si spalarea acestuia,

- Control nivel si rezistenta antigheț -35 0C lichid de racire (adaus antifriz pina la max.)

- Verificare vizuala motor (prezenta scurgerilor de ulei sau combustibil si inlaturarea acestora)

- Verificare viziuala, reglare tensiune de stringere curelil de transmisie.

- Verificarea functionarii normale al sistemului de oprire/pornire motor, reglare, ajustare, curatire daca este murdar.

- Verificare sistem de preincalzire motor (bugii, preincalzire flux tur de combustibil, preincalzire bae ule, preincalzire lichid de raciere).

- Verificare sistem protectiilor motor (presiune joasa ulei, temperatura inalta motor, functionare butonului oprire de urgenta).

- Verificare vizuala al sistemului de alimentare cu combustibil (starea furtunelor, conectoarelor si inlocuirea acestora daca este necesar).

- Verificarea sistemului de esapare al fumului (starea racordurilor flexibile, amortizoarelor, conectoarelor, garniturilor si inlocuirea acestora daca este necesar).

- Verificarea auditiva a bunei functionari al motorului (prezenta zgomotelor, vibratiilor anormale si inlaturarea acestora).

Alternator

Verificarea tensiunii de stringere al bornelor alternatorului.

- Verificarea si stringerea contactelor reglatorului electronic de tensiune.

Verificarea starii amortizatoarelor si fixarea reglatorului electronic de tensiune.  Verificarea parametrilor functionali (Tensiune, Frecventa, Curent de sarcina).

Baterie de acumulatoare

- Control nivelului de electrolit (adaus apa destilata pina la nivelul max).

Verificarea starea clemelor (stringerea curatirea si ungerea acestor daca este necesar).

- Verificare tensiune de pornire,

- Verificare tensiunii si curentului de incarcare (in regim de asteptare si de lucru).

Panou de comanda si control

- Verificarea-stringere contact tuturor clemelor si elementelor de amortizare.

- Verificare setarilor si modificarea acestora daca este necesar.

- Verificarea functionarii in regim manual si automat.

Verificare functionarii normale al alarmelor GPU si transmiterea la supervizare.

Shelter GPU (daca e cazul)

- Verificarea sistemului de ventilare.

Verificarea incalzitorului.

Verificarea iluminatului.

Verificarea si ungerea Iacatului de la usa.

Controlul aspectului interior, cablaj, prezenta urmelor de rozatoare (inlaturarea gaurilor de acces a acestora).

Alte lucrari se executa dupa cum urmeaza

- Schimb filtru de combustibil, la fiecare 500 ore functionare.

- Schimb curele de transmisie, la fiecare 750 ore functionare.

Schimb, periodic antigel la fiecare 5000 ore de functionare sąu la 3 ani sau in cazul cand rezistenta antigel este mai mica de -35 0C.

Schimb filtru de aer la fiecare 1500 ore de functionare.  Inlocuirea planificata a bateriei la fiecare 4-5 ani.

Caracteristicile tehnice ale uleiului, lichidului de racire, curelelor de transmisie si filtrelor trebuie sa fie identice/sa corespunda cu parametrii materialelor si consumabelelor utilizate de Producator.

Daca la efectuarea urmatoarei vizite planificate, GPU nu a acumulat 250 de ore de functionare de la ultimul schimb de ulei, atunci punctele 1 si 2 ale compartimentului Motor se executa in felul urmator: se verifica nivelul de ulei in baiea motorului si in baiea filtrului de aer apoi adauga ulei pina la nivelul max.

- VIZITA DE URGENTA

Serviciul de mentenanța cuprinde și serviciul de intervenții de urgență ce vor fi comandate la necesitate. Serviciul de interventie de urgenta trebuie sa fie disponibil 24 ore din 365 zile.

Contactorul trebuie sa puna la dispozitie persoana de contact si telefonul fix si mobil al acestei persoane. Timpul de raspuns: nu mai mult de 10 minute.

Contactorul trebuie sa asigure interventia de urgenta astfel ca situata de urgenta sa fie rezolvata sau cel putin remediata in limita timpului agreat, dupa primirea apelului de urgenta.