# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Staţie de Producere a Oxigenului  medical

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24100000-5 | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | STAȚIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL (inclusiv montarea) |  | Set | 1.00 | Conform Anexei 1 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2 100 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: conform specificatiei pina la  30 zile de la solicitare.

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante | DA |
| 4 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu prin prezentaarea documentelor confirmative cu indicarea paginii din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Certficatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. | DA |
| 5 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară conform Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate asemanatoare conform Formularului (se va indica) | DA |
| 6 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind personalul de specialitate atestat propus pentru implementarea contractului conform Formularul (se va indica) | DA |
| 7 | Declarație de la Ofertant cu privire la instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea dispozitivelor medicale livrate | Original confirmat prin semnătura și ștampila Ofertantului. Instruirea va avea loc la sediul Beneficiarului . | DA |
| 8 | Declarație | Cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/ întreținire profilactică și calibrare conform programului stabilit în manualul tehnic al producătorului și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului | DA |
| 9 | Declarație | care certifică că toate echipamentele sunt neutilizate, noi și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat. | DA |
| 10 | Declarație de la ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție | jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul Beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice. | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnicede confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin semnătura și ștampila Ofertantului | DA |
| 12 | Manual de utilizare în limba rusă sau romînă | Operatorul desmnat cîștigător . | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi_

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1%

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: __Conform Anexei 1 __

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.

Anexa 1

| DESCRIERE | CARACTERISTICI TEHNICE |
| --- | --- |
| - STAȚIE DE PRODUCERE A OXIGENULUI MEDICAL ( SPOM ) inclusiv montarea | 1 set |
| 1. GENERATOR DE OXIGEN | 1 buc |
| metoda de obţinere a oxigenului | Pressure Swing Adsorbtion (PSA) |
| puritate oxigen | 94+/- 1 % |
| debit de oxigen în vărf de consum | min 19,0 nmc/ora; max 23,0 nmc/ora |
| reductor presiune la iesire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse intre | 0,1 - 6,0 bar |
| alimentare electrică | 220/50 V/Hz |
| presiune intrare aer comprimat | min 4,0 bar |
| presiune intrare aer comprimat | max 8,5 bar |
| nivel de zgomot | max 65 dB(A) |
| temperatura de funcţionare | +00C - +450C |
| temperatura mediului ambiant | +50C - +250C |
| umiditatatea relativă | 65% - 75% |
| panou central de comandă- touch screen | da |
| monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen | da |
| monitorizarea continuă a presiunii de ieşire a oxigenului din generatorul de oxigen | da |
| monitorizarea permanentă a purităţii oxigenului produs de generator - afişare dublă | da |
| monitorizarea continuă a punctului de rouă | da |
| monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator | da |
| monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare. | da |
| monitorizare de la distanţă prin interfaţă TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol), cu posibilitatea reglării online în timp real | da |
| monitorizarea permanentă a temperaturii compresoarelor | da |
| monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în reţea | da |
| monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în reţeaua spitalului | da |
| monitorizarea permanentă a timpului de funcţionare a generatorului | da |
| alarmare acustică şi vizuală la scăderea purităţii oxigenului sub limita de 90% | da |
| alarmare acustică şi vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator, | da |
| alarmare acustică la creşterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului | da |
| alarmare acustică şi vizuală în momentul depăşirii punctului de rouă | da |
| memorarea internă a tuturor datelor şi parametrilor de funcţionare | da |
| memorarea internă pe termen nedeterminat a tuturor alarmelor cu data şi ora la care s-au produs | da |
| port USB pentru colectarea datelor şi parametrilor de funcţionare şi stocarea lor în PC | da |
| senzor de temperatură | da |
| senzor de presiune la intrare şi la ieşire | da |
| senzor pentru măsurarea punctului de rouă | da |
| date constructive – analizator O2, monitor, alarme, debitmetru, restrictor | incluse |
| 2. REZERVOR PENTRU OXIGEN | 1 buc |
| capacitatea | 1000 litri |
| presiunea de lucru suportată de vas | până la 11 bar |
| supapă de siguranţă şi manometru de presiune | incluse |
| montare la interior | -100C - +500C |
| marcaj de conformitate tip CE | inclis |
| 3. FILTRU PARTICOLE OXIGEN MEDICAL | 1 buc |
| debit la 7 bar | min 1200 l/s |
| presiune maxima de lucru | până la 16 bar |
| eficiență de filtrare | 99,98 % |
| manometru indicator colimatare | inclis |
| 3. FILTRU STERIL OXIGEN MEDICAL | 1 buc |
| debit la 7 bar | min 1200 l/s |
| presiune maxima de lucru | până la 16 bar |
| eficiență de filtrare | 99,98 % |
| 4. SISTEM AER COMPRIMAT | 1 buc |
| compresor profesional fără injecţie de ulei ( oil-free air ) |  |
| calitatea aerului comprimat să corespundă ( 100 % oil-free air ) | ISO 8573-1:2010-1.4.1 |
|  | ISO 8573-1 clasa 0 |
| presiune de lucru | max 8,6 bar |
| debit | min 260 m3/oră |
| alimentare electrică | 380/50 V/Hz |
| putere motor | max 30,0 kW |
| clasa izolare/ grad protecţie motor | F/IP55 |
| nivel de zgomot | max 72 dB(A) |
| transmisie fără curele | directă |
| temperatura mediului ambiant | +50C - +250C |
| umiditatea relativă | 65% - 75% |
| sistem de răcire cu aer | da |
| control al rotaţiei (protejat la inversarea de faze) | da |
| valvă de admisie electropneumatică | inclusă |
| elemente de siguranţă pentru supraîncălzire compresor-motor , alarmă la 150°C, oprire la 160°C | da |
| sistem repornire automată în caz de cădere de curent | da |
| sistem comandă electronic cu displey nu mai mic de 3,5" cu modem internet on board şi posibilitate de conectare la reţeaua internă de calculatoare | da |
| sistem intern de autodiagnosticare şi afişare erori | da |
| indicatori pentru: presiune si temperatură | da |
| contor pentru : număr total de ore de operare şi pentru număr total de ore pe faza de încărcare | da |
| 5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT | 1 buc |
| presiune de lucru nominală | până la 7 bar |
| presiune maximă de lucru | până la 14 bar |
| capacitate de uscare la 7 bar | min 540 m3/oră |
| agent frigorific ecologic | R 410a |
| punct de rouă | +3°C |
| alimentare electrică | 380/50 V/Hz |
| putere consumată | max 1,0 kW |
| separator de condens cu purjare automată | inclus |
| uscătorul să funcţioneze în regim continuu | inclus |
| funcţionare fără a fi necesară o maşină de prepornire | da |
| 6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT GALVANIZAT | 1 buc |
| capacitatea | min 2000 litri |
| presiune de lucru suportată de vas | până la 11 bari |
| supapă de siguranţă şi manometru de presiune | incluse |
| montare la interior | -100C - +500C |
| separator de condens cu purjare automată | da |
| galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu | ISO 1461 |
| marcaj de conformitate tip CE | inclis |
| produs conform Directivei Europene | PED 97/23/EEC |
| 7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT | 1 buc |
| debit la 7 bar | min 7800 l/min |
| presiune maxima de lucru | până la 16 bar |
| reţinere particule solide | până la 0,01 µm |
| eficiență de filtrare | min 99,98 % |
| manometru indicator colimatare | inclis |
| 8. CONDUCTA DE INTERCONEXIUNE A SPOM LA TRASEUL EXISTENT DE ALIMENTARE CU OXIGEN | 1 set |
| Conductă din cupru 22 mm | aprox. 70 m |
| Piese de conecțiune |  |
| 9. CERINȚE GENERALE |  |
| Sistemul să fie elaborat de un producător per ansamblu |  |
| TERMEN DE GARANŢIE | min 24 luni |
| ANUL DE PRODUCERE | 2020 |
| TIMPUL DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE AVARIERE | 2,0 ore |