Caiet de sarcini pentru serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică a ascensoarelor pentru anul 2023

Serviciile de verificare și profilaxie tehnică periodică DT-1, DT-2, DT-3 și DT-4 includ următoarele servicii:

Servicii incluse în DT-1.

1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare:

• Verificarea și reglarea cuplajul de frână;

• Lubrifierea balamalelor;

• Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri;

• Verificarea și rularea testului de frânare a ascensorului.

2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare:

• Verificarea soneriei de semnalizare;

• Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensorului și a dispozitivelor de semnalizare.

3. Panoul de control:

• Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor;

• Eliminarea blocării părților în mișcare;

• Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a  ascensorului;

• Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului.

Servicii incluse în DT-2.

1. Întrerupătoarele de limită:

• Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor;

• Verificarea funcționării întrerupătoarelor de limita.

2. Cablurile de oțel:

• Curățarea cablurilor de oțel de grăsimea excesivă;

• Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafață cablurilor de oțel și uzură este în limitele admisibile.

3. Glisierele cabinei:

• Inspectarea și verificarea știhmasurilor în direcțiile longitudinală și transversală, precum și a verticalității acestora;

• Asigurarea că nu sunt proeminențe în locurile de conexiune a glisierelor;

• Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare;

• Efectuarea curățirii și ungerea glisierelor.

4. Saboții cabinei:

• Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților;

• Fixarea poziției piuliței de reglare.

5. Butoanele de comandă:

• Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă;

• Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor.

Servicii incluse în DT-3.

1. Dispozitivul de intrare:

• Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare;

• Verificarea și strângerea cablajului terminalului.

2. Paracăzătoarele:

• Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere;

• Asigurarea deplasării cu ușurință  a mecanismului paracăzătoarelor.

3. Tampoanele:

• Verificarea corectitudinii instalării tampoanelor;

• Verificarea distanței dintre tampoanele cabinei și contragreutate.

4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului:

• Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice;

• Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare;

• Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar.

5. Cerințe generale:

- Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor

- Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada valabilității Contractului.

- Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență.

- Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu  devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate.

Servicii incluse în DT-4

- Efectuarea serviciilor de verificare tehnică periodică a ascensoarelor (se efectuează cu greutate tehnologică).

Periodicitatea serviciilor de verificare și profilaxie tehnică a ascensoarelor:

- Controlul tehnic semilunar DT-1 se efectuează o dată la 15 zile.

- Controlul tehnic lunar  DT- 2 se efectuează o dată în lună.

- Controlul tehnic semestrial DT-3 se efectuează o dată în 6 luni.

- Controlul tehnic DT-4 se efectuează o dată la 12 luni.

- Reparația reglementară – o dată în 12 luni.

- Reparația generală – conform RPP.

- Măsurări electrice – o dată în 12 luni.

- Intervenția la ascensoare pentru înlăturarea defectelor și avariilor – pe parcursul anului.

Chemările în caz de necesitate în regim non-stop și reparațiile curente sunt incluse în costul serviciilor de deservire tehnică a ascensoarelor.