Caiet de sarcini

Privind deservirea tehnică a climatizatoarelor de tip split

| Nr. d/o | Subdiviziunea | Adresa | Model | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAMU Centru |  |  |  |  |
| 1 | Anenii Noi (farmacie) | str. Suvorov 34 | Haer | 1 |
| 2 | Basarabeasca (farmacie subsol) | str.Octombrie40a | Mdv | 2 |
| 3 | Călărași (farmacie) | str. Bojole 2 | Haer | 1 |
| 4 | Căușeni (farmacie, sef) | str.Gagarin 54 | Nord Star Haer | 2 |
| 5 | Cimișlia | str.A.cel Bun133 | Eurolux-Habitat | 14 |
| 6 | Criuleni (farmacie) | str. Stefan cel Mare 1 | Haer | 1 |
| 7 | Coșnița (farmacie) | str.Pacii 70 | Mdv | 1 |
| 8 | Hîncești | .str.M Hincu 238 | Electrolux Haer | 4 |
| 9 | Ialoveni (farmacie) | str.A.cel Bun 7 | Haer | 1 |
| 10 | Nisporeni (farmacie) | str.Toma Ciorba 1/2 | Haer | 1 |
| 11 | Orhei (farmacie) | str.Negruzzi85 | Haer | 1 |
| 12 | Chiperceni (felcer) |  | Mdv | 1 |
| 13 | Rezina (farmacie) | str. Sciusev 3 | Haer | 1 |
| 14 | Strășeni (farmacie) | str.T.Ciorba 1 | Haer | 1 |
| 15 | Șoldănești (farmacie) | str.Pacii 13 | Haer | 1 |
| 16 | Ștefan Vodă (farmacie) | str.N. Testemitanu2 | Haer | 1 |
| 17 | Telenești (sala de ședință, farmacie) | str.Stefan cel Mare5 | Haer Mdv | 2 |
| 18 | Ungheni (bloc adm, bucătărie) | str.Nationala48 | EuroTerm-HaerBallu | 5 |
| Total centru |  |  |  | 41 |
| SAMU Sud |  |  |  |  |
| 1 | Cahul(felcer,sef,anticamera,economist, sala festivă,statist,sala de odihnă) | str.Selivestrov16 | Camex-Zass-Galanz | 7 |
| 2 | Cantemir(sef,felcer,depozit) | str.Stefan Voda15/1 | Mdv | 4 |
| 3 | Leova(depoz) | str. Unirii39 | Delfa | 1 |
| 4 | Taraclia(șef,felcer,depoz,sala odihnă și festivă) | str. Mira 1a | Delfa CSU-07 | 5 |
| Total Sud |  |  |  | 17 |
| SAMU Găgăuzia |  |  |  |  |
| 1 | Ciadir-Lunga(sala ședință, depoz., șoferi, admin.) | str.Micurina2/3 | Mdv | 4 |
| 2 | Vulcănești (depozit) | str.Lenin37 |  | 1 |
| 3 | Comrat(administratia,sala de ședință, sala coridor) | str. Odesa 2 | Gree-Ballu | 6 |
| Total Găgăuzia |  |  |  | 11 |
| SAMU Nord |  |  |  |  |
| 1 | Bălți (felceri ,sala soferi, sala de odihna) | Str Decebal 113 | Vortex-Axel | 3 |
| 2 | Bălți (soferi,sala medicamente,sala festiva,depoz,sora, economa) | Str Pacii 55A et.1 | Vortex-Axel | 5 |
| 3 | Bălți(dispecerat,coridor,felcer,hol,statist, coridor, contab,programist,vice-director) | Str. Pacii et.2 | Vortex-Axel | 10 |
| 4 | Donduseni | str.Pacii 5 | Vortex-Axel | 6 |
| 5 | Drochia(facmacie) | str.E. Budanov4/1 | Axel-Vortex Axel | 3 |
| 6 | Edinet(depoz) | str. M.Eminescu 13/2 | Vortex-Axel | 1 |
| 7 | Cupcini(depoz) | str. I.Gagarin 10/1 | Mdv-Axel | 1 |
| 8 | Floresti(depoz) | bul. Victoriei 64a | Vortex | 1 |
| 9 | Falesti(depoz) | str.Stefan cel Mare 36 | Axel | 1 |
| 10 | Glodeni(Farmacie,sala) | Triculorului 2 | Vortex | 2 |
| 11 | Ocnita(Depoz) | str.Mihai Vitiazu 6 | Vortex-Axel | 1 |
| 12 | Riscani(felcer,depoz,statist,sef) | str.G. Cotovschi 2 | Vortex-Mdv | 4 |
| 13 | Singerei(depoz) | str.N.Testemitanu 51 | Vortex-Axel | 1 |
| 14 | Soroca(depoz,sala) | str.Petrov 2 | Vortex-Simbio | 2 |
| 15 | Briceni(depoz) | str. Stefan cel Mare 3 | Vortex 9000 btu Axel | 1 |
| Total Nord |  |  |  | 42 |
| SAMU Chișinău |  |  |  |  |
| g1 | Samu Centru | str.Toma Ciorba 1 | Vitec/Mitsui/Yonan Mdv | 12 |
| 2 | Samu Botanica | str.Dacia 5/2 | Zanussi-Craft | 9 |
| 3 | Samu Riscani | str.A. Doga 21 | Electrolux-Nordstar Mdv | 5 |
| 4 | Samu Cocana | str.Igor Vieru 15/2 | Nordstar-Vitec | 5 |
| 5 | Samu Buiucani | Str. IL.Carajiale 1 | Electrolux | 5 |
| 6 | CNAMUP | Constantin Virnav16 | Mdv | 1 |
| 7 | Baza auto | Str.Armiana 22 | Electrolux | 1 |
| Total Chișinău |  |  |  | 38 |
| Total IMSP CNAMUP |  |  |  | 149 |

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor de tip split

1. Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizorului în regimurile de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.

7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgenţă.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor şi întreţinerea lor.

Cerințe suplimentare

1. Deservirea tehnică a climatizoarelor se va efectua odată pe an, în lunile mai - iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerinţelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

5. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

6. Lucrările de reparatie si alimentare cu freon, se vor efectua dupa necesitate si vor fi achitate adaugator.

7. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi 20 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

8. În prețul Ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea autoturnului, a alpiniștilor şi a serviciilor de transport.