Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45321000-3 | - Achiziția și montarea (înlocuirea) elementelor constructive ale suportului metalic al rezervorului de stocare NaOH nr.3 cu V- 100m3 pe fundație | m2 | 20 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 250.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 250.000 |

NOTA: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care

indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț,

un brevet de invenție, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință

tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori

economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de sau

echivalent iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele

solicitate.

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la CET Sursa 1, Sectorul de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3.

Durata de executare: 45 zile  calendaristice. Termenul de realizare a lucrărilor: iunie - august 2024.

2. Informații. Lucrările ˝ Achiziția și montarea (înlocuirea) elementelor constructive ale suportului metalic a rezervorului de stocare NaOH nr.3 cu V- 100m3 pe fundație” vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la depozitul de păstrare a sodei caustice. În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului, care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înaintea de începerea lucrărilor.

Lucrările vor fi executate conform proiectului 03/24-SM. Devieri/abateri/modificări de la proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiect. Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu Beneficiarul.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. Executantul/antreprenorul va prezenta certificatele de calitate pentru componentele, materialele, pieselor înainte de utilizare.

Materialele utilizate:  Profil U, ГОСТ 8240-97 (marca metalului C 235), fâșie oțel,  ГОСТ 103-76, oțel cornier laminat, tablă, electrozi pentru sudură, șuruburi, etc.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Executantul este obligat să execute lucrările cu mecanismele, uneltele și instrumentele proprii, aceste fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republici Moldova.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

a) Toate lucrările vor fi executate conform proiectului 03/24-SM ( Anexa-1).

b) Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă.

c) Balustrada, grilele și parapetele metalice împrejurul rezervorului vor fi demontate înaintea lucrărilor, iar la finalizarea lucrărilor vor fi re-instalate.

d) Balustrada, grilele și parapetele metalice de asupra rezervorului vor fi demontate înaintea lucrărilor, iar la finalizarea lucrărilor vor fi re-instalate.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul în care se depistează defecte sau/și vicii, acestea se vor aduce la cunoștință Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să înlăture aceste defecte. Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora. Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni, în caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale. În apropierea rezervorului dat sunt plasate rezervoare de păstrare a sodei caustice cu conductele lor de legătură.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: traverse  L260m, macara fereastră, troliu, macara pe pneuri, aparat de sudură, motocompresor mobil, mijloc de transport pentru transportarea materialelor. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023.

9. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern

nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,15 conform p.3 ord. 117 din 03.09.2007.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

10.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | HANRE 155 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
| 2 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 3 | NRS 35-05-87:2008 | - Reguli de securitate pentru producțiile care utilizează acizi și baze |
| 4 | РД 153-34.1-37.525-96 | - Методические указания пo эксплуатации баков серной кислоты и едкого натра на ТЭС |
| 5 | РД 34.03.201-97 | - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей. |
| 6 | РД 34.03.204 | - Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. |
| 7 | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat ( turlelor) |
| 8 | NRS 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
| 9 | NRS 35-05-43:2002 | - Reguli generale de securitate antideflagrantă pentru producțiile cu pericol de deflagrație și inflamabilitate din industria chimică, etc. |
| 10 | NCM A.08.02:2014 | - Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 11 | NCM E 04.04:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 12 | ISO 12944 | Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems |
| 13 | NCM A.08.01.2016 | Organizarea lucrărilor în construcții |

11.  Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

- Demontarea balustradelor, grilelor, parapetelor, scărilor metalice în preajma și deasupra rezervorului;

- Deconectarea  flanșelor de la conducte;

- Desfacerea protecțiilor, ecranărilor, termoizolațiilor la conducte de legătură;

- Demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea în ansambluri refolosibile;

- Confecționarea și montarea elementelor constructive metalice;

- Pregătirea suprafețelor de metal în vederea protecției anticorozive, aplicarea protecției anticorozive (1 strat grund și un strat de vopsea)

- Demontarea rezervorului metalic;

- Montarea rezervorului metalic.

- Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapete, balustrade, chepenguri, etc.

- Montarea balustradelor, grilelor, parapetelor, scărilor metalice în preajma și deasupra rezervorului;

- Îmbinarea flanșelor;

- Izolarea conductelor de legătură

12. Lista cu cantitățile de lucrări( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1.

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

- Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate.

14.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale ;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor - după caz.

- Termenul maxim de realizare a lucrărilor ≤ 45 zile.

| Elementele constructive a suportului metalic pentru rezervorul de stocare a sodei caustice nr.3 din StTA-1, CET-Sursa 1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03/24-SM

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 30,000 |
| 2 | CL17A | Instalare inversa confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Обратный Монтаж наружных металлических изделий, - ограждений баков) | kg | 30,000 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлической элементов площадки, креплений, ограждений по верху бака - на временное хранение ) | kg | 165,000 |
| 4 | CL17C | Instalare inversa confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Обратный монтаж металлоконструкий - площадка, ограждение, м/конструкции крепления трубопроводов к площадке ) | kg | 165,000 |
| 5 | TfB05E1 k=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 (numai manopera) Разборка фланцевого соединения Д-80мм | buc | 1,000 |
| 6 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 4,600 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu cochilii din vata minerala | m2 | 4,600 |
| 8 | TfB05D1 k=0.7 | De-imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65/50 (numai manopera) Разборка фланцевого соединения Д-65/50мм | buc | 2,000 |
| 9 | CH10C1 | Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Изготовление временных опор для удержания трубопроводов после открепления от бака) | kg | 20,000 |
| 10 | TfA09C1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata (fara pret suportului) | kg | 20,000 |
| 11 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 2,000 |
| 12 | TfB05E1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 1,000 |
| 13 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala , confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 4,600 |
| 14 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 4,600 |
| 15 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 4,600 |
| 16 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлоконструкций временных опор) | kg | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie. |  |  |
| 17 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 1,750 |
| 18 | CH10C | Confectionare si montare polet metalic | kg | 1.733,700 |
| 19 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 70,000 |
| 20 | RpIzA05H | Vopsitorii anticorozive pe constructii metalica, executate cu un strat grund XC-010 si un strat de email XB-125 | m2 | 70,000 |
| 21 | RpIzA05J | Vopsitorii anticorozive pe constructii metalice, executate cu email XB-125 (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de demontare si montare rezervorului. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 22 | M1M03C | Demontarea rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 t | t | 6,140 |
| 23 | M1A02E | Montare rezervor metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone (din demontare) | t | 6,140 |