CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică, întreținere și reparație a sistemelor de răcire/încălzire și ventilare pentru anul 2026

Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Lot I - sediul din bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 154

| N/o | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciile de profilaxie, deservire tehnică, întreținere și reparație a sistemelor de răcire/ încălzire și ventilare la edificiile Președinției (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154) Perioada iunie-octombrie | - Bloc-condensator compressor: Chiller 30XW-1154A Aqua Force Carrier P-132KW - 1 buc. Chiller 30RBS-080 Aqua Snap Carrier P-35,6 KW - 2 buc. Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul și cu partea constructivă a utilajului; Profilaxia conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor-condensator de aer; Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor; Verificarea suprapresiunii și temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (realimentare cu agent frigorific R410A la necesitate); Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor; Monitorizarea stării agentului frigorific și a uleiului; Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturare scurgerii dacă există) ; Controlul stării electrovalvelor; Verificarea sistemului de protejare a compresoarelor nr. 1 și nr.2; Verificarea nivelului de ulei; Controlul-curățarea de murdărie a condensatoarelor de aer; Controlul-curățare a evaporatorului. Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, efectuarea strângerii racordurilor filetate la necesitate; Verificarea paletelor ventilatorului; Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon; Controlul supapelor de siguranță la acțiune; Revizuirea rulmenților și a spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer; Verificarea stării izolației a motoarelor electrice; Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului, înlăturarea scurgerii, dacă există; Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control; Testarea tuturor senzorilor, dispozitivelor și a sistemului de automatizare; Înlocuirea elementelor filtrelor; schimbarea, adăugarea, la necesitate, a agentului frigorific, uleiului; Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închiderea a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glycol). Cerințe suplimentare: - - Deservirea tehnică a ventilatoarelor-compresoarelor se va efectua de două ori pe an, în lunile mai și octombrie; - Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi de 2 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. - Turnul de răcire (BAC) VTL- E 209 – C - 1 buc. Examinarea la deteriorarea mecanică a corpului si a componentelor utilajului din exterior; Verificarea turnului de răcire din interior a funcționării clapetei de apă la nivel max și min; Curățare 100 % a depunerilor de calcar; Verificarea stării motorului 22kW (rulmenți, curele) ; Deservirea turnului se efectuează de două ori pe an: 1. până la sfârșitul sezonului de răcire(mai/octombrie) și 2. conservarea corespunzătoare pe timp de iarnă. - Pompele sistemului frigorific: TRED 100-120/2-S-A-F-A-BQQE 3*400 - 2 buc. CME 10-2 - 2 buc. CME 5-2 65GM - 2 buc. NBE 40-160/172 - 2 buc. NBE 65-125/144 - 3 buc. NBE 65-160/157 - 2 buc. NBE 100-250/274 - 4 buc. Verificarea parametrilor tehnici ale pompelor în regim de gol și în regim de lucru; Verificarea conexiunilor cu pământul; La necesitate, schimbarea pieselor defecte. - Sistemul de tratare a aerului cu recuperator răcire-încălzire : Instalație ventilatorică cu funcție directă: Carrier - AHU – K1, K7 ( 16300 CMH ) 39 HQ - 2 buc. Carrier - AHU – K3 ( 14970 CMH ) 39 HQ - 1 buc. Carrier - AHU – K6 ( 18000 CMH ) 39 HQ - 1 buc Instalație ventilatorică cu etapa „retur” Carrier - AHU – K2 ( 17600 CMH ) 39 HQ - 1 buc Carrier - AHU – K4a, K4b ( 19000 CMH ) 39 HQ - 2 buc. Carrier - AHU – K5a, K5b ( 7560 CMH ) 39 HQ - 2 buc. Examinarea externa: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor utilajului; - puritatea filtrelor de aer; - puritatea spațiului intercostal al schimbătoarelor de căldură, unități de interior și exterior; Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru; Testarea obloanele de ieșire acționate; Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului; Demontarea parțială/asamblarea a părților componente ale echipamentelor; Curățarea schimbătorului de căldură interior; Curățarea schimbătorului de căldură exterior (daca este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă) ; Controlul diferenței de temperatură de la admisie /evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar, la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral); Verificarea funcționării sistemului de drenaj; Curățarea sistemului de drenaj; Verificarea motoarelor electrice și a paletelor ventilatorului; Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire – încălzire; Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice; Verificarea și evaluarea gradului de contaminare a instalațiilor de agent termic (inclusic filtre, schimbatoare, conducte); curățarea instalațiilor în cazul contaminării avansate ce afectează funcționarea sistemului; Control de tensiune; Verificarea operării curenților compresorului (dacă este cazul); Diagnosticul componentelor electronice; Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, daca este necesar lubrifiere; Verificarea, curățarea chimică a filtrelor de tip casetă cu clasa de filtrare F5 și de tip casetă buzunar cu clasa de filtrare F3; Înlocuirea filtrelor deteriorate; Analiza măsurătorilor, pregătirea listei de defecțiuni –neregularități (dacă este necesar); Instruirea reprezentantului Beneficiarului cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar). - Aeroconvectoarele (Fancoil CARRIER) cald/rece - 125 buc Examinarea externă la deteriorarea mecanică; Verificarea și curățarea filtrelor de aer; Verificarea la etanșeitate; Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm; Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului; Verificarea și curățirea pompelor de circulație, a clapetelor de dezaerare și siguranță a presiunii; Umplerea și dezaerarea sistemului; Controlul diferenței de temperatură de la admisie/evacuare de schimbător de căldura intern; Verificarea izolației țevilor și înlăturarea condensatului depistat; Verificarea elementelor mecanice de fixare și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere; Analiza măsurărilor, întocmirea listei de defecțiuni-neregularități; Deservirea de două ori pe an (mai/octombrie). - Panourile de automatizare a sistemului de tratare a aerului - 4 buc Examinarea externă: a) la deteriorarea mecanică ; b) puritatea contactelor și a cablajului; c) nivelul de coroziune a izolației și stratul de înveliș exterior; Verificarea și programarea a regimului de funcționare cald-rece și rece-cald; Testarea izolațiilor la scurgeri la corp; Testarea senzorilor de temperaturi; Verificarea contactelor la uniri intre elemente; Verificarea stării circuitelor; Demontarea parțială/asamblarea părților componente ale rezistențelor de tensiune și temperaturi; Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni-neregularități (dacă este necesar). VII. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.) |

Lot II - sediul din str. Sfatul Țării 53

| N/o | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciile de profilaxie, deservire tehnică, întreținere și reparație a sistemelor de răcire la sediul din str. Sfatul Țării 53 Perioada iunie-octombrie | - Bloc-condensator compressor: Chiller Wesper AQL 30 CO B . - 1 buc. Controlul exterior al echipamentului, verificarea conexiunilor cu pământul și cu partea constructivă a utilajului; Profilaxia conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor-condensator de aer; Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor; Verificarea suprapresiunii și temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii excesive, temperaturii de condensare (realimentare cu agent frigorific R410A la necesitate); Monitorizarea statutului de automatizare și a indicilor senzorilor; Monitorizarea stării agentului frigorific și a uleiului; Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific (înlăturare scurgerii dacă există) ; Controlul stării electrovalvelor; Verificarea sistemului de protejare a compresoarelor nr. 1 și nr.2; Verificarea nivelului de ulei; Controlul-curățarea de murdărie a condensatoarelor de aer; Controlul-curățare a evaporatorului. Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, efectuarea strângerii racordurilor filetate la necesitate. Verificarea paletelor ventilatorului; Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon; Controlul supapelor de siguranță la acțiune; Revizuirea rulmenților și a spațiilor interne ale ventilatoarelor condensatoarelor de aer; Verificarea stării izolației a motoarelor electrice; Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului, înlăturarea scurgerii, dacă există; Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control; Testarea tuturor senzorilor, dispozitivelor și a sistemului de automatizare; Înlocuirea elementelor filtrelor; schimbarea, adăugarea, la necesitate, a agentului frigorific, uleiului; Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer, închiderea a valvelor de aspirație/refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporatorul circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glycol). Cerințe suplimentare: - - Deservirea tehnică a ventilatoarelor-compresoarelor se va efectua de două ori pe an (mai și octombrie); - Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi de 2 zile din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului. - Aeroconvectoarele (Fancoil CARRIER) cald/rece - 12 buc Examinarea externă la deteriorarea mecanică; Verificarea și curățarea filtrelor de aer; Verificarea la etanșeitate; Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm; Verificarea stării corecte de lucru a modului de afișare a sistemului; Verificarea și curățirea pompelor de circulație, a clapetelor de dezaerare și siguranță a presiunii; Umplerea și dezaerarea sistemului; Controlul diferenței de temperatură de la admisie/evacuare de schimbător de căldura intern; Verificarea izolației țevilor și înlăturarea condensatului depistat; Verificarea elementelor mecanice de fixare și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere; Analiza măsurărilor, întocmirea listei de defecțiuni-neregularități; Deservirea de două ori pe ani (mai și octombrie). III. Elaborarea documentației necesare (acte de constatare a defecțiunilor, acte de instalare, acte de îndeplinire a lucrărilor cu specificarea detailată a lucrărilor efectuate, propuneri de îmbunătățire/ajustare a sistemelor existente, devize de cheltuieli pentru lucrările suplimentare, ș.a.) |