CAIET DE SARCINI

Obiectul:  ”Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de

frontieră Giurgiulești-Olănești”.

Etapa I.

Autoritatea   contractantantă   Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

- Descriere generală

Turn de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime 40m

- Turn din structura metalica cu zabrele si secţiune triunghiulara;

- Secţiune dreapta la vârf de minim 10m;

- Elementele turnului sa fie alcătuite după cum urmează:

  - Montanţii - executaţi din ţevi rotunde trase, conform standardului EN 10210, din otel S 275J0 conform standardului EN10025;

  - Traverse si diagonale - executate din ţevi rotunde sudate logitudinal, conform standardului EN 10219, din otel S 275J0 conform standardului EN10025;

  - Flanşe executate din otel S 355 J2, conform standard EN 10025;

  - Organele de asamblare vor fi grupa 8.8 , zincate termic.

- Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie;

- Turnurile zăbrelite se vor echipa cu o platforma de lucru si doua platforme de odihna;

- Echipat cu lumina de balizare si alarma interioara conform legislaţiei Republicii Moldova pentru turnuri de telecomunicaţii;

- Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare;

- Paratrăsnet si priza de pământ;

- Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 1461;

- Balizajul diurn al turnurilor zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu-alb, conform legislaţiei Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm);

- Fundația pentru turnuri este formata din blocuri de beton armat cu izolare masiva;

- Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn si monopole, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și dinamica a turnurilor încărcate, și a monopolelor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și monopolelor poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a turnurilor și monopolelor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB;

Sistemul de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe turn si extins la toate jgheaburile metalice / camera/containerul  tehnica.

Monotub de radiocomunicaţii cu autosusţinere, cu o înălţime medie de 30m.

- Monotub va fi prevăzut la vârf cu lampa de balizaj nocturn.

- Balizajul diurn al monopolului zăbrelite se va realiza prin vopsire in benzi alternative rosu-alb, conform legislaţiei Republicii Moldova. Vopseaua se va aplica in doua straturi (grosime strat min. 40 µm).

- Accesul la vârf va fi asigurat de o scara metalica verticala prin interiorul structurii, prevăzuta cu  cos de protecţie;

- Traseu de cabluri vertical pe spatele scării interioare;

- Monopole din structura metalica cu secțiuni poligonale;

- Elementele monopolului vor fi alcătuite după cum urmează:

  - Elementele monopolului executate din otel S 355 JR, conform standard EN 10025;

  - Organele de asamblare vor fi grupa 5.8 , zincate termic.

  - scara metalica executate din otel S 235 JR, conform standard EN 10025;

- Protecţia anticorosiva a turnurilor se va realiza prin zincare termica (grosime strat min. 80 µm) in conformitate cu cerinţele standardului EN ISO 1461.

- Fundația pentru monopolului este formata din bloc de beton armat cu izolare masiva;

- Furnizorul va efectua calcule  cuprinzătoare pentru întregul turn si monopole, analize de stres pentru a confirma eficacitatea statica și dinamica a turnurilor încărcate, și a monopolelor, și să demonstreze că proiectele selectate sunt în siguranță în conformitate cu reglementările naționale din Moldova și că turnul și monopolelor poate rezista la viteze superioare  ale vântului timp de 60 de minute, viteza medie bazată pe o perioadă de revenire de 50 de ani, precum și faptul că rigiditatea la torsiune a turnurilor și monopolelor este suficientă pentru a reduce la minimum efectelele de deflexie și rotația a antenele de microunde astfel încât câștigul antenei este redus cu maxim  ~ 6dB;

Sistemul de protecție la trăsnet trebuie să fie instalat pe monotub si extins la toate jgheaburile metalice / camera/containerul  tehnica .

STILP  CONIC H=26m

- Lungimea: min 26m

- Diametru: D1=440mm, D2=650mm;

- Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;

Clasa betonului: C40

STILP  DE BETON H=10m

- Lungimea: min 10m

- Densitatea betonului: min 2500 kg/m3;

Clasa betonului: xx

CAMERA TEHNICA ECHIPATA

Contractorul  va fi responsabil cu renovarea şi amenajarea camerelor tehnice dupa cum urmeaza:

- Demontarea/eliminarea mobilierului vechi.

- Demontarea/eliminarea oricarei surse de incalzire, iluminare şi ventilare;

- Restaurarea fiecarei locatii prin repararea oricarui defect în pereti, podea şi tavan, precum şi zugravirea acestora cu emulsie acrilica/plastica

- Inlocuirea usii

Podea antistatica

DOTARI SUPLIMENTARE

Fiecare camera tehnica va fi dotata suplimentar cu urmatoarele caracteristici:

- Usa de inalta securitate cu lacat;

- Podea antistatica

- Senzor de fum;

- Centura metalica de impamintare;

- Lampa florescenta cu o iluminare  LED minim  500 lux;

- Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica

- Dispozitiv anti-efractie

- Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată

- Pat de cablu

- Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare termica;

- Accesorii de management al cablurilor ;

- Tablou electric cu iesiri etichetate;

- Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum;

- Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat;

- Masa si scaun;

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii. La intrarea feederilor în camera se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare ale feederilor.

- SISTEM DE ALARMA

Camera tehnica va fi dotat cu senzori pentru generarea urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi date:

- Usa deschisa  / inchisa

- Incendiu

- Senzor de FUM

- Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars/Lipsa alimentare)

- Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări

- Intreruperea curentului electric

CONTAINERE DE TELECOMUNICATII COMPLET ECHIPAT

Containerele de telecomunicaţii vor fi preasamblate, izolate, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer conditionat. Ele vor gazdui toate echipamentele radio şi de date ale beneficiarului în locatii.

- CERINTE DE SPATIU

Containerul de Telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie şi caietului de sarcini care va oferi suficient spatiu de lucru pentru instalarea şi mentenanta   echipamentelor instalate.

Dimensiuni container:  3.30m x 2.50m x 2.74m

Platforma de beton pentru container va avea dimensiunile 3.0x0.6 (2 buc)

Containerul este o construcţie metalica avand:

- Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel S 235JR. Protectia anticoroziva a structurii de rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic (RAL 9002);

- La colturi sunt prevazute piese de colt asamblate prin nituire sau sudare

- pereti executati din panouri termoizolante (invelisul panoului este realizat din tabla zincata, cu grosime de 0.4 mm iar izolatia este realizata din spuma poliuretanica cu grosime de 60 mm);

- Structura podelei este urmatoarea:

  - exterior: tabla zincata la cald;

  - izolatie: vata minerala # 100 mm;

  - structura de rezistenta din profile din otel S 235 JR;

  - material compozit tip TEGo;

  - covor antistatic din PVC

- Acoperisul containerului se va realiza în panta cu 2 ape şi streasina, deasupra usii, pentru scurgerea apei

- Shelterul are o usa de acces fixata cu patru balamale fixate de structura metalica şi asigurata cu o încuietoare în patru puncte de zavorare. De asemenea este prevazuta cu garnitura de etansare, sistem de asigurare antifurt (broasca tip yalle) şi senzori de efractie

- Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi prindere.

- La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare

- Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea pe acoperisul acestuia a unei structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata

- Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor

- Containerul este echipat la interior cu pat de cablu tip gratar pentru instalarea ulterioara a cablurilor

Cablurile electrice vor fi introduse în pat de cablu din plastic, cu capac.

- IZOLARE ANTISTATICA

Vor fi livrate materiale de izolare antistatica, de ex podea antistatica, în scopul protejarii echipamentelor ce pot fi distruse la descarcari electrostatice ESD.

DOTARI SUPLIMENTARE

Containerul de telecomunicatii va avea urmatoarele dotari minime:

- Podea antistatica

- Priza de pamant cu o rezistenta electrica <1 Ohm

- Climatizare, care trebuie sa fie dimensionata în functie de volumul camerei şi de consumul de energie electrica

- Dispozitiv anti-efractie

- Senzor de fum

- Extinctor cu gaz enert şi cu sistem de stingere automată

- Corp de iluminat LED minimum 500 lux

- Pat de cablu

- Cable entry pentru impiedicarea patrunderii umiditatii, prafului şi al insectelor, precum şi pentru o izolare termica;

- Accesorii de management al cablurilor ;

- Tablou electric cu iesiri etichetate „protejat” şi „neprotejat”  minim 2x230VAC şi minim 8x -48V DC;

- Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum;

- Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat;

- Masa si scaun.

LEGARE LA PĂMÂNT ȘI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI

Vor fi livrate subsisteme de legare la pamint şi impotriva trasnetului cu elemente din cupru, ce vor fi interconectate conform standardelor cu impamintarea turnului de telecomunicatii şi al gardului. La intrarea feederilor în container se va livra o bara de cupru cu izolatori, la care se vor conecta kiturile de impamintare ale feederilor.

- SISTEM DE ALARMA

Containerul de telecomunicatii va fi dotat cu senzori pentru generarea urmatoarele alarme în platforma unica de management al retelei radio şi date:

- Usa deschisa  / inchisa

- Incendiu

- Senzor de fum

- Alarma de nefunctionare balizaj (Bec ars/Lipsa alimentare)

- Alarma de tempertura reglabila (High şi Low) cu marcaj de setări

- Intreruperea curentului electric

- COMPONENTE DE SECURITATE

Pentru securizarea locatiei se va construi o imprejmuire cu dimensiunile de  minim 13.00x 9.00m x 2m cu gard defensiv, prevazuta cu poarta de acces de 4.00m şi cu trei randuri de sarma ghimpata. Toate locaţiile vor fi prevăzute cu sistem de videosupraveghere cu iluminare pe timp de noapte.Fiecare componenta a imprejmuirii va fi legata la sistemul de impamintare al locatiei

CABINET OUTDOR

- DESCRIEREA

- Cabinetul de telecomunicaţii va fi preasamblat, izolat, rezistente la apa şi intemperii, dotate cu instalatie de aer conditionat.

- Cabinetul de telecomunicatii va fi executat  în conformitate cu proiectul de execuţie care va oferi suficient spatiu pentru instalarea şi mentenanta   echipamentelor instalate.

- Dimensiuni minime de interior:  1.90m x 0.75m x 0.75m

- Platforma de beton pentru cabinet va avea dimensiunile 2.00 x 2.00

- Containerul este o construcţie metalica avand:

- Structura metalica de rezistenta executata din profile din tabla din otel. Protectia anticoroziva a structurii de rezistenta se realizeaza prin vopsire cu vopsea pulbere în camp electrostatic;

- Pentru fixarea pe platforma betonata, containerul este prevazut la partea inferioara cu 4 picioare de sprijin şi prindere.

- La partea superioara a containerului sunt prevazute inele de ridicare

- Protectia containerului impotriva caderilor de gheata se realizeaza prin montarea peste acoperisul acestuia a unei structuri metalice realizate din plasa zincata din otel şi profile indoite din otel, în constructie sudata

- Intrarea cablurilor în container se va face prin x treceri prin podea tip presetupe. Acestea vor fi obturate cu dopuri de metal sau cauciuc pentru evitarea patrunderii rozatoarelor;

- Priza de pamant cu o rezistenta electrica <1 Ohm;

- Dispozitiv anti-efractie;

- Senzor de fum;

- Tablou electric;

- Sigurante fuzibile dimensionate în functie de consum;

- Ventilatie, incalzire şi subsistem de Aer Conditionat;

MICROWAVE IN BANDA LICENTIATA

- DESCRIEREA

Echipamentul de transport de tip radioreleu solicitat este în configurație 2+0 XPIC, cu modemuri de tip nativ Ethernet, ce poate asigura transportul traficului Ethernet cu viteze de 300 Mbps. Arhitectură de tip split-mount în sensul în care fiecare modul modem radio instalat în unitatea de interior (IDU) va fi conectată cu unitatea radio de exterior (ODU) utilizând un cablu coaxial RG8 sau mai bun pentru transportul frecvențelor intermediare și pentru alimentarea unității radio.  Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul unitații radio de exterior (ODU) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Sistemul trebuie să permită efectuarea de bucle soft local și distant la nivelul frecvenței intermediare (IF) cu posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect. Distribuirea traficului de date pe cele două polarizări V și H se va face la nivel fizic (L1 Link Aggregation), în mod egal, astfel încât încărcarea să fie simetrică.

- CARACTERISTICI DE FRECVENTA, MODULATIE SI LATIME DE CANAL RADIO

- Banda de frecvențe: 7GHz, 15 GHz;

- Ecart Rx/Tx conform ETSI.

- Echipamentul trebuie sa suporte configurarea latimii canalului radio de 28 MHz sau 56 MHz

Pentru atingerea unui throughput agregat de 300 Mbps trebuie ca fiecare canal sa suporte o capacitate de 150 Mbps.

- PUTERE DE EMISIE

- Configurabilă software în trepte, în cuante de maxim 1dBm;

- Să dispună de reglarea puterii de emisie în mod automat prin utilizarea funcției ATPC (Automatic Transmit Power Control);

- Să dispună și să permită funcționarea simultană a schemelor de modulație adaptivă și reglarea automată a puterii prin ATPC în vederea furnizării unui grad ridicat de disponibilitate a liniilor radio în cazul schimbărilor de condiții de propagare cauzate de condițiile de mediu.

Sa permita o putere de transmisie de minim 23 dBm in configuratia de modulatie ce permite echipamentului o functionare de 200 Mbps/polarizare cand channel bandwith-ul este atat 28 MHz, cat si 56 MHz

- SISTEMUL GAIN (Tx/Rx )

| Frequency | 28MHz Channel bandwidth | Tx Power | Threshold BER: 10-6 | System Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 GHz | 4 QAM | 29 | -86 | 115 |
|  | 256 QAM | 25 | -69 | 94 |
|  | 1024 QAM | 24 | -63 | 87 |
| 15 GHZ | 4 QAM | 28 | -86 | 114 |
|  | 256 QAM | 24 | -69 | 93 |
|  | 1024 QAM | 23 | -63 | 86 |

- ECHIPAMENTUL DE INTERIOR (IDU)

- Rack-abil pe lățimea de 19 inch.

- Structură modulară pe aceeași construcție indoor.

- Structura modulară va integra următoarele componente:

- Alimentare echipament interior (IDU):

- IDU va fi prevăzut cu două module sursă de alimentare, principal și rezervă, cu intrări distincte pentru fiecare sursă în parte;

- Modulele sursă de alimentare vor fi alimentate cu -48 Vcc cu borna pozitivă la masă;

- Module modem radio vor fi echipate cu 1(una) interfață IF. Numărul de module radio este dimensionat după următoarele criterii:

- Câte două module pentru fiecare direcție RF care pleacă dintr-un capăt de linie 2+0.

- În funcție de numărul de direcții RF, pentru fiecare amplasament în parte.

- Modulele de modem radio vor asigura telealimentarea unităților radio exterioare (ODU) prin intermediul aceluiași cablu coaxial ce asigură și transportul frecvențelor intermediare.

- În vederea utilizării CCDP, modemul radio va avea implementată tehnologia XPIC pentru filtrarea interferențelor dintre cele două polarizări V și H.

- XPIC va fi:

- Configurabil software.

- Interconectat la nivel fizic între două module radio ale unui capăt de link 2+0.

- SPECIFICATII TEHNICE FUNCTII SWITCH SI INTERFETE ETHERNET

- Modulele sau echipamentele ce asigură funcțiile de switch ethernet și interfețele acestora trebuie să asigure minim 4 porturi Ethernet pentru trafic date (nu include portul de management și/sau acces local), din care 2 porturi de tip FastEthernet sau GigabitEthernet, conector RJ-45, soluție constructivă tip “built-in” sau tip “SFP electric”,

- Arhitectură non-blocking pentru matricea de switching, comutare pachete IP-MPLS(OSPF, IS-IS).

- Definirea a minim 8 clase de prioritate CoS, fiecare clasă având propria sa „queue”.

- Ethernet Private Line/E-LINE conform definițiilor MEF 6.

- Ethernet Private LAN/E-LAN conform definițiilor MEF 6.

- Port mirroring.

- 802.1Q

- Toate porturile Ethernet trebuie să permita:

- Configurarea în mod acces și trunk.

- Încapsularea traficului cu etichete de VLAN (802.1q).

- Identificarea prioritatii pachetelor in baza campului PCP (802.1q), DSCP (IPv4 si IPV6), EXP (MPLS).

- Adresarea a 4094 VLAN-uri unice.

- Configurarea simultană a minim 1000 VLAN-uri.

- Minim 16000 intrări în tabela de adrese MAC.

- Link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad) între 2 porturi Ethernet de pe același modul și/sau de pe module diferite.

- Prioritizarea pachetelor pe baza câmpului PCP (CoS),  DSCP (IPv4 si IPV6) sau EXP (MPLS).

- ECHIPAMENTE RADIO DE EXTERIOR

- Unitatea ODU trebuie să fie prevăzută cu un punct de măsură a nivelului de recepție printr-un conector dedicat.

- Legătura între unitatea de interior și unitatea ODU se va efectua cu cablu coaxial pentru transportul frecvențelor intermediare și al telealimentării unității ODU, dimensionat astfel încât să asigure o bună funcționare pentru lungimi de până la 200 metri.

- Sistemul trebuie să permită conectarea unităților radio de exterior (ODU) la o singură antenă printr-un  cuplor simetric pe ambele polarizari H si V.

- ANTENE

Antenele ofertate vor fi din clasa „very high performance” de ultimă generaţie recomandate de producător pentru construirea reţelelor de transport şi vor respecta minim următoarele specificaţii tehnice:

- Minim ETSI class 3, cu posibilitatea de lucru în mediu cu interferențe radio foarte ridicate.

- Dublă polarizare V H indiferent de banda de frecvență și de dimensiunea antenei.

- Antenele vor fi prevăzute cu un sistem de reducere al radiaților secundare.

- Antenele vor fi complet echipate pentru prindere pe suport cilindric între ø60mm și ø114mm.

- Antenele mai mari de 0,9m vor fi prevăzute cu sistem de rigidizare a poziției în plan orizontal (contravintuire).

- ALTELE

Consum de energie –ECO mode;

MICROWAVE IN BANDA NELICENTIATA

- DESCRIERE GENERALA

Echipamentul de transport de tip radioreleu in banda nelicentiata (5GHz 802.11a/n) va asigura transportul traficului Ethernet cu viteze de 300 Mbps.  Sistemul trebuie să permită posibilitatea de monitorizare, control și diagnosticare defect.

- CARACTERISTICI RADIO

- Antene: min doua antene omni cu polarizari diferite (ch0 horizontal, ch1 vertical) min 7,5 dBi (+/-1dBi);

- Sensibilitate la receptie: 802.11a: –96 dBm @ 6Mbps to -78 dBm @ 54 Mbps 802.11n: –96 dBm @ MCS0 to –75 dBm @ MCS7

- Putere de emisie: 802.11a: 30dBm @ 6Mbps to 27dBm @ 54 Mbps 802.11n: 30dBm @ MCS0 to 26dBm @ MCS

Tipuri de modulatie suportate: OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK

- SPECIFICATII DE PORTURI

- ETH (10/100): min 5;

USB: min 1 (USB type A).

- ALTELE

- Temperatura de operare: -40°C to 70°C

- Consum: max 11W

FIBRA OPTICA

- DESCRIERE GENERALA

CONFORM PROIECTELOR DE EXECUTIE

ODF

- DESCRIERE GENERALA

Min 12-port-uri

SURSA DC -48V

- DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 1U;

- Putere minim 3600W redundanta N+1;

- Rated voltage: 48V (ajustabil 43-57V);

- Tensiune alimentare:  85V - 300V;

- Eficienta: minim 92%;

- Power factor: minim 0.99

- Temperatura de operara extinsa   -40°C to +70°C

- Impamantare Class II

- Smart management: Color display, Status LEDs, Data Logging, Alarms, Web browser, SNMP, Modbus, SMS and E-mail option.

UPS

- DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 2U;

- Puterea de ieșire: Setări de tensiune de operare (VA/Watts) 208V sau 240V (230V) / 3000/2700W 200V / 2490/2241W

- Distributie pe o singura faza;

- Tipul bateriilor: Acid de plumb sigilate, cu valvă (VRLA);

- Dimensiuni minime:  647 x 441x 86.2 mm

- Greutate: max 40kg

ROUTER

- DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 1U;

- Latimea de banda 100 Mbps to 300 Mbps

- Numarul total de porturi WAN sau LAN 10/100/1000 min 3

- RJ-45: min 2

- SFP : min 2

- Enhanced service-module (SM-X) slot 1

- NIM (Network Interface Modules) slots 2

- Onboard ISC slot 1

- Memory 4 GB (default) / 16 GB (maximum)

- Flash Memory 4 GB (default) / 16 GB (maximum)

- Power-supply options Internal: AC and PoE

- Greutate: max 13 kg

SWITCH 24 porturi

- DESCRIERE GENERALA

- Rackabil 1U;

- Cel putin  24 porturi PoE+

- Cel putin 2 SPF Ports Gbps (electric, optic)

- QoS (traffic marking and prioritization for data, voice and video);

- Capability of support for remote management by protocols: ssh v2, http, https, SNMP3

- Dedicated console type port for local management

support for 802.1q trunking, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.1q, 802.1d, 802.1p, 802.1w, 802.1s;

SWITCH 24 porturi

- DESCRIERE GENERALA

- Rackabil ;

- Cel putin  48 porturi PoE+

- Cel putin 2 SPF Ports Gbps (electric, optic)

- QoS (traffic marking and prioritization for data, voice and video);

- Capability of support for remote management by protocols: ssh v2, http, https, SNMP3

- Dedicated console type port for local management

support for 802.1q trunking, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.1q, 802.1d, 802.1p, 802.1w, 802.1s;

IP TELEFOANE

- DESCRIERE GENERALA

- Ecran 2.75” 128x48 alb-negru

- HD calitatea vocii

- 3 butoane programabile

- Dual 100 BaseT Ethernet ports

- Hearing aid compatible (HAC) handset

- PoE Class 1

- SIP

- Compatibile cu centrala telefonica existenta

MINI RACK 19”

- DESCRIERE GENERALA

- dimensiuni 600mm latime x 4500mm adincime;

- 9 U (min);

- montare perete;

- usa din fata metalica perforata, securizata;

- panouri laterale detasabile, securizate;

- accese multiple pentru cabluri;

- bara de impamantare;

- blocuri de prize min. 2 (cu 7 prize C14);

- capacitate incarcare min 1500kg;

toate accesoriile pentru montare.

MINI RACK 19”

- DESCRIERE GENERALA

- dimensiuni 600mm latime x 1000mm adincime;

- 42 U;

- montare podea;

- usa din fata metalica perforata, securizata;

- panouri laterale detasabile, securizate;

- usa spate metalica perforata, securizata;

- montanti 19” fata/spate;

- accese multiple pentru cabluri;

- bara de impamantare;

- blocuri de prize min. 3 (cu 7 prize C14);

- capacitate incarcare min 1500kg;

toate accesoriile pentru montare.

- Materiale, compatibilitati, reglementari tehnice si standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarelor trebuie sa corespunda cerintelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitate in constructii, normativelor compartimentilor A.02."Sistemul calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii". Calitatea lucrărelor executate trebue sa corespunda cerintelor, A.02. " Sistemul calitatii in constructii", A.08. "Executarea si receptia constractiilor §i conform normelor de executare si receptie a elementelor §i lucrarilor de constructie in vigoare". Inlocuirea produselor si procedeilor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investorului. Se supn obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarile ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie. Executantul va stabili si prezenta grupului de lucru raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

- Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea în constructii.

La toate materialele, utilajele si lucrările de construtie parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre proiectul de executie antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfa necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante. La toate materialele de beton monolit, mortar, beton armat şi stratul din pămînt tasat de fondatie vor fi prezentate certificatele de proba de laborator conform NCM F.01.03-2009, NCF.02.03-2005, NCM F.03.03-2004. Sudarea elementelor din metal se vor executa de catre lucratori atestati confirmati prin certificate de borna. Toate probele vor fi efectuate de catre laboratoare autorizate şi acreditate in modul stabilit conform NCM A.03.06-96. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de santier atestat.

- Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor şi a lucrarilor. Securitatea constructiilor si a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrelor tehnici stipulate in proiectul de executie, purtînd raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor. Amesticul din beton trebue transportat, ambalat şi compactat la о temperatura nu mai joasa de 10°C. Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectuaza protectia si securitatea lucrarilor executate, constructiilor si teritorilor aferente in functie de conditiile atmosferice pîna la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care au predat investorului documentele necesare si intocmirii cartii tehnice a constructiei.Sesizarea in timp de 24 de ore a Inspectiei de Stat in Constructii, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrirelor. In limitele terenului destinat constructiei este situat un spatiu verde din arbori de coniferi care necisita pastrare dupa psibilitati.

- Incercari, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si cheme de executie

Executarea incercarelor necesare a tuturor elementelor de constructii se efectuaza conform proiectului de executie, reglamentarilor tehnice nationale specific fiecarui domeniu de lucrari s prescriptiilor tehnice fund obligatorii pentru executare.In cazul care terminul de obtinere a rezultatelor nu este scaden, se va verifica numai frecventa prescrisa pentru prelevarea probelor,urmand ca rezultatele sa fie consemnate in Registrul pentru procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse(formuliar, anexa G) care face parte din cartea tehnica. Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse §i/sau in faze determinante la lucrarile ce se executa prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului de catre primul. Responsabil de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a cartii tehnice este diregintele de santier atestat.

- Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat de-a solutiona neconfermitatile, defectele si neconcordantele aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate cauzele, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri peste limitele admise sau ne incadrarea in prevederele din documentele normative , proiecte si prescriptii tehnice,urma a se proceda la remedieri,fiind strict interzis a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza sau care ar impedica accesul la ea. Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care due la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va intocmi un plan de masuri cu termene pentru repunera constructiei in situatia prevazuta inprroiect: dupa executarea remedierilor se intocme§te un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale. Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute din vina lor atat in perioada de executie, cat §i in perioada de garantie stabilita conform legislatiei.

- Trasarea geodezica a lucrarilor, tolerante de executie

Trasarea geodezica a cladirii, conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru organizarea relefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii primulu nivel a cladirii,care corespunde cotei a planului general. Tolerantele admisibele la executarea lucrarelor trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnie si actelor normative in vigoare.

- Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Categoria cladirii-II;

Categoria de responsabilitate-II;

Gradul de rezistenta la foc-2;

Gradul de seismicitate a terenului-7;

Regimul climacteric al raionului-III;

Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C

Temperatura medie anuala a aerului +9,4°C

Preciunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)

Presiunia normativa a omatului-50kg/cm2(0,5kPa)

- Criterii privind calculul sistemelor de incalzire, ventilare si conditionare a aerului

Temperaturele luate in calcul a aierulu exterior pentru proiectare:

pentru incalzîre şi ventelare(iarna) - -18°C;

pentru ventelare(vara)- +26°C;

pentru ventelare(in perioada de trecere) - 8°C;

pentru coditionare vara Tn- >30,2°C;

perioada de încalzire =182 zile;

sursa de alimentare cu caldura cazangerea incorporata;

temperatura agentului termic pentru încalzire 60 -80 C;

temperatura apei calde 50°C;

acoperisul piramidal din metalocerepita de culoare verde închisă pe gratar din lemn cu sistem exterior organizat de evacuare a apei;

coeficientul de conductibilitate calorica a cladirei este de 0,856 vt/m cu volumul specific de 1800kg/cm3;

- Nivelul admis al zgomotului si al vibratiilor

Marimea nivelului admis al zgomotului şi vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda proiectului de executie, normelor şi prescriptiilor tehnice stabilite.

- Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor

Amplasarea tuturor instalatiilor interioare, modul şi locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele şi produsele utilizate trebue sa corespunda proiectului de executie,normativelor tehnice in vigoare.

- Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor

Modalitatea şi tipurile lucrarilor de constructii aferente montarii instalatiilor; tipurile de materiale; tolerantele admise; cerintele privind executarea acestor luchrari trebue sa corespunda, standartelor, normelor tehnice in vigoare si proiectului de executie.

- Articole, produse si piese necesare instalatiilor

Furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalatiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate in proiectul de executie, certificate in modul stabilit in Republica Moldova.

- Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrarilor

Pentu respectarea strict a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

imprejmuirea provizorie a amplasamentului si asigurarea accesului;

amenajare baraca pentru depozitarea autilajului pentu constructii, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;

- amenajarea   zonei   de   depozitpozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilitati, inclusiv:

executare lucrarelor de constructie a retelei de ара + primul camin si instalarea temporara pe prioada executarii lucrarelor de constructie echipamentului de masurare conform proiectului de executie;

executarea lucrarelor de constructie a retelei de lumina electrica + bransament cu instalarea echipamentului de masurat;

difrisarea arboriloro existenti pe amplasament;

indepartarea stratului vegetal;

asigurarea pazei pe toata durata de constructie; Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilagului industrial periculos conform legislatiei in vigoare о poartă executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.

- Definitii

Definitiile utilizate in caietul de sarcini corespund legislatiei, standartelor si normativelor tehnice in vigoare.

- Cerinte privind calculul costului

Calcularea costului deviz - oferta se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrants a caetului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP L.01.01-2001 „Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instructioni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii" . Totodata avand in vedere fmantarea obiectului dat din contul bugetului public national normativele cheltuelilor de regie, benefficiul de deviz, cheltuelile pentru transportarea materilelor si salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat eel stabilit de Ministerul Constructiilor si Dezvoltarii Regionale prin coordonare cu Ministerul Finantelor. In cazuri motivate cand durata contractulii de executare continua depasaste terminul de un an ajustarea valorii contractului se efectuaza conform prevederilor Regulamentului privind ajustarea periodica a valorii conractelor de achizitii publice cu executare continua, inchiate pe un termin mai mare de un an aprobat prin Hotararea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

| Obiectiv nr.1: Construcția rețelei optice pentru posturile vamale Giurgiulești – Reni, amplasată în s. Giurgiulești r-ul Cahul (locația PCTF Giurgiulești MD – PCTF Reni UA); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Constructia retelei optice pentru posturile vamale Giurgiulesti-Reni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Reni |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-035-01 |  | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 |  |  | 100 m | 36,3000 |
| 2 | pret de piata |  | Cablu fibro-optic FO-12F |  |  | m | 3 630,0000 |
| 3 | pret de piata |  | Suport cu rezerva de cablu |  |  | buc | 2,0000 |
| 4 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 5 | 33-04-003-5 |  | Montarea stilpilor din beton armat H=11 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata |  | Stilp din beton armat H=11 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-06-034-05 |  | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri ODF-24 port |  |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare, Traseul Giurgiulesti-Galati |  |  |  |  |
| 8 | 10-06-035-01 |  | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 |  |  | 100 m | 4,1000 |
| 9 | pret de piata |  | Cablu fibro-optic FO-12F |  |  | m | 410,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Suport cu rezerva de cablu |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Constructii din beton armat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatia Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 6,7500 |  |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  |  | m3 |  | 67,5000 |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (executarea pernei de fundatie) |  |  |  | 100 m3 |  | 2,1100 |  |
| 4 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (executarea pernei de fundatie) |  |  |  | 100 m3 |  | 2,1100 |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 3,9900 |  |
| 6 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  |  | 100 m3 |  | 3,9900 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 49,8800 |  |
| 8 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 4 361,84 |  |
| 9 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  |  | m3 |  | 8,1000 |  |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  |  | m3 |  | 65,7700 |  |
| 11 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane de ancorare M27 tip TA 271L, L=2200 mm |  |  |  | kg |  | 476,480 |  |
|  |  | 1.2. Fundatia Fm2-Pf1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0570 |  |
| 13 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |
| 15 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0200 |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 0,9200 |  |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 1,3700 |  |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 4,2000 |  |
| 19 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 77,0200 |  |
| 20 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  |  | m3 |  | 2,0800 |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 1,3500 |  |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 |  |  |  | kg |  | 1,7000 |  |
|  |  | 1.3. Fundatie Fm3., Outdoor cabinet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0500 |  |
| 24 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  |  | t |  | 1,2000 |  |
| 25 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
| 26 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 0,0300 |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 0,8000 |  |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
|  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 8,6400 |  |
| 30 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  | 76,7900 |  |
| 31 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  |  | m3 |  | 2,2000 |  |
|  |  | 1.4. Fundatie suport traseu cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |
|  |  | 1.4.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  | 0,6300 |  |
| 35 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
| 36 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  |  | kg |  | 3,2700 |  |
| 37 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  |  | m3 |  | 0,3300 |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  | 162,970 |  |
|  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Constructii metalice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea turnului |  |  |  |  |  |
| 1 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 40 m, a prime sectii a turnului |  |  |  | t | 5,5000 |
| 2 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime |  |  |  | t | 7,0950 |
| 3 | RpCU09E k=2 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  |  | t | 8,0950 |
| 4 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier |  |  |  | t | 7,0950 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  |  | kg | 571,0000 |
| 6 | IzD04C k=4 la salari | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina, vopsire alb-rosu tip Emex supramet |  |  |  | t | 12,5950 |
|  |  | 1.2. Paragheata generator |  |  |  |  |  |
| 7 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  | t | 0,1477 |
| 8 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat |  |  |  | t | 0,1477 |
|  |  | 1.3. Paragheata outdoor cabinet |  |  |  |  |  |
| 9 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  | t | 0,1363 |
| 10 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat |  |  |  | t | 0,1363 |
|  |  | 1.4. Montarea suportilor pentru antene |  |  |  |  |  |
| 11 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg) |  |  |  | m2 | 2,3100 |
| 12 | CL51A | Montarea pe Turn dinotel, fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliu ori biga |  |  |  | t | 0,0760 |
| 13 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor |  |  |  | t | 0,0760 |
|  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Paratrasnet si impamintare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,1000 |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 0,1000 |
| 4 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,0000 |
| 5 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 0,2000 |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin |  |  | kg | 15,0000 |
| 7 | CN24A |  | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual |  |  | m2 | 0,5000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Paratrasnet |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-066-2 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV |  |  | set | 1,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Tija paratrasnet L=3,0 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Electrod de impamintare L=3,0 m |  |  | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala |  |  | 100 m | 1,2000 |
| 12 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.) |  |  | 10 buc | 2,0000 |
|  |  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Conexiuni impamintare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,3000 |
| 14 | pret de piata |  | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50 |  |  | buc | 6,0000 |
| 15 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2 |  |  | 100 m | 0,9000 |
| 17 | pret de piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2 |  |  | m | 30,0000 |
| 18 | pret de piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32 mm2 |  |  | m | 60,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Sistema de supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20 |  |  | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 |  |  | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 MP, объектив 2,8 мм, "Dahua" |  |  | buc | 4,0000 |
| 4 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 MP, объектив 1,42 мм, "FishEye" |  |  | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable, mass 1 m up to 1 kg, on the wall: brick wall ) |  |  | 100 m | 1,9500 |
| 6 |  | Провод сигнальный FTP 5 cat 4х2x0,5 |  |  | m | 195,0000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc | 5,0000 |
| 8 |  | Распределительный термопластиковый бокс 100х100 РТ-100 |  |  | buc | 5,0000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45 |  |  | buc | 10,0000 |
| 10 |  | Priza / Разъем экранированный RJ-45 |  |  | buc | 10,0000 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x40 |  |  | 100 m | 0,1500 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 10x22 |  |  | 100 m | 0,4200 |
| 13 | pret de piata | Талреп М-10 |  |  | buc | 2,0000 |
| 14 | pret de piata | Зажим канатный |  |  | buc | 4,0000 |
| 15 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  | 1 km | 0,0250 |
| 16 | pret de piata | Трос металлополимерный д-2,0мм |  |  | m | 25,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 17 |  | Видеорегистратор Milestone Husky M20 |  |  | buc | 1,0000 |
| 18 |  | Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 |  |  | buc | 2,0000 |
| 19 |  | Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua" |  |  | buc | 4,0000 |
| 20 |  | Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye" |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 2,4000 |
| 2 | pret piata | Radio cablu RG8 | m | 240,0000 |
| 3 | pret piata | Conectori pentru radio cablu | buc | 8,0000 |
| 4 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,1000 |
| 5 | pret piata | AC Power cable 3x2,5 mm2 | m | 10,0000 |
| 6 | pret piata | DC Power cable 2x3,3 mm2 | m | 10,0000 |
| 7 | pret piata | Cablu cupru FTP 4pair cat 6E | m | 250,0000 |
| 8 | pret piata | Cablu cupru FTP 4pair cat 6E(cu trosul) | m | 40,0000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 12,0000 |
| 10 | pret piata | Priza RJ-45 | buc | 12,0000 |
| 11 | pret piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m | buc | 30,0000 |
| 12 | pret piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 2m | buc | 3,0000 |
| 13 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0300 |
| 14 | pret piata | Teava din metal D40 mm | m | 3,0000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0,1000 |
| 16 | pret piata | Teava din vinilplast D20 mm | m | 10,0000 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25 | 100 m | 0,2000 |
| 18 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50 | 100 m | 0,0600 |
| 19 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 60x40 | 100 m | 0,2000 |
| 20 | pret piata | Cablu canal 100x50 metal | m | 6,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 21 | pret piata | MW Antena 0,6 m | buc | 1,0000 |
| 22 | pret piata | MW Antena 1,2 m | buc | 1,0000 |
| 23 | pret piata | Router | buc | 1,0000 |
| 24 | pret piata | Switch PoE 24 Port | buc | 1,0000 |
| 25 | pret piata | 48V Power distribution UNIT&RECTIFIER | buc | 1,0000 |
| 26 | pret piata | UPS 5kVA 300 Axh | buc | 1,0000 |
| 27 | pret piata | Ceas de perete autonom | buc | 1,0000 |
| 28 | pret piata | Telefon IP | buc | 3,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret piata | Generator AKSA AP D20A | buc | 1,0000 |
| 2 | pret piata | Outdoor complet echipat (cabinet) | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Retele electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 | 20,8800 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 20,8800 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,0100 |
| 4 | 404-23 | Caramida | buc | 800,0000 |
| 5 | 408-93 | Nisip | m3 | 23,0000 |
| 6 | 332 | Vopsea | kg | 2,5000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,5800 |
| 8 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,5800 |
| 9 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,5800 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0400 |
| 11 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,6400 |
| 12 | pret de piata | Cablu blindat CYABY 5x10 | m | 88,0000 |
| 13 | pret de piata | Cablu VVG 3x2,5 | m | 68,0000 |
| 14 | pret de piata | Cablu VVG 5x10 | m | 2,0000 |
| 15 | pret de piata | Cablu PV 3*4 | m | 6,0000 |
| 16 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,1000 |
| 17 | pret de piata | Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50 | m | 4,0000 |
| 18 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | papuc de cablu JG 10 mm2 | buc | 50,0000 |
| 21 | pret de piata | papuc de cablu AL 35 mm2 | buc | 6,0000 |
| 22 | pret de piata | papuc de cablu inel d6x8 | buc | 30,0000 |
| 23 | pret de piata | Cureluse pentru cablu 5x200 | set | 15,0000 |
| 24 | pret de piata | Clipse de fixare banda de otel 40x4 | buc | 32,0000 |
| 25 | pret de piata | Clipse din metal | buc | 32,0000 |
| 26 | pret de piata | Otel rotund d10 | m | 15,0000 |
| 27 | pret de piata | Otel rotund d20 | m | 63,0000 |
| 28 | pret de piata | Fisie de otel 40x4 | m | 95,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/16A | buc | 2,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/13A | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63А | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 39 | pret de piata | Manusa termoretractila cinci iesiri | buc | 6,0000 |
| 40 | 08-02-411-1 | Tub termoretractabil D16 mm | 100 m | 0,1000 |
| 41 | pret de piata | Sina N/PE | buc | 4,0000 |
| 42 | pret de piata | Sina DIN | buc | 1,0000 |
| 43 | pret de piata | Diblu 6x40 | buc | 7,0000 |
| 44 | pret de piata | Profil forma S | m | 2,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 45 | pret de piata | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 46 | pret de piata | Descarcator ОПС-1С 4Р | buc | 1,0000 |
| 47 | pret de piata | Automat IC60N/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 48 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C16A | buc | 2,0000 |
| 49 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C13A | buc | 1,0000 |
| 50 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C10A | buc | 1,0000 |
| 51 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P | buc | 2,0000 |
| 52 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A | buc | 2,0000 |
| 53 | pret de piata | Contor electric ZMD 310 CT | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.2: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621113384 (locația PCTF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

Amenajarea teritoriului PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | 1,1250 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,1250 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 4,6000 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0460 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 94,5000 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | 37,8000 |
|  |  | 2. Drum din piatra sparta |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 48,0000 |
| 8 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 119,1500 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 21,4300 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 2,6900 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | 4,7500 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | 14,2700 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Constructii din beton armat (CBA, SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor existente | m2 | 8,7500 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,0000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,0000 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 4 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 12,0000 |
| 5 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 12,0000 |
|  |  | 3. Umplutura goluri |  |  |
| 6 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) | m3 | 0,7200 |
|  |  | 4. Finisari Camera Tehnica |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 30,0000 |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,0000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,0000 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,0000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,0000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,0000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,0000 |
| 14 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 30,0000 |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |
| 15 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antifoc) | m2 | 8,3500 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,3500 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,3500 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,3500 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,3500 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,3500 |
|  |  | 4.3. Pardosele |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,7500 |
| 22 | CG01A k=1,33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,7500 |
| 23 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoelum | m2 | 8,7500 |
| 24 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 8,7500 |
| 25 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 8,7500 |
| 26 | CE17A | Briera de vapori pelicula | m2 | 8,7500 |
|  |  | 4.4. Usa |  |  |
| 27 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si minerul) | m2 | 2,0700 |
|  |  | 5. Fundatia Fm1 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 28 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,0350 |
| 29 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 15,4000 |
| 30 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,8100 |
| 31 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,8100 |
|  |  | 5.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 32 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,4000 |
| 33 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 603,2800 |
| 34 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,8500 |
| 35 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 22,7000 |
| 36 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane de ancorare M30, L=2900 mm | kg | 314,0800 |
|  |  | 6. Fundatia Fm2 |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0570 |
| 38 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 2,4000 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0200 |
| 40 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0200 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,9200 |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,3700 |
|  |  | 6.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 43 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,2000 |
| 44 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,0200 |
| 45 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,0800 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,3500 |
| 47 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 | kg | 1,7000 |
|  |  | 7. Fundatie suport traseu cabluri |  |  |
|  |  | 7.1. Terasamente |  |  |
| 48 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,3600 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,0400 |
|  |  | 7.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 50 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,6300 |
| 51 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2,7200 |
| 52 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 10,0000 |
| 53 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,3400 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 32,3900 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Constructii metalice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea turnului |  |  |
| 1 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m (in set) Monotube 30 m cu scara | t | 4,6000 |
| 2 | IzD04C k=4 la salari | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina, vopsire alb-rosu tip Emex supramet | t | 4,6000 |
|  |  | 1.2. Paragheata generator |  |  |
| 3 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,1289 |
| 4 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t | 0,1289 |
|  |  | 1.3. Montarea suportilor pentru antene |  |  |
| 5 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg) | m2 | 2,3100 |
| 6 | CL51A | Montarea pe Turn dinotel, fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliu ori biga | t | 0,0760 |
| 7 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor | t | 0,0760 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Paratrasnet si impamintare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,1000 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 0,1000 |
| 4 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,0000 |
| 5 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 0,2000 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin |  |  | kg | 15,0000 |
| 7 | CN24A | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual |  |  | m2 | 0,5000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Paratrasnet |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV |  |  | set | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Tija paratrasnet L=3,0 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata | Electrod de impamintare L=3,0 m |  |  | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-02-472-2 | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala |  |  | 100 m | 1,3000 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.) |  |  | 10 buc | 0,2000 |
|  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Conexiuni impamintare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 14 | pret de piata | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50 |  |  | buc | 6,0000 |
| 15 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2 |  |  | 100 m | 0,8000 |
| 17 | pret de piata | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2 |  |  | m | 30,0000 |
| 18 | pret de piata | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32 mm2 |  |  | m | 50,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Sistema supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20 |  |  | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 |  |  | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 MP, объектив 2,8 мм, "Dahua" |  |  | buc | 6,0000 |
| 4 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 MP, объектив 1,42 мм, "FishEye" |  |  | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable, mass 1 m up to 1 kg, on the wall: brick wall ) |  |  | 100 m | 3,2000 |
| 6 |  | Провод сигнальный FTP 5 cat 4х2x0,5 |  |  | m | 320,0000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare |  |  | buc | 6,0000 |
| 8 |  | Распределительный термопластиковый бокс 100х100 РТ-100 |  |  | buc | 6,0000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS 2500 VA |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 10x20 |  |  | 100 m | 0,7200 |
| 11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x40 |  |  | 100 m | 0,1000 |
| 12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45 |  |  | buc | 16,0000 |
| 13 |  | Priza / Разъем экранированный RJ-45 |  |  | buc | 8,0000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 0,3500 |
| 15 |  | teava PVC 16 мм |  |  | m | 35,0000 |
| 16 | pret piata | Талреп М-10 |  |  | buc | 4,0000 |
| 17 | pret piata | Зажим канатный |  |  | buc | 8,0000 |
| 18 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  | 1 km | 0,0350 |
| 19 | pret piata | Трос в поливиниловой оболочке д-2,0мм |  |  | m | 35,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 |  | Видеорегистратор Milestone Husky M20 |  |  | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 |  |  | buc | 2,0000 |
| 22 |  | Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua" |  |  | buc | 6,0000 |
| 23 |  | Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye" |  |  | buc | 2,0000 |
| 24 |  | UPS 2500VA |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | buc | 5,0000 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-030-03 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения" |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  | 100 m | 0,5000 |
| 7 | pret piata | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2 |  |  |  | m | 24,0000 |
| 8 | pret piata | Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2 |  |  |  | m | 20,0000 |
| 9 | pret piata | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2 |  |  |  | m | 6,0000 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/ч |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 11 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный |  |  |  | buc | 17,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте |  |  |  | 100 m | 0,1200 |
| 14 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль |  |  |  | set | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata | Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | buc | 5,0000 |
| 17 | pret de piata | Датчик магнито-контактный |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Кнопка "Пуск Тушения" |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 19 | pret de piata | Оповещатель светозвуковой |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Свето-звуковое табло Газ. Уходи" |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata | Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи" |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/ч |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 23 | pret de piata | Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 24 | pret de piata | Резистор нагрузочный 4,7 кОм |  |  |  | buc | 10,0000 |
| 25 | pret de piata | Резистор нагрузочный 1,5 кОм |  |  |  | buc | 5,0000 |
| 26 | pret de piata | Резистор нагрузочный 27 кОм |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 27 | pret de piata | GSM модуль |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 1,0000 |
| 2 | pret piata | Radio cablu RG8 |  |  | m | 100,0000 |
| 3 | pret piata | Conectori pentru radio cablu |  |  | buc | 4,0000 |
| 4 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 13,6400 |
| 5 | pret piata | Cablu cupru FTP 4pair cat 6E |  |  | m | 1 350,0000 |
| 6 | pret piata | AC Power cable 3x2,5 mm2 |  |  | m | 10,0000 |
| 7 | pret piata | DC Power cable 2x3,3 mm2 |  |  | m | 4,0000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza |  |  | buc | 24,0000 |
| 9 | pret piata | Priza RJ-45 |  |  | buc | 24,0000 |
| 10 | pret piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m |  |  | buc | 55,0000 |
| 11 | pret piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m |  |  | buc | 6,0000 |
| 12 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m | 0,0500 |
| 13 | pret piata | Teava din metal D40 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 14 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m | 0,0500 |
| 15 | pret piata | Teava din metal D50 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm |  |  | 100 m | 0,5000 |
| 17 | pret piata | Teava din vinilplast D20 mm |  |  | m | 50,0000 |
| 18 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25 |  |  | 100 m | 0,6000 |
| 19 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50 |  |  | 100 m | 0,4000 |
| 20 | pret piata | Cablu canal 100x50 metal |  |  | m | 13,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 21 | pret piata | MW Antena 0,3 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 22 | pret piata | Router |  |  | buc | 1,0000 |
| 23 | pret piata | Switch PoE 48 Port |  |  | buc | 1,0000 |
| 24 | pret piata | 48V Power distribution UNIT&RECTIFIER |  |  | buc | 1,0000 |
| 25 | pret piata | UPS 5kVA 300 Axh |  |  | buc | 1,0000 |
| 26 | pret piata | Ceas de perete autonom |  |  | buc | 1,0000 |
| 27 | pret piata | Telefon IP |  |  | buc | 5,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Utilaj Tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret piata | Generator AKSA AP D20A | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

Retele electrice exterioare 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 |  | 25,2000 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 25,2000 |  |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km |  | 0,0100 |  |
| 4 | 404-23 | Caramida | buc |  | 700,000 |  |
| 5 | 408-93 | Nisip | m3 |  | 21,0000 |  |
| 6 | 332 | Vopsea | kg |  | 2,5000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,7000 |  |
| 8 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,7000 |  |
| 9 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,7000 |  |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,7000 |  |
| 11 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 2,5500 |  |
| 12 | pret piata | Cablu blindat CYABY 5x10 | m |  | 135,000 |  |
| 13 | pret piata | Cablu blindat CYABY 3x2,5 | m |  | 50,0000 |  |
| 14 | pret piata | Cablu SIP 2A 3x35+1x50 | m |  | 58,0000 |  |
| 15 | pret piata | Cablu VVG 3x2,5 | m |  | 4,0000 |  |
| 16 | pret piata | Cablu VVG 5x10 | m |  | 2,0000 |  |
| 17 | pret piata | Cablu PV 3*4 | m |  | 6,0000 |  |
| 18 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m |  | 0,7000 |  |
| 19 | pret piata | Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50 | m |  | 70,0000 |  |
| 20 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-63 | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | pret piata | papuc de cablu JG 10 mm2 | buc |  | 50,0000 |  |
| 23 | pret piata | papuc de cablu AL 35 mm2 | buc |  | 6,0000 |  |
| 24 | pret piata | papuc de cablu inel d6x8 | buc |  | 30,0000 |  |
| 25 | pret piata | Cureluse pentru cablu 5x200 | set |  | 70,0000 |  |
| 26 | pret piata | Clipse de fixare banda de otel 40x4 | buc |  | 32,0000 |  |
| 27 | pret piata | Clipse din metal | buc |  | 32,0000 |  |
| 28 | pret piata | Otel rotund d10 | m |  | 15,0000 |  |
| 29 | pret piata | Otel rotund d20 | m |  | 63,0000 |  |
| 30 | pret piata | Fisie de otel 40x4 | m |  | 95,0000 |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A | buc |  | 1,0000 |  |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A | buc |  | 2,0000 |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P | buc |  | 2,0000 |  |
| 36 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A | buc |  | 2,0000 |  |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB10A | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63А | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А | buc |  | 1,0000 |  |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | pret de piata | Manusa termoretractila cinci iesiri | buc |  | 6,0000 |  |
| 44 | 08-02-411-1 | Tub termoretractabil D16 mm | 100 m |  | 0,1000 |  |
| 45 | pret de piata | Sina N/PE | buc |  | 4,0000 |  |
| 46 | pret de piata | Diblu 6x40 | buc |  | 30,0000 |  |
| 47 | pret de piata | Diblu 6x120 | buc |  | 170,000 |  |
| 48 | pret de piata | Profil forma S | m |  | 10,0000 |  |
| 49 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0100 |  |
| 50 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,0100 |  |
| 51 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, НПП1307 1x18 Вт | 100 buc |  | 0,0100 |  |
| 52 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W | buc |  | 2,0000 |  |
| 53 | pret de piata | Cutie de distributie 75x75 | buc |  | 2,0000 |  |
| 54 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54 | 100 buc |  | 0,0700 |  |
| 55 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 20x25 | 100 m |  | 0,2000 |  |
| 56 | pret de piata | Banda | m |  | 25,0000 |  |
| 57 | pret de piata | Clema p-u banda de montare | buc |  | 25,0000 |  |
| 58 | pret de piata | Clema forbox 6 mm2 | buc |  | 20,0000 |  |
| 59 | pret de piata | Clema CA1500 | buc |  | 4,0000 |  |
| 60 | pret de piata | Clema KZ 2x95 | buc |  | 4,0000 |  |
| 61 | pret de piata | Diblu ancher 16x14x2 | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 62 | pret de piata | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc |  | 1,0000 |  |
| 63 | pret de piata | Descarcator ОПС-1С 4Р | buc |  | 1,0000 |  |
| 64 | pret de piata | Automat IC60N/3P/25A | buc |  | 1,0000 |  |
| 65 | pret de piata | Automat IC60N/3P/20A | buc |  | 1,0000 |  |
| 66 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C10A | buc |  | 2,0000 |  |
| 67 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C6A | buc |  | 1,0000 |  |
| 68 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P | buc |  | 2,0000 |  |
| 69 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A | buc |  | 2,0000 |  |
| 70 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB10A | buc |  | 1,0000 |  |
| 71 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A | buc |  | 1,0000 |  |
| 72 | pret de piata | Contor electric ZMD 310 CT | buc |  | 1,0000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.3: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în s. Cișmichioi r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9621305066 (locația SPF Cișmichioi); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 9

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 |  | 0,6500 |  |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  | 0,6500 |  |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  | 2,3000 |  |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,0230 |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 43,4700 |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t |  | 18,9000 |  |
|  |  | Total Terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Drum din piatra sparta |  |  |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 23,0000 |  |
| 8 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 |  | 16,0000 |  |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 4,3500 |  |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,3000 |  |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 |  | 0,8000 |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 |  | 2,4000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Constructii din beton armat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatia Fm1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 2,9080 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 | 22,3000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 | 2,2900 |
| 4 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 | 2,2900 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 5 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 49,8800 |
| 6 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 3 734,54 |
| 7 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 6,7300 |
| 8 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 | 55,5300 |
| 9 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane de ancorare M27 tip TA 271L, L=2200 mm |  |  | kg | 476,480 |
|  |  | 1.2. Fundatie Fm2 - 2 buc., Shelter |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 10 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 0,0500 |
| 11 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t | 1,2000 |
| 12 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 | 1,2000 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 | 0,0300 |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 | 7,2000 |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 10,8000 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 8,6400 |
| 17 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 78,6800 |
| 18 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 | 2,2000 |
|  |  | 1.3. Fundatie Fm3, Transformator PT |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 19 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 0,0500 |
| 20 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1km |  |  | t | 1,2000 |
| 21 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 | 1,2000 |
| 22 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 | 0,0300 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 | 1,2500 |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 1,8700 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 25 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 4,0000 |
| 26 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 75,0900 |
| 27 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 | 2,0000 |
| 28 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 |  |  | kg | 1,7000 |
|  |  | 1.4. Fundatia Fm4-Pf1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 29 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 0,0570 |
| 30 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 | 2,4000 |
| 31 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 | 0,0200 |
| 32 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 | 0,0200 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 | 0,9200 |
| 34 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 1,3700 |
|  |  | 1.4.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 35 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 4,2000 |
| 36 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 77,0200 |
| 37 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 | 2,0800 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg | 1,3500 |
| 39 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 |  |  | kg | 1,7000 |
|  |  | 1.5. Fundatie suport traseu cabluri |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. Terasamente |  |  |  |  |
| 40 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  |  | m3 | 0,3600 |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 | 0,0400 |
|  |  | 1.5.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 42 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 0,6300 |
| 43 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg | 2,0000 |
| 44 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg | 3,2700 |
| 45 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 | 0,3300 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg | 162,9700 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Constructii metalice

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea turnului |  |  |
| 1 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m, a prime sectii a turnului | t | 3,2000 |
| 2 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 7,0950 |
| 3 | RpCU09E k=2 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (50 m-15 m=35 m mediu 17 m) | t | 8,0950 |
| 4 | CL15A | Schelete metalice pentru sere din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier | t | 7,0950 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 571,0000 |
| 6 | IzD04C k=4 la salari | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina, vopsire alb-rosu tip Emex supramet | t | 10,2950 |
|  |  | 1.2. Paragheata generator |  |  |
| 7 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,1289 |
| 8 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t | 0,1289 |
|  |  | 1.3. Paragheata outdoor cabinet |  |  |
| 9 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t | 0,1363 |
| 10 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t | 0,1363 |
|  |  | 1.4. Montarea suportilor pentru antene |  |  |
| 11 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg) | m2 | 2,3100 |
| 12 | CL51A | Montarea pe Turn dinotel, fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliu ori biga | t | 0,0760 |
| 13 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor | t | 0,0760 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Paratrasnet si impamintare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,1000 |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 0,1000 |
| 4 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,0000 |
| 5 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 0,2000 |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin |  |  | kg | 15,0000 |
| 7 | CN24A |  | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual |  |  | m2 | 0,5000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Paratrasnet |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-066-2 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV |  |  | set | 1,0000 |
| 9 | pret piata |  | Tija paratrasnet L=3,0 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret piata |  | Electrod de impamintare L=3,0 m |  |  | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala |  |  | 100 m | 1,3000 |
| 12 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.) |  |  | 10 buc | 0,3000 |
|  |  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Conexiuni impamintare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,3000 |
| 14 | pret piata |  | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50 |  |  | buc | 6,0000 |
| 15 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2 |  |  | 100 m | 0,9000 |
| 17 | pret piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2 |  |  | m | 30,0000 |
| 18 | pret piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32 mm2 |  |  | m | 60,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Sistema de supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 1,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 MP, объектив 2,8 мм, "Dahua" | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 MP, объектив 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable, mass 1 m up to 1 kg, on the wall: brick wall ) | 100 m | 0,2800 |
| 6 |  | Провод сигнальный FTP 5 cat 4х2x0,5 | m | 28,0000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Распределительный термопластиковый бокс 100х100 РТ-100 | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 10 |  | Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 4,0000 |
| 11 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS 2500 VA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua" | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |
| 16 |  | UPS 2500VA | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой |  |  | buc | 5,0000 |
| 3 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный |  |  | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения" |  |  | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой |  |  | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 0,4800 |
| 7 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2 |  |  | m | 22,0000 |
| 8 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2 |  |  | m | 20,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2 |  |  | m | 6,0000 |
| 10 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/ч |  |  | buc | 2,0000 |
| 11 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-04-030-02 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный |  |  | buc | 17,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте |  |  | 100 m | 1,3500 |
| 14 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль |  |  | set | 1,0000 |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | buc | 5,0000 |
| 17 | pret de piata |  | Датчик магнито-контактный |  |  | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata |  | Кнопка "Пуск Тушения" |  |  | buc | 2,0000 |
| 19 | pret de piata |  | Оповещатель светозвуковой |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata |  | Свето-звуковое табло Газ. Уходи" |  |  | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata |  | Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи" |  |  | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/ч |  |  | buc | 2,0000 |
| 23 | pret de piata |  | Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  | buc | 2,0000 |
| 24 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 4,7 кОм |  |  | buc | 10,0000 |
| 25 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 1,5 кОм |  |  | buc | 5,0000 |
| 26 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 27 кОм |  |  | buc | 2,0000 |
| 27 | pret de piata |  | GSM модуль |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 5,6000 |
| 2 | pret piata | Radio cablu RG8 | m | 560,0000 |
| 3 | pret piata | Conectori pentru radio cablu | buc | 16,0000 |
| 4 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,3000 |
| 5 | pret piata | AC Power cable 3x2,5 mm2 | m | 10,0000 |
| 6 | pret piata | DC Power cable 2x3,3 mm2 | m | 20,0000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 1,0000 |
| 8 | pret de piata | Priza RJ-45 | buc | 1,0000 |
| 9 | pret de piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m | buc | 5,0000 |
| 10 | pret de piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 2m | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0300 |
| 12 | pret piata | Teava din metal D40 mm | m | 3,0000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0,1000 |
| 14 | pret piata | Teava din vinilplast D20 mm | m | 10,0000 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25 | 100 m | 0,2000 |
| 16 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50 | 100 m | 0,0600 |
| 17 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 60x40 | 100 m | 0,2000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret de piata | MW Antena 0,6 m | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Router | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Switch PoE 24 Port | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata | 48V Power distribution UNIT&RECTIFIER | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | UPS 5kVA 300 Axh | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Ceas de perete autonom | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata | Telefon IP | buc | 3,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret piata | Generator AKSA AP D20A | buc | 1,0000 |
| 2 | pret piata | Outdoor complet echipat (SHEELTER) | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

Retele electrice 10/0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol | m3 | 21,6000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 21,6000 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,9700 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,9700 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km | 0,0400 |
| 6 | 404-23 | Caramida | buc | 600,0000 |
| 7 | 408-93 | Nisip | m3 | 18,0000 |
| 8 | 332 | Vopsea | kg | 4,0000 |
| 9 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 4,0000 |
| 10 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 4,0000 |
| 11 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, cu ajutorul mecanismelor SIP3-70 | km | 0,0500 |
| 12 | pret de piata | Conductor SIP3 70 | m | 50,0000 |
| 13 | RpEN05A | Montarea pilonilor. ATENTIE CABLU | buc | 6,0000 |
| 14 | pret de piata | Piloni Atentie cablu | buc | 6,0000 |
| 15 | pret de piata | Banda de semnazliare "Atentie Cablu Electric" | m | 1 000,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 33-04-030-3 | Separator CUT-OUT | set | 1,0000 |
| 17 | 33-04-030-3 | Suport CUT-OUT | set | 1,0000 |
| 18 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: PЛНДМ-10/400У1 | set | 1,0000 |
| 19 | 33-04-030-1 | Descarcator VARISIL | set | 2,0000 |
| 20 | 33-04-030-3 | Suport descarcatror VARISIL | set | 2,0000 |
| 21 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M8 | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M1-10-SP2 | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1200 |
| 24 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ЩФ-20 | buc | 13,0000 |
| 25 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M1 | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 10,5000 |
| 27 | pret de piata | Cablu AABП10-3x50 mm2 | m | 1 050,0000 |
| 28 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ПС-70Е | buc | 12,0000 |
| 29 | 08-02-376-17 | Clema НК1-1 | buc | 6,0000 |
| 30 | 08-02-305-1 | Urechiusa У-971 | buc | 6,0000 |
| 31 | pret de piata | Otel rotund d20 | m | 111,0000 |
| 32 | pret de piata | Otel rotund d10 | m | 50,0000 |
| 33 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp M9 | buc | 3,0000 |
| 34 | 08-02-172-1 | Manta carcas de protectie | buc | 2,0000 |
| 35 | pret de piata | Carcas de protectie L=3,0m | buc | 2,0000 |
| 36 | pret de piata | papuc de cablu AL 70 mm2 | buc | 33,0000 |
| 37 | pret de piata | Manusa termoretractila cinci iesiri | buc | 8,0000 |
| 38 | 08-02-411-1 | Tub termoretractabil D20 mm | 100 m | 0,3200 |
| 39 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,6000 |
| 40 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,0700 |
| 41 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,5500 |
| 42 | pret de piata | Cablu blindat CYABY 5x10 | m | 86,0000 |
| 43 | pret de piata | Cablu blindat CYABY 4x10 | m | 4,0000 |
| 44 | pret de piata | Cablu VVG 3x2,5 | m | 159,0000 |
| 45 | pret de piata | Cablu PV 3*4 | m | 6,0000 |
| 46 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm | 100 m | 0,2000 |
| 47 | pret de piata | Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50 | m | 7,0000 |
| 48 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 49 | pret de piata | Profil forma S | m | 5,0000 |
| 50 | pret de piata | Diblu 6x120 | buc | 30,0000 |
| 51 | pret de piata | papuc de cablu inel d6x8 | buc | 30,0000 |
| 52 | pret de piata | papuc de cablu JG 10 mm2 | buc | 50,0000 |
| 53 | pret de piata | Cureluse pentru cablu 300x250 | set | 150,0000 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/16A | buc | 2,0000 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/13A | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/8A | buc | 1,0000 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P | buc | 2,0000 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A | buc | 4,0000 |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC6A | buc | 2,0000 |
| 61 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63А | buc | 1,0000 |
| 62 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 66 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0100 |
| 67 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, НПП1307 1x18 Вт | 100 buc | 0,0100 |
| 68 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W | buc | 2,0000 |
| 69 | pret de piata | Cutie de distributie 75x75 | buc | 2,0000 |
| 70 | pret de piata | Clema forbox 6 mm2 | buc | 20,0000 |
| 71 | pret de piata | Sina N/PE | buc | 4,0000 |
| 72 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54 | 100 buc | 0,1100 |
| 73 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 20x25 | 100 m | 0,2000 |
| 74 | pret de piata | Clipse de fixare banda de otel 40x4 | buc | 45,0000 |
| 75 | pret de piata | Diblu 6x40 | buc | 60,0000 |
| 76 | pret de piata | Banda | m | 65,0000 |
| 77 | pret de piata | Clema p-u banda de montare | buc | 65,0000 |
| 78 | pret de piata | Clema KO-75 48-70 | buc | 6,0000 |
| 79 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TМГ-25 kVA 10/0,4 kV | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,1050 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 81 | pret de piata | Separator CUT-OUT | buc | 1,0000 |
| 82 | pret de piata | Suport CUT-OUT | buc | 1,0000 |
| 83 | pret de piata | Separator PЛНД1-10/400 | buc | 1,0000 |
| 84 | pret de piata | Descarcator VARISIBIL | buc | 2,0000 |
| 85 | pret de piata | Suport descarcator 10 kV | buc | 2,0000 |
| 86 | pret de piata | Dulap BZUM-TF-01-63 | buc | 1,0000 |
| 87 | pret de piata | Descarcator ОПС-1С 4Р | buc | 1,0000 |
| 88 | pret de piata | Automat IC60N/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 89 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C16A | buc | 2,0000 |
| 90 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C13A | buc | 1,0000 |
| 91 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C8A | buc | 1,0000 |
| 92 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P | buc | 2,0000 |
| 93 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A | buc | 4,0000 |
| 94 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC6A | buc | 2,0000 |
| 95 | pret de piata | Contor electric ZMD 310 CT | buc | 1,0000 |
| 96 | pret de piata | Ghereta КТП-25/10/0,4 kV | buc | 1,0000 |
| 97 | pret de piata | Transformator TМГ-25 kVA 10/0,4 kV | buc | 1,0000 |
| 98 | pret de piata | Suport Separator PЛНДз-400 | buc | 1,0000 |
| 99 | pret de piata | Programator TЭ-15 cu ceas | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.4: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 96034030075 (locația GF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 9

Amenajare teritoriu PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | 0,6500 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,6500 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,3000 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0230 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 43,4700 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | 18,9000 |
|  |  | 2. Drum din piatra sparta |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 23,0000 |
| 8 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 27,5000 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,3500 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,3000 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | 0,8000 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | 0,9000 |
|  |  | 3. Imprejmuiri |  |  |
| 13 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,2400 |
| 14 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,0400 |
| 15 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 5,9000 |
| 16 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 32,7600 |
| 17 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 105,0000 |
| 18 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,5300 |
| 19 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,3100 |
| 20 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EURO Gard d 5mm zincata 2,5*1,85 fixata pe stilpi din otel din teava patrata 60x60x3,5 mm (5,63 kg/m) L=2000 mm, montati la 2,5 m distanta interax prin betonare in bordura | m | 45,0000 |
| 21 | CO05A3 | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din axa in axa, montate pe stilpi 60x60x3,5 mm, sudati pe stilpul gardului ca cornisa de 630 mm, cu 3 rinduri orizontale de sirma ghimpata. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata | m | 45,0000 |
| 22 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 60x60x3,5 mm, gata vopsite | m2 | 7,4000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Constructii din beton armat (CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Fundatia Fm1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,8600 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 19,2000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (executarea pernei de fundatie) | 100 m3 | 0,5500 |
| 4 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% (executarea pernei de fundatie) | 100 m3 | 0,5500 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,0900 |
| 6 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,0900 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 27,4000 |
| 8 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 603,2800 |
| 9 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,8500 |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 22,7000 |
| 11 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane de ancorare M30, L=2900 mm | kg | 314,0800 |
|  |  | 1.2. Fundatia Fm2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0570 |
| 13 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 2,4000 |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0200 |
| 15 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0200 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,9200 |
| 17 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,3700 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,2000 |
| 19 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 57,4200 |
| 20 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 1,5000 |
|  |  | 1.3. Fundatia Fm3 |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 21 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0570 |
| 22 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 2,4000 |
| 23 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0200 |
| 24 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,0200 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,9200 |
| 26 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,3700 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 27 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,2000 |
| 28 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 77,0200 |
| 29 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 2,0800 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,3500 |
| 31 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 | kg | 1,7000 |
|  |  | 1.4. Fundatie suport traseu cabluri |  |  |
|  |  | 1.4.1. Terasamente |  |  |
| 32 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 0,3600 |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,0400 |
|  |  | 1.4.2. Lucrari de betonare |  |  |
| 34 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,6300 |
| 35 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 2,0000 |
| 36 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 3,2700 |
| 37 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,3300 |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 162,9700 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Constructii metalice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea turnului |  |  |  |  |
| 1 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m (in set) Monotube 30 m cu scara | t |  | 4,6000 |  |
| 2 | IzD04C k=4 la salari | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina, vopsire alb-rosu tip Emex supramet | t |  | 4,6000 |  |
|  |  | 1.2. Paragheata generator |  |  |  |  |
| 3 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  | 0,1289 |  |
| 4 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t |  | 0,1289 |  |
|  |  | 1.3. Paragheata outdoor cabinet |  |  |  |  |
| 5 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  | 0,1363 |  |
| 6 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat | t |  | 0,1363 |  |
|  |  | Total Paragheata outdoor cabinet Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Montarea suportilor pentru antene |  |  |  |  |
| 7 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg) | m2 |  | 2,3100 |  |
| 8 | CL51A | Montarea pe Turn dinotel, fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliu ori biga | t |  | 0,0760 |  |
| 9 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor | t |  | 0,0760 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Paratrasnet si impamintare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,1000 |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 0,1000 |
| 4 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,0000 |
| 5 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 0,2000 |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin |  |  | kg | 15,0000 |
| 7 | CN24A |  | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual |  |  | m2 | 0,5000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Paratrasnet |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-066-2 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV |  |  | set | 1,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Tija paratrasnet L=3,0 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Electrod de impamintare L=3,0 m |  |  | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala |  |  | 100 m | 1,3000 |
| 12 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.) |  |  | 10 buc | 0,2000 |
|  |  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Conexiuni impamintare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 14 | pret piata |  | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50 |  |  | buc | 6,0000 |
| 15 | SA14D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m | 5,0000 |
| 16 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2 |  |  | 100 m | 0,8000 |
| 17 | pret piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2 |  |  | m | 30,0000 |
| 18 | pret piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 32 mm2 |  |  | m | 50,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Sistema de supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 MP, объектив 2,8 мм, "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 4 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 MP, объектив 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable, mass 1 m up to 1 kg, on the wall: brick wall ) | 100 m | 3,5600 |
| 6 |  | Провод сигнальный FTP 5 cat 4х2x0,5 | m | 356,0000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 6,0000 |
| 8 |  | Распределительный термопластиковый бокс 100х100 РТ-100 | buc | 6,0000 |
| 9 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x40 | 100 m | 0,6800 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 14,0000 |
| 11 |  | Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 14,0000 |
| 12 | pret de piata | Талреп М-10 | buc | 8,0000 |
| 13 | pret de piata | Зажим канатный | buc | 16,0000 |
| 14 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,0750 |
| 15 | pret de piata | Трос металлополимерный д-2,0мм | m | 75,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 |  | Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 2,0000 |
| 18 |  | Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 19 |  | Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 0,8000 |
| 2 | pret de piata |  | Radio cablu RG8 |  |  | m | 80,0000 |
| 3 | pret de piata |  | Conectori pentru radio cablu |  |  | buc | 4,0000 |
| 4 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 3,7500 |
| 5 | pret de piata |  | Cablu cupru FTP 4pair cat 6E |  |  | m | 360,0000 |
| 6 | pret de piata |  | AC Power cable 3x2,5 mm2 |  |  | m | 10,0000 |
| 7 | pret de piata |  | DC Power cable 2x3,3 mm2 |  |  | m | 5,0000 |
| 8 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza |  |  | buc | 12,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Priza RJ-45 |  |  | buc | 12,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m |  |  | buc | 30,0000 |
| 11 | pret de piata |  | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 2m |  |  | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m | 0,0300 |
| 13 | pret de piata |  | Teava din metal D40 mm |  |  | m | 3,0000 |
| 14 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm |  |  | 100 m | 0,1000 |
| 15 | pret de piata |  | Teava din vinilplast D20 mm |  |  | m | 10,0000 |
| 16 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25 |  |  | 100 m | 0,2000 |
| 17 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50 |  |  | 100 m | 0,0600 |
| 18 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 60x40 |  |  | 100 m | 0,2000 |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 19 | pret de piata |  | MW Antena 0,3 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata |  | MW Antena 0,6 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata |  | Router |  |  | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata |  | Switch PoE 24 Port |  |  | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata |  | 48V Power distribution UNIT&RECTIFIER |  |  | buc | 1,0000 |
| 24 | pret de piata |  | UPS 5kVA 300 Axh |  |  | buc | 1,0000 |
| 25 | pret de piata |  | Ceas de perete autonom |  |  | buc | 1,0000 |
| 26 | pret de piata |  | Telefon IP |  |  | buc | 3,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret piata | Generator AKSA AP D20A | buc | 1,0000 |
| 2 | pret piata | Outdoor complet echipat (cabinet) | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Retele electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16A2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol |  |  | m3 | 9,0000 |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 | 9,0000 |
| 3 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  | km | 0,0030 |
| 4 | 404-23 |  | Caramida |  |  | buc | 250,0000 |
| 5 | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 | 2,0000 |
| 6 | 332 |  | Vopsea |  |  | kg | 3,5000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 8 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 9 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 10 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  | 100 m | 0,0400 |
| 11 | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m | 5,3800 |
| 12 | pret de piata |  | Cablu blindat CYABY 5x10 |  |  | m | 32,0000 |
| 13 | pret de piata |  | Cablu SIP 2A 3x35+1x50 |  |  | m | 450,0000 |
| 14 | pret de piata |  | Cablu VVG 3x2,5 |  |  | m | 50,0000 |
| 15 | pret de piata |  | Cablu PV 3*4 |  |  | m | 6,0000 |
| 16 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm |  |  | 100 m | 0,0500 |
| 17 | pret de piata |  | Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50 |  |  | m | 4,0000 |
| 18 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-63 |  |  | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata |  | papuc de cablu JG 10 mm2 |  |  | buc | 15,0000 |
| 21 | pret de piata |  | papuc de cablu AL 35 mm2 |  |  | buc | 8,0000 |
| 22 | pret de piata |  | papuc de cablu AL 50 mm2 |  |  | buc | 2,0000 |
| 23 | pret de piata |  | papuc de cablu inel d6x8 |  |  | buc | 12,0000 |
| 24 | pret de piata |  | Cureluse pentru cablu 5x200 |  |  | set | 20,0000 |
| 25 | pret de piata |  | Clipse de fixare banda de otel 40x4 |  |  | buc | 45,0000 |
| 26 | pret de piata |  | Clipse din metal |  |  | buc | 7,0000 |
| 27 | pret de piata |  | Otel rotund d10 |  |  | m | 130,0000 |
| 28 | pret de piata |  | Otel rotund d20 |  |  | m | 75,0000 |
| 29 | pret de piata |  | Fisie de otel 40x4 |  |  | m | 95,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A |  |  | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/16A |  |  | buc | 2,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/13A |  |  | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A |  |  | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P |  |  | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A |  |  | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63А |  |  | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А |  |  | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А |  |  | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc | 1,0000 |
| 40 | pret de piata |  | Manusa termoretractila cinci iesiri |  |  | buc | 6,0000 |
| 41 | 08-02-411-1 |  | Tub termoretractabil D16 mm |  |  | 100 m | 0,1000 |
| 42 | pret de piata |  | Sina N/PE |  |  | buc | 4,0000 |
| 43 | pret de piata |  | Sina DIN |  |  | buc | 1,0000 |
| 44 | pret de piata |  | Diblu 6x40 |  |  | buc | 30,0000 |
| 45 | pret de piata |  | Diblu 6x120 |  |  | buc | 170,0000 |
| 46 | pret de piata |  | Profil forma S |  |  | m | 1,0000 |
| 47 | pret de piata |  | Banda |  |  | m | 56,0000 |
| 48 | pret de piata |  | Clema p-u banda de montare |  |  | buc | 56,0000 |
| 49 | pret de piata |  | Clema forbox 6 mm2 |  |  | buc | 20,0000 |
| 50 | pret de piata |  | Clema CA1500 |  |  | buc | 20,0000 |
| 51 | pret de piata |  | Clema PA1500 |  |  | buc | 14,0000 |
| 52 | pret de piata |  | Clema ES1500 |  |  | buc | 8,0000 |
| 53 | pret de piata |  | Clema KZ 2x95 |  |  | buc | 17,0000 |
| 54 | pret de piata |  | Clema ПАБ 2-1 |  |  | buc | 13,0000 |
| 55 | pret de piata |  | Clema de conexiune wago 4 |  |  | buc | 15,0000 |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 | pret de piata |  | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata |  | Descarcator ОПС-1С 4Р |  |  | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata |  | Automat IC60N/3P/20A |  |  | buc | 1,0000 |
| 59 | pret de piata |  | Automat IC60N/3P/C16A |  |  | buc | 2,0000 |
| 60 | pret de piata |  | Automat IC60N/3P/C13A |  |  | buc | 1,0000 |
| 61 | pret de piata |  | Automat IC60N/3P/C10A |  |  | buc | 1,0000 |
| 62 | pret de piata |  | Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P |  |  | buc | 2,0000 |
| 63 | pret de piata |  | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A |  |  | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata |  | Contor electric ZMD 310 CT |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.5: Construcția turnului din structura metalică pentru comunicații prin radioreleu amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603304086 (locația PCTF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Scoaterea solului fertil) | 100 m3 | 0,6500 |
| 2 | TsC22B1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,6500 |
| 3 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,3000 |
| 4 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0230 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 43,4700 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului | t | 18,9000 |
|  |  | 2. Drum din piatra sparta |  |  |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 29,0000 |
| 8 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum | m2 | 36,5000 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,7500 |
| 10 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 1,6200 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50 mm | m3 | 1,8300 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150 mm | m3 | 5,4700 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Solutii arhitectural constructive. Constructii beton armat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor existente |  |  | m2 | 6,9000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 2,1000 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |  |
| 3 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 |  |  | t | 9,0000 |
| 4 | TsI50C5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t | 9,0000 |
|  |  | 3. Umplutura goluri |  |  |  |  |
| 5 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri) |  |  | m3 | 0,9500 |
|  |  | 4. Finisari Camera Tehnica |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 42,5000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 42,5000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 42,5000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 42,5000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 42,5000 |
| 11 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antifoc) |  |  | m2 | 23,5000 |
|  |  | 4.2. Tavane |  |  |  |  |
| 12 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (antifoc) |  |  | m2 | 6,9000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 6,9000 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 6,9000 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 6,9000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 6,9000 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 6,9000 |
|  |  | 4.3. Pardosele |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 6,9000 |
| 19 | CG01A k=1,66 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 | 6,9000 |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoelum |  |  | m2 | 6,9000 |
| 21 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum |  |  | m2 | 6,9000 |
| 22 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un strat |  |  | m2 | 6,9000 |
| 23 | CE17A | Briera de vapori pelicula |  |  | m2 | 6,9000 |
|  |  | 4.4. Usa |  |  |  |  |
| 24 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si minerul) |  |  | m2 | 2,1000 |
|  |  | 5. Fundatia Fm1 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 | 0,0570 |
| 26 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor |  |  | m3 | 2,4000 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 | 0,0200 |
| 28 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 | 0,0200 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 | 0,9200 |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 1,3700 |
|  |  | 5.2. Lucrari de betonare |  |  |  |  |
| 31 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 4,2000 |
| 32 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg | 77,0200 |
| 33 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 | 2,0800 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg | 1,3500 |
| 35 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MИ 1-18 |  |  | kg | 1,7000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Paratrasnet si impamintare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,1000 |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 | 0,1000 |
| 4 | CB03A1 |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 | 1,0000 |
| 5 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 | 0,2000 |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin |  |  | kg | 15,0000 |
| 7 | CN24A |  | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual |  |  | m2 | 0,5000 |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Paratrasnet |  |  |  |  |
| 8 | 08-01-066-2 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV |  |  | set | 1,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Tija paratrasnet L=3,0 m |  |  | buc | 1,0000 |
| 10 | pret de piata |  | Electrod de impamintare L=3,0 m |  |  | buc | 3,0000 |
| 11 | 08-02-472-2 |  | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala |  |  | 100 m | 0,5000 |
| 12 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.) |  |  | 10 buc | 3,0000 |
|  |  |  | 2.2. Impamintare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. Conexiuni impamintare |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m | 0,2500 |
| 14 | pret de piata |  | Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50 |  |  | buc | 2,0000 |
| 15 | 08-02-401-1 |  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2 |  |  | 100 m | 0,2000 |
| 16 | pret de piata |  | Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2 |  |  | m | 20,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Sistema de supraveghere video

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 MP, объектив 2,8 мм, "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 4 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 MP, объектив 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 3,3400 |
| 6 |  | Провод сигнальный FTP 5 cat 4х2x0,5 | m | 334,000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 6,0000 |
| 8 |  | Распределительный термопластиковый бокс 100х100 РТ-100 | buc | 6,0000 |
| 9 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS 2500 VA | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x40 | 100 m | 0,3000 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 14,0000 |
| 12 |  | Priza / Разъем экранированный RJ-45 | buc | 14,0000 |
| 13 | pret de piata | Талреп М-10 | buc | 4,0000 |
| 14 | pret de piata | Зажим канатный | buc | 8,0000 |
| 15 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant | 1 km | 0,0710 |
| 16 | pret de piata | Трос в поливиниловой оболочке д-2,0мм | m | 71,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 |  | Видеорегистратор Milestone Husky M20 | buc | 1,0000 |
| 18 |  | Жесткий диск 4Tb, 7200rmp, 64MB, SATA 3.0 | buc | 2,0000 |
| 19 |  | Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua" | buc | 6,0000 |
| 20 |  | Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye" | buc | 1,0000 |
| 21 |  | UPS 2500VA | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой |  |  | buc | 5,0000 |
| 3 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный |  |  | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения" |  |  | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой |  |  | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  | 100 m | 0,5000 |
| 7 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2 |  |  | m | 24,0000 |
| 8 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2 |  |  | m | 20,0000 |
| 9 | pret de piata |  | Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2 |  |  | m | 6,0000 |
| 10 | 08-01-121-1 |  | Acumulator 12V 7A/ч |  |  | buc | 2,0000 |
| 11 | 10-08-001-05 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  | buc | 2,0000 |
| 12 | 10-04-030-02 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный |  |  | buc | 17,0000 |
| 13 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте |  |  | 100 m | 0,1200 |
| 14 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль |  |  | set | 1,0000 |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 15 | pret de piata |  | Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш. |  |  | buc | 1,0000 |
| 16 | pret de piata |  | Извещатель пожарный дымовой |  |  | buc | 5,0000 |
| 17 | pret de piata |  | Датчик магнито-контактный |  |  | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata |  | Кнопка "Пуск Тушения" |  |  | buc | 2,0000 |
| 19 | pret de piata |  | Оповещатель светозвуковой |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata |  | Свето-звуковое табло Газ. Уходи" |  |  | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata |  | Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи" |  |  | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata |  | Acumulator 12V 7A/ч |  |  | buc | 2,0000 |
| 23 | pret de piata |  | Модуль газого пожаротушения 19 кг |  |  | buc | 2,0000 |
| 24 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 4,7 кОм |  |  | buc | 10,0000 |
| 25 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 1,5 кОм |  |  | buc | 5,0000 |
| 26 | pret de piata |  | Резистор нагрузочный 27 кОм |  |  | buc | 2,0000 |
| 27 | pret de piata |  | GSM модуль |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Comunicatii telefonice si de semnalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 10,6000 |
| 2 | pret de piata | Cablu cupru FTP 4pair cat 6E | m | 1 050,000 |
| 3 | pret de piata | AC Power cable 3x2,5 mm2 | m | 10,0000 |
| 4 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 27,0000 |
| 5 | pret de piata | Priza RJ-45 | buc | 27,0000 |
| 6 | pret de piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m | buc | 55,0000 |
| 7 | pret de piata | Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m | buc | 6,0000 |
| 8 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,0500 |
| 9 | pret de piata | Teava din metal D40 mm | m | 5,0000 |
| 10 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,0200 |
| 11 | pret de piata | Teava din metal D50 mm | m | 2,0000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,0300 |
| 13 | pret de piata | Teava din vinilplast D25 mm | m | 3,0000 |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 40x25 | 100 m | 0,9000 |
| 15 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50 | 100 m | 0,1000 |
| 16 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 60x40 | 100 m | 0,2500 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | pret de piata | MW Antena 0,3 m | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Router | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Switch PoE 48 Port | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | 48V Power distribution UNIT&RECTIFIER | buc | 1,0000 |
| 21 | pret de piata | UPS 5kVA 300 Axh | buc | 1,0000 |
| 22 | pret de piata | Ceas de perete autonom | buc | 1,0000 |
| 23 | pret de piata | Telefon IP | buc | 6,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Generator AKSA AP D20A | buc | 1,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcănești, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locația SPF Vulcănești); | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Retele electrice 0,4 kV

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16A2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol |  |  |  | m3 | 14,4000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  | m3 | 14,4000 |
| 3 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri |  |  |  | km | 0,0200 |
| 4 | 404-23 | Caramida |  |  |  | buc | 400,0000 |
| 5 | 408-93 | Nisip |  |  |  | m3 | 6,0000 |
| 6 | 332 | Vopsea |  |  |  | kg | 2,5000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  | 100 m | 0,4000 |
| 8 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  | 100 m | 0,4000 |
| 9 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m | 0,4000 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m | 0,2000 |
| 11 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m | 1,6500 |
| 12 | pret de piata | Cablu blindat CYABY 5x10 |  |  |  | m | 95,0000 |
| 13 | pret de piata | Cablu VVG 3x2,5 |  |  |  | m | 62,0000 |
| 14 | pret de piata | Cablu VVG 5x10 |  |  |  | m | 2,0000 |
| 15 | pret de piata | Cablu PV 3*4 |  |  |  | m | 6,0000 |
| 16 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm |  |  |  | 100 m | 0,1000 |
| 17 | pret de piata | Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50 |  |  |  | m | 20,0000 |
| 18 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | papuc de cablu JG 10 mm2 |  |  |  | buc | 50,0000 |
| 21 | pret de piata | papuc de cablu AL 35 mm2 |  |  |  | buc | 6,0000 |
| 22 | pret de piata | papuc de cablu inel d6x8 |  |  |  | buc | 30,0000 |
| 23 | pret de piata | Cureluse pentru cablu 5x200 |  |  |  | set | 10,0000 |
| 24 | pret de piata | Clipse de fixare banda de otel 40x4 |  |  |  | buc | 32,0000 |
| 25 | pret de piata | Clipse din metal |  |  |  | buc | 32,0000 |
| 26 | pret de piata | Otel rotund d10 |  |  |  | m | 15,0000 |
| 27 | pret de piata | Otel rotund d20 |  |  |  | m | 63,0000 |
| 28 | pret de piata | Fisie de otel 40x4 |  |  |  | m | 95,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-63А |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40А |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-32А |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 40 | pret de piata | Manusa termoretractila cinci iesiri |  |  |  | buc | 6,0000 |
| 41 | 08-02-411-1 | Tub termoretractabil D16 mm |  |  |  | 100 m | 0,1000 |
| 42 | pret de piata | Sina N/PE |  |  |  | buc | 4,0000 |
| 43 | pret de piata | Diblu 6x40 |  |  |  | buc | 60,0000 |
| 44 | pret de piata | Diblu 10x120 |  |  |  | buc | 30,0000 |
| 45 | pret de piata | Profil forma S |  |  |  | m | 5,0000 |
| 46 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |
| 47 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |
| 48 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, НПП1307 1x18 Вт |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |
| 49 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 50 | pret de piata | Cutie de distributie 75x75 |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 51 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54 |  |  |  | 100 buc | 0,0700 |
| 52 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 20x25 |  |  |  | 100 m | 0,2000 |
| 53 | pret de piata | Clema forbox 6 mm2 |  |  |  | buc | 20,0000 |
| 54 | pret de piata | Clipse de fixare banda de otel 40x4 |  |  |  | buc | 45,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 55 | pret de piata | Dulap BZUM-TF-01-63 |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 56 | pret de piata | Descarcator ОПС-1С 4Р |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 57 | pret de piata | Automat IC60N/3P/25A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 58 | pret de piata | Automat IC60N/3P/20A |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 59 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C10A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 60 | pret de piata | Automat IC60N/3P/C6A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 61 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 62 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A |  |  |  | buc | 2,0000 |
| 63 | pret de piata | Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A |  |  |  | buc | 1,0000 |
| 64 | pret de piata | Contor electric ZMD 310 CT |  |  |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Intocmit |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificat |  |  |  |  |
|  |  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |