Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcinii.

Pompa submersibilă verticală cu motor electric.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 43134100-2 | # Pompa submersibilă cu motor electric pentru ape uzate | buc. | 1 | Punct 2.1, tabel 1 | 100.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 100.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE ALE POMPEI

  - Specificațiile tehnice ale pompei submersibile.

Tab.1 Caracteristicele pompei submersibile verticale

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| # Pompa submersibilă verticală |  |  |
|  | Debitul, m 3/h | 90 - 165 |
|  | Înălțime maximă de refulare , m.c.a. | 18 |
|  | Tip pompă | Submersibilă pentru drenaj și canalizare |
|  | Tip instalare | Verticală (vezi anexa nr.1) |
|  | Acționare | electrică |
|  | Diametrul țevii conexate, mm | 100 (prin flanșe) |
|  | Adâncime maximă de imersie, m | 20 |
|  | Tipul rotorului | Vortex |
|  | Corpul pompei | Fontă EN 1561 EN-GJL-250/GG25 ( sau alți analogi) |
|  | Clasa de protecție IP | IP68 |
| Motorul electric antideflagrant |  |  |
|  | Puterea, kW, nu mai mult | 7,5 |
|  | Turația, rpm | 1450 |
|  | Tensiune, V | 3x400 |
|  | Frecvența curentului, Hz | 50 |
|  | Materialul de confecționare a arborului | Oțel inoxidabil ( AISI 304/ AISI 420 sau alți analogi) |
|  | Grad de protecție IP | IP68 |
|  | Lichidul pompat |  |
|  | Tipul | Lichid, particule în suspensie |
|  | Temperatura, °С | 0 - 40 |
|  | Densitatea, g/cm3, nu mai mult de | 1,1 |
|  | pH-ul | 6,0 - 10,0 |

2.2 Pompa va pompa apele uzate, inclusiv lichidele cu un conținut ridicat de particule solide și materiale fibroase. Pompa este imersată direct în mediul de pompare și trebuie să funcționeze eficient în condiții de umiditate și poluare ridicate.

2.3 Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru bunurile livrate, cerințele tehnice specifice

prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

3. LIVRAREA BUNULUI

3.1 Locul unde va fi livrat bunul: or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1

3.2 Termenul de livrare a Bunului va fi până la  30 iulie 2026.

4. CERINȚE FAȚĂ DE MODUL DE TRANSPORTARE ȘI PĂSTRARE.  CONTROLUL CALITĂȚII.

4.1 Ofertantul/ Furnizorul  va asigura transportarea și livrarea bunului la Depozitul Central al  „TERMOELECTRICA” S.A.

4.2 Bunul va fi conservat și livrat în ladă sigilată de către producător.

4.3 Bunul livrat va fi marcat sau etichetat de către uzina producătoare.

4.4 Pompa trebuie sa fie nouă, neutilizată,  fabricată nu mai târziu de anul 2024.

4.5 Controlul de intrare a bunului se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

4.6 Ofertantul/Furnizorul la livrare va prezenta:

4.6.1 Fișa tehnică -Pașaportul tehnic autentificat al pompei de la uzina producătoare.

4.6.2 Certificat de calitate/conformitate autentificat a echipamentului de la uzina producătoare.

4.6.3 Certificat de garanție  autentificat. Termenul de garanție va fi de cel puțin 36 luni de la livrare.

4.6.4 Instrucțiunea de montare/exploatare/deservire tehnică a bunului elaborată de uzina producătoare .

4.7 Livrarea bunurilor materiale se va efectua în baza facturii fiscale și prezentarea documentelor obligatorii menționate în pct. 4.6.1-4.6.4.

4.8 Dacă bunul nu va trece controlul calitativ, ce se va confirma prin Procesul-verbal al comisiei de recepție, atunci el se returnează Furnizorului. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele bunului, în timpul realizări controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze și să returneze bunul, dacă acestea nu vor fi lichidate prin schimbarea bunului de către Ofertant cu unul nou.

4.9  Defecțiunile, care fac parte din obiectul garanției, vor fi remediate prin înlocuirea bunului  cu unul nou (dup[ caz) de către Furnizor, sau prin înlocuirea pieselor defectate cu piese noi, în termen de maxim 30 zile calendaristice din data  înaintării scrisorii de către Beneficiar, iar transportarea bunului (tur - retur), în acest caz, va fi din contul Ofertantului. Asigurarea tehnică la înlocuirea pieselor, în perioada de garanție, va fi din contul Ofertantului.

4.10 Dacă bunul a trecut controlul calitativ, atunci se semnează Actul de predare-primire de către comisiei de recepție.

4.11 Furnizorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite la ambalarea bunului, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

5. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI.

5.1 Declarație privind lista principalelor livrări/prestări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate (lista

de referință).

5.2 Informație cu privire la producătorul echipamentului  și informații tehnice despre bun (uzina

producătoare, țara, tipul și altele).

5.3 Specificații tehnice, conform pct.  2.1 ( tab.1)

5.4 Specificații de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va  rămâne neschimbat pe toată

perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport,

încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile

indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 25.02.1998) etc).