Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Confectionarea adaptarea si montarea unui sistem de ventilare cu climatizatoare tip DUCT

| № | Denumirea mărfii | Specificația tehnică | unit. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Climatizator tip canal inverter 60.000 BTU | Sistem tip DUCT; trifazat - Capacitate/răcire BTU-60000; - Compresor – DC inverter - Agent frigorific R32 Clasa energetica A++/A Capacitatea de a oferi aer proaspăt Volumul fluxului de aer (Scăzut/Mediu/Rialt/Turbo) m3/h - 1380/1670/1960/2400 Pompa de condens integrata 1000 mm Include telecomanda cu fir Caracteristici Dezumidificare L/h- 4,0 Putere minimă (răcire/încălzire): 23.202/15.345 (Btu/h) Capacitate nominală de răcire (minim-maxim): kW 16,00 (6,80 – 16,80) Capacitate nominală de încălzire (minim-maxim): kW 17,00 (4,50 – 17,50) Putere nominală (răcire/încălzire): 54.560/57.970 (Btu/h) Putere maximă (răcire/încălzire): 57.322/59.710 (Btu/h) Clasa energetică Zona fierbinte (răcire/încălzire): A++/A Clasa energetică Zona medie (răcire/încălzire): A++/A Consum anual (Răcire/Încălzire): 918/4.531 (KWh) Răcire SEER6.1 W/W SCOP Încălzire 3,8 W/W Putere de zgomot Presiune sonoră interioară minim-maxim dB(A): 38/41 Presiunea sonoră: dB(A) 57 Diametrul conductei de lichid „/mm: 3/8"/9,53 Diametrul conductei de gaz „/mm: 5/8"/15.88 Cabluri de interconectare: 3x2,5+T Temperatura de funcționare: Răcire oC- -20~48 Încălzire oC -20~24 Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele(Traseu Frigorific 3/8-5/8-min 6m Console metalice L750) trebuie incluse in pretul ofertei Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 36 luni | buc | 2 |
| 2. | Lucrări de confecționare,livrare,montare sistem de ventilare tip canal in baza dimensiunilor Climatizatoarelor tip canal și adaptare la marimile existente (nu mai mic de 1400x300) | Confectionarea canalelor de ventilatie și adaptarea la gurile de acces a aerului în încăpere la IN-OUT-600x600 si respectiv dupa dimensiunile climatizatoarelor dar nu mai mici de 1400x300x700 Tablă zincată -0,55mm Ghidat dupa standartul SM EN 16798-17:2017 | servicii | 1 |
| 3 | Izolare | Izolarea canalelor de ventilatie cu izolatie minim 6mm la interior 10mm exterior | servicii | 1 |
| 4 | Filtre Casetă | Filtre: filtru fin de aer antipraf, antibacterian.HEPA 600x600 | buc | 4 |
| 5 | Grile exterior | Grile fabricate din material necoroziv cu clapete de închidere | buc | 4 |
| 6 | Demontări | Demontarea utilajului vechi cu blocarea canalelor de intrare, ieșire | buc | 4 |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Morozova Violeta - membru, șefă secţie, ingineră aparate medicale al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.