Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor, pct CB

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24962000-5 | Sare tehnică (NaCl) | t | 230 | CAS 7647-14-5 | 540.000,0 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24962000-5 | Var nestins (CaO) | t | 140 | SM EN 459-1:2015 | 640.000,0 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24311411-1 | Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 140 | CAS 7664-93-9 | 1.200.000,0 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24962000-5 | Acid clorhidric | t | 5 | CAS 7647-01-0 | 60.000,0 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24962000-5 | Sulfat de zinc hidratat | kg | 800 | CAS 7446-20-0 | 23.000,0 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 24963000-2 | Octadecilamina (ODA) | kg | 120 | CAS 124-30-1 | 70.000,0 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 24315610-4 | Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 1560 | CAS 1344-09-8 | 40.000,0 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 2.573.000,0 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

vezi în tabel

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Sare Tehnică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granulația, mm, nu mai mult de | 4 |
| 2 | Aspectul | produs cristalin în vrac, măcinată |
| 3 | Conținutul clorurii de sodiu (NaCl), %, nu mai puțin de | 97,0 |
| 4 | Fracția de masă a ionului de calciu, % , nu mai mult de | 0,65 |
| 5 | Culoarea | Alb, gri, fără mirosuri străine |
| 6 | Сonținutul de umiditate, % ,nu mai mult de | 5 |
| 7 | Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, %, nu mai mult de | 0,85 |

Lotul 2. Var nestins

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de | 90 |
| 2 | CO2,, % ,nu mai mult de | 3 |
| 3 | MgO activ, %, nu mai mult de | 5 |
| 4 | Conținutul de impurități, %, nu mai mult de | 7 |
| 5 | Granulația, mm, nu mai mult de | 2 |

Lotul 3. Acid sulfuric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea 1 |
| 2. | Aspectul exterior | Lichid transparent puțin vâscos |
| 3. | Conținutul de monohidrat H2SO4, % | 92-94 |
| 4. | Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de | 0,02 |
| 5. | Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de | 0,05 |

Lotul 4. Acid clorhidric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Lichid incolor sau de culoare slab gălbuie |
| 2. | Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de | 33 |
| 3. | Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de | 0,001 |
| 4. | Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de | 0,01 |

Lotul 5. Sulfat de zinc

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fracție de masă de zinc, % ,nu mai puțin de | 22 |
| 2 | Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, %, nu mai mult de | 0,2 |
| 3 | pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% | 4,4 - 6 |
| 4 | Aspectul | pulbere cristalină albă |

Lotul 6. Octadecilamina

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerinte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Densitatea, g/cm³ | 0,86 |
| 2 | Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de | 98,0 |
| 3 | Valoarea conținutului de amină | min. 207 mgKOH/g |
| 4 | Umiditatea, %, nu mai mult de | 0,04 |
| 5 | Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) nu mai mult de | 10 |
| 6 | Aspectul | Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). |
| 7 | Solubilitatea | Slab solubil |

Lotul 7. Silicat de sodiu

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modulul | 2,6 – 3 |
| 2 | Aspectul | Lichid transparent, fără miros |
| 3 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4 | Conţinutul SiO2, % | 29,7 – 36,0 |
| 5 | Conţinutul Na2O, % | 10,9 – 13,8 |
| 6 | Densitatea, g/cm3 | 1,47 – 1,52 |
| 7 | pH-ul soluţiei | - – 13 |

3.1.1 Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare partidă trebuie să fie însoțită de certificatul de calitate în original emis și semnat de către producător, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz), talonul de cântărire a autovehiculului gol și a autovehiculului cu reagentul chimic, eliberat de întreprinderi specializate.

3.1.2 Furnizorul / producătorul va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

Cantitatea livrată a reagenților va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată.

3.2.1 Lotul 1- Sare tehnică (NaCl) – sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe, și anume în lunile: martie, mai, august, septembrie, octombrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

3.2.2 Lotul 2 - Var nestins (CaO) - sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autocamion basculant, iar personalul furnizorului, care va realiza descărcarea reagentului, va fi echipat cu echipament individual de protecție. Nu se  acceptă în saci Big Bag.  Perioada de livrare: se va realiza în tranșe pe perioada anului 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

3.2.3 Lotul 3 - Acid sulfuric tehnic H2SO4 sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în cisterne pe cale     feroviară cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu volumul V = 20 – 25 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului. Personalul furnizorului, care va realiza descărcarea reagentului, va fi echipat cu echipament individual de protecție.

Perioada de livrare: se va realiza în tranșe în perioada martie- noiembrie 2025, la comanda prealabilă, conform necesităților reale.

3.2.4 Lotul 4 – Acid clorhidric (HCl) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din masă plastică rezistente chimic, returnabile, cu volumul de V=1000 l.  Termenul de livrare: august 2025. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

3.2.5 Lotul 5 - Sulfat de zinc – substanță în formă de cristale sau pulbere, trebuie să fie furnizat în saci returnabili de câte 20-30 kg. Termenul de livrare: mai 2025. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

3.2.6 Lotul 6 - Octadecilamina (ODA) - substanța sub  formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci returnabili de câte 20 kg. Termenul de livrare: aprilie 2025. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

3.2.7 Lotul 7- Silicatul de sodiu, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic returnabil cu volumul de 6 litri. Termenul de livrare: martie 2025. Ambalajul returnabil va fi reîntors producătorului / furnizorului.

3.3.	Utilizarea

3.3.1 Sarea tehnică se utilizează pentru regenerațiile filtrelor instalației de dedurizare a apei.

3.3.2 Varul nestins se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume la instalația de pre-tratare a apei și la neutralizarea apelor de regenerație a instalației de desalinizare a apei.

3.3.3  Acidul sulfuric tehnic se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice și la instalația de tratare a apei pentru suplinirea turnului de răcire.

3.3.4 Acidul clorhidric se utilizează la spălarea de nămol a sistemului de drenare la filtrele mecanice.

3.3.5 Sulfatul de zinc se utilizează la instalația de tratare a apei pentru suplinirea turnului de răcire.

3.3.6 Octadecilamină se utilizează la conservarea utilajului energetic.

3.3.7 Silicatul de sodiu se utilizează la conservarea cazanelor de apă, abur și circuitul de termoficare nr.1.

3.4 Locul livrării reagenților chimici

3.4.1 Recepționarea lotului 1   se va face la depozitele de reagenți „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3, din str. Vadul lui Vodă, 5, din str. Grenoble, 9 și CT-lor Suburbii.

3.4.2 Recepționarea loturilor  2, 4, 5, 6 se va face la depozitul de reagenți „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3.

3.4.3 Recepționarea lotului 3 se va face la depozitele de reagenți „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3, din str. Vadul lui Vodă, 5.

3.4.5 Recepționarea lotului 7  se va face la depozitul central din str. Meșterul Manole, 3.

3.5.	Condiție de primire-predare a bunurilor:

3.5.1 Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

3.5.2 Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

3.5.3. Reagenții trebuie să fie produși în trimestru IV al anului 2024 și cu termenul de garanție de min. 2 ani.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea documentului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis și semnat de către producătorul reagentului chimic sau de către laboratorul acreditat de încercări.

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate (după caz), în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestuia.

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020.

  - Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Specificația tehnică.