Anexa nr. 4

la Anunţul de participare

Lotul nr. 2

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalațiilor frigorifice (cu două regimuri)

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi prestate în timpul

deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice

- Dezasamblarea / asamblarea  echipamentului

- Diagnosticarea termo-fizică a aparatului

- Verificarea presiunii în partea de jos şi de sus a circuitului frigorific

- Verificarea unităţilor în regim de testare

- Examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice şi electrice

- Măsurarea parametrilor:

    - schimbarea temperaturilor  aerului de distribuire  şi  evacuare de pe condensator;

    - schimbarea temperaturilor  apei de distribuire  şi  evacuare de pe vaporizator;

    - temperatura aburilor  şi  a condensului  în circuitul  frigorific;

    - temperatura de supraîncălzire şi răcire a circuitului  frigorific;

    - curentul  de operare  a componenţilor electrici ai aparatului de răcire, care alimentează tensiunea.

- Examinarea condensatorului la murdărie şi coroziune în el, curăţarea lui

- Verificarea cantităţii (calităţii) uleiului - vizual

- Verificarea componenţilor electrici: releu, aparataj de pornire-protecţie, conexiuni cu cleme

- Verificarea  senzorilor, termostatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii şi ai parametrilor de reglare

- Verificarea întăririi şi curăţarea roţilor ventilatoarelor

- Verificarea racordării conexiunilor electrice

- Verificarea elementelor mecanice de fixare  a părţilor mobile, lubrifierea lor

- Controlul parametrilor de siguranţă

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri

- Setarea microprocesoarelor

- Verificarea filtrelor de lichid și curățarea lor

Lista serviciilor, care necesită a fi prestate

în cadrul mentenanței

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific ( R407C, R410A) (include prețul agentului frigorific)

- Schimbarea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor)

- Schimbarea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interioare (include prețul pieselor, materialelor)

- Schimbarea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor)

- Curățarea (desfundarea) țevelor de drenare

- Schimbarea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor)

Cerințe suplimentare

- Serviciile de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice (cu două regimuri) vor fi prestate de două ori pe an, anterior perioadelor caldă și rece a anului, la solicitarea reprezentantului Beneficiarului.

- Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice (cu două regimuri) va fi 10 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- Prestatorul, suplimentar, va curăța filtrele de lichid și de aer ale sistemelor de ventilare. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- Prestatorul, suplimentar, anterior perioadei calde a anului, va umple (suplini) sistemele de răcire-încălzire cu apă, iar anterior perioadei reci a anului, va elibera instalațiile frigorifice și țevile exterioare ale sistemelor de răcire-încălzire de apă sau soluție. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- ÎN PREȚUL OFERTEI URMEAZĂ A FI INCLUSE TOATE CHELTUIELILE LEGATE DE FOLOSIREA TRANSPORTULUI.