CAIET DE SARCINI

Servicii de deservire tehnică şi reparaţie a generatoarelor, efectuarea lucrărilor şi verificărilor recomandate de producator.

Lista serviciilor solicitate pentru 1 (una) deservirea:

- Schimbarea:

- filtru ulei

- filtru aer

- filtru combustibil

- ulei

- antigel.

- Verificarea:

- starea radiatorului şi curăţarea dupa caz;

- tensionarea curelei ventilatorului;

- nivelul şi densitatea electrolitului, tensiunea de încarcare a acumulatorului;

- funcţionarea încărcătorului staţionar;

- funcţionarea pompei de combustibil;

- sistemului de încălzire a motorului;

- siguranţelor, contactelor;

- funcţionarea pornirii în regim Auto;

- pernelor antivibrante;

- sistemul de eliminare a gazelor de eşapament;

- întegritatea şi lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil şi agent de răcire;

- funcţionarea panoului de control;

- Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcina timp de 10-15 min şi verificarea tuturor parametrilor de lucru.

- Deconectarea en. electrice de la reţea şi verificarea funcţionării generatorului în Regim Auto, sub sarcina timp de minim 30min. Verificarea parametrilor de lucru.

- De curăţat generatorul şi de suflat cu aer comprimat.

- Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariţiei acestora.

Cerinţe obligatorii faţă de participanţi:

- Experienţa în domeniul deservirii generatoarelor electrice minim - 3 ani.

- Scrisoare de recomandare de la minim - 3 Beneficiari cărora sunt acordate servicii de deservire tehnică şi reparaţie a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact.

- Minimum 2 persoane şcolarizate de către producatorii generatoarelor pentru deservirea şi reparaţia generatoarelor.

- Stoc de materiale consumabile pentru deservire şi piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor. Ulei, antigel, filtre, acumulatoare,încărcătoare, rezistenţe electrice, termostate, garnituri, etc

- Serviciile se vor efectua în termen de 60 zile la locul destinaţiei, conform actului de lucrări îndeplinite.

- Dupa fiecare deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare( reparatia va fi achitata separat de Beneficiar in baza facturii).

- Deplasarea la faţa locului pentru prestarea serviciilor menţionate se efectuiază din contul operatorului economic.

Lista locațiilor

| № | Locul aflării utilajului | Denumirea (marca generatorului) |  | Cantitatea, buc | Preţul fără TVA pentru 1 deservire lei | Preţul cu TVA, pentru 1 deservire lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIȘINĂU IGPF |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MSO Chisinau | C38D5 30 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 2 | IP2 Straseni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 3 | IP1 Cristesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| DR SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPF Giurgiulesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 2 | GF08 Giurgiulesti | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 3 | SPF Slobozia Mare | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 4 | SPF Brânza | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 5 | GF09 Branza | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 6 | SPF Cahul | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 7 | Cahul DR | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 8 | Cahul DR | APD 33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 9 | IS06 Larga | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 10 | SPF Gotesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 11 | WP07 Gotesti | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 12 | SPF Stoianovca | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 13 | SPF Toceni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 14 | WP06 Toceni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 15 | SPF Leova | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 16 | WP10 Leova | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 17 | WP12 Tochile Raducani | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| DR VEST |  |  |  |  |  |  |
| 1 | turn Poganesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 2 | SPF Leuseni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 3 | WP17 Onesti | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 4 | SPF Frasinesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 5 | GF11 Frasinesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 6 | SPF Valea Mare | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 7 | GF10 Valea Mare | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 8 | SPF Ungheni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 9 | CEPF | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 10 | GF18 Petresti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 11 | Zagarancea CI | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 12 | Ungheni DR | ET22 74 kva | --------------- | 1 |  |  |
| 13 | turn Medeleni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 14 | SPF Sculeni | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 15 | Sculeni BCP | C22D5 22 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 16 | turn Taxobeni | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 17 | TP04 Horesti | C17D5 17 kva | CUMMINS | 1 |  |  |
| 18 | SPF Valea Rusului | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 19 | WP30 Calinesti | APD 33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 20 | SPF Cuhnesti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| DR NORD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | turn Balatina | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 2 | SPF Costesti | APD 33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 3 | turn Costesti-Stinca | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 4 | turn Costesti-Radar | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 5 | SPF Cuconestii Noi | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 6 | SPF Lopatnic | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 7 | turn Lipcani 2 | APD 33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 8 | SPF Lipcani 1 | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 9 | turn Lipcani-Radauti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 10 | SPF Criva | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 11 | turn Criva-Mamaliga | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 12 | turn Drepcauti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 13 | SPF Larga | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 14 | turn Larga-Kelmenti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 15 | turn Briceni-Rososani | APD 33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 16 | SPF Briceni | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 17 | turn Grimancauti-Vascauti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 18 | GF Vancicauti | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 19 | turn Ocnita-Sokireani rail | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 20 | turn Ocnita-Sokireani road | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 21 | SPF Ocnița | A6CRX69T1 | AKSA | 1 |  |  |
| 22 | IP01(Verejeni) | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 23 | turn Naslavcea | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 24 | turn Otaci-Moghilev | DG 5000 | DG 5000 | 1 |  |  |
| 25 | GF_Otaci | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 26 | turn Valcinet-Moghilev | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 27 | SPF Otaci | APD33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 28 | IP05(Rudi) | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 29 | Edinet DR | APD33A 20 kva | AKSA | 1 |  |  |
| DR EST |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPF Tudora-1 | SE-3 | DG 5500 | 1 |  |  |
| 2 | SPF Tudora-1 | GYW-8 T5 7,2 kva | GENELEC | 1 |  |  |
| 3 | Tudora turn termo | GYW-8 T5 7,2 kva | GENELEC | 1 |  |  |
| 4 | Palanca turn termo | GYW-8 T5 7,2 kva | GENELEC | 1 |  |  |
| 5 | SPF Saiți | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 6 | SPF Volintiri | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 7 | SPF Caplani | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 8 | SPF Tocuz | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 9 | SPF Troițcoe | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 10 | SPF Pervomaisc | APD 20A 15 kva | AKSA | 1 |  |  |
| 11 | SPF Olănești | LG30YDS 27,5 kva | HAGEL | 1 |  |  |
| 12 | DR Est | DPBS 65E ME | GESAN | 1 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 81 bucăți |  |  |

Necesitatea remedierii următoarelor defecțiuni:

| № | Locația | model generatorului | Defecțiunea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPF Pervomaisk | APD 20A 15 kva | pompa pentru sistemul de racire |
| 2 | Tudora turn termo | GYW-8 T5 7,2 kva | ARR defectat. |
| 3 | SPF Taxobeni | C17D5 17 kva | Placă de control. |
| 4 | CEPF | C17D5 17 kva | Placă de control |