INVITAŢIE DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3

„11” martie 2021                                                                                       mun. Chişinău

Autoritatea contractantă: Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI

IDNO: 1013601000521

Obiectul achiziţiei: Servicii de profilaxie tehnică și mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3

Cod CPV: 50800000-3

CAIET DE SARCINI

| # | Denumirea serviciilor | Unit. de măsură | Canti tatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilaxia tehnică a generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3, după 972 ore sau 72 luni lucrate -schimb ulei ; schimb filtru ulei motor; schimb filtru ulei turbine; schimb filtru -schimb curea pompa de lichid -programare controller -verificarea tuturor subansablurilor -fixarea tuturor conexiunelor electrice | Set | 1 |
| 2 | Mentenanța generatorului staționar KIPOR KDE 75SS3 Sistemul de alimentare cu combustibil. -Verificarea nivelulului de combustibil din rezervor si adaugare daca este necesar -Verificarea scurgerilor de combustibil -Drenarea apei din rezervorul de combustibil -Inlocuirea filtrul de combustibil (la necesitate) -Evacuarea apei si spalarea filtrului Sistemul de ungere -Verificarea si adaugarea lubrifiantului -Verificarea scurgerilor de ulei si schimbul uleiului (la necesitate) -Inlocuirea filtrului de ulei (la necesitate) Sistemul de racire -Verificarea nivelulului si adaugarea lichidului de racire -Verificarea scurgerilor de lichid -Inlocuitrea (la necesitate) lichidului de racire -Curatarea ventilatorului radiatorului -Curatarea si reparatia conductei sistemului de racire -Verificarea si tensionarea curelei ventilatorului Sistemul de admisie si de evacuare -Verificarea fuctionarii ritmice a motorului -Verificarea si diagnosticarea gazelor evacuate -Curatirea si inlocuirea (la necesitate) filtrului de aer Ansamblurile electrice Verificarea tuturor senzorilor si ledurilor de avertizare Chiulasa -Reglarea jocului dintre supapa de admisie si cea de evacuare -Uzura scaunului de supapa al supapelor de admisie si de evacuare -Verificarea prizei de pamint -Verificarea conexiunilor electrice si fixarea lor -Masurarea rezistentei de izolatie cablurilor electrice -Verificarea conexiunile circuitului -Verificarea furtunurilor de lichid si ulei -Verificarea instalatiei de amortizare si izolare Acustica | Serv. | 9 luni |
| Valoarea estimativă : 20 000,00 lei, fără TVA |  |  |  |

Criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA propusă pentru lot şi corespunderea cerinţelor tehnice solicitate.

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerinţe:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinţei | Cerinţe suplimentare faţă de document | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta | Specificaţii de preţ F4.2 şi specificaţii tehnice F 4.1, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |
| 2. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |
| 5. | Dovada deţinerii conturilor bancare | Certificat de atribuire a contului bancar - copie-eliberat de banca deţinătoare de cont, cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. | Da |

Condiţii contractuale:

- Prestarea serviciilor: pe parcursul anului 2021, începînd cu data de 01.04.2021;

-     Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021.