CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI VENTILARE

Beneficiar: Combinatul de panificaţie din Chişinău „Franzeluţa” S.A.

Obiect: Combinatul de panificaţie din Chişinău „FRANZELUȚA” S.A., Secţia panificație,
mun. Chişinău, sect. Botanica, str. Sarmizegetusa 30

Valoarea estimată fără TVA

400 000,00 MDL

În Hala industrială, secția panificație se solicită proiectarea și montarea sistemelor de ventilare mecanică (forțată) prin refulare.

Ventilarea mecanică trebuie să asigure cel puțin 3 (trei) schimburi de aer în conformitate cu cerințele de securitate la exploatarea instalațiilor pe gaze naturale în zona în care va fi montată.

Pentru perioada de vară, temperatura aerului interior în hala industrială, secția panificație, nu trebuie să depășească valorile de: +28...+30 oC.

Refularea mecanică a aerului proaspăt:

Pentru a asigura aportul mecanic (forțat) a aerului proaspăt în incinta secției panificație trebuie proiectate și instalate sisteme de răcire evaporativă adiabatică care să asigure următorii parametri tehnici:

- Debit de aer maxim pentru fiecare sistem adiabat: ≥ 18000 m3/h;

- Capacitatea de răcire pentru fiecare sistem adiabat: ≥ 25 kW;

- Zona deservire la fiecare sistem adiabat (conform datelor din Pașaport tehnic): 170…200 m2;

- Consum de energie electrică: ≤ 1,1 kW;

- Alimentare electrică: 1~/220-240/50Hz;

- Capacitate rezervor pentru apă: ≥ 30 litri;

- Curățarea automată a rezervorului pentru apă;

- Panou de comandă cu display LCD;

- Telecomandă cu raza de acțiune de până la 30 m.

Unitățile de răcire evaporativă adiabatică trebuie să fie amplasate pe acoperiș pe suporturi metalice/ pe suporturi metalice pe fațada halei industriale.

Canalele de aer vor fi executate din oțel galvanizat (zincat) după clasa H (неплотный) conform prevederilor  СНиП 2.04.05-91.

Lucrările de montare a sistemelor de ventilare vor fi executate conform СНиП 3.05.01-85 “ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ” în strictă conformitate cu normativele în vigoare cu privire la securitate și sănătate în muncă.

Complexul de lucrări executate în cadrul acestei hale industriale, secția panificație include următoarele:

- Executarea hidroizolării nodurilor pentru sistem de ventilare amplasat pe acoperiș;

- Serviciile de ridicare și montare a utilajului tehnologic și/sau materialelor necesare pentru executarea lucrărilor cu ajutorul mașinelor și mecanismelor de tip autoturn/automacara 28 m.

Lucrările de montare a sistemelor de ventilare vor fi executate în afara orelor de lucru a producerii de la secția panificație sau după finisarea anumitor ture de lucru de la această producere.

Înălțimea de lucru la montarea sistemelor de ventilare pe interiorul halei este de cel puțin 5...6 m.

Se solicită ca durata de executare a lucrărilor de montare a sistemelor de ventilare să fie de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare.

Eligibilitatea operatorilor economici care urmează să depună ofertele comerciale în scopul executării lucrărilor este determinată de criteriile de selecție minime necesare, și anume:

- Experiența în executarea lucrărilor similare confirmată prin prezentarea a cel puțin 2 (două) contracte pentru executarea acestui tip de lucrări;

- După semnarea Contractului de achiziții cu operatorul economic câștigător, prestarea serviciilor de proiectare nu trebuie să depășească termenul de 10 (zece) zile calendaristice;

- Proiectul pentru executarea lucrărilor sus menționate trebuie să fie confirmat prin aplicarea ștampilei de proiectant atestat în domeniul C Instalații aferente: 3.  Instalații și rețele de încălzire, ventilație și climatizare (în conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. HG329/2009 din 23.04.2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii) sau 8) Dotări cu încălzire, ventilare și climatizare: a) Specialist în proiectarea instalațiilor și rețelelor interioare (în conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 207 din 30-03-2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții);

- Prețul contractului (fără TVA) trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante;

- Ofertele pot fi prezentate în formă liberă, pe formularele tipizate proprii ale operatorilor economici;

- Menținerea valabilității ofertei pe o perioadă de cel puțin 60 de zile;

- Prezentarea avizului eliberat de AST (Agenția pentru Supraveghere Tehnică);

- Prezentarea documentului care certifică cunoștințele în domeniul SSM (Securității și Sănătății în Muncă);

- Prezentarea documentului care certifică disponibilitatea de utilajul și personalul specializat pentru executarea lucrărilor;

- Menținerea garanției pentru echipamentul și lucrările executate pe o perioadă de cel puțin 3 (trei) ani.