| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de circulație cu motoare electrice. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea pompelor de circulație cu motoare electrice |  |  |  | Nr d/o; Specificația tehnică; Pompa 1; Pompa 2. Parametrii pompelor. Cantitatea; 1 buc.; 1 buc.. Tipul pompei necesare; Vertical. Debitul nominal; 2,6 m3/s (9360 m3/h); 3,25 m3/s (11700 m3/h). Înălțimea de pompare m (coloană H2O); 13,5; 21. Presiunea minimă la aspirație h, m (coloană H2O); 4. Cavitația; regim normal regim de limită; 11,5 m 13 m; 12,5 m 14 m. Randamentul pompei în punctul de funcționare; ≥83%. Fluidul de pompare; Apă. Conținutul de particule cântărite în fluidul pompat; < 3000 mg. Conținutul de particule abrazive în fluidul pompat; < 2 %. Mărimea particulelor în fluidul pompat; < 0,2 mm. Temperatura fluidului pompat; + 5…+ 40 °С. Temperatura mediului de exploatare; + 5…+ 40 °С. Tipul pompei existente*; ОПВ3-87МК. Greutatea pompei; 5,27 t. Cota de înălțime a poziției picioarelor motorului electric față de axa roții de lucru a pompei.; 4,85 m. Parametrii motoarelor electrice. Cantitatea; 2 buc.. Puterea nominală a motorului; Conform puterii pompei, dar până la 1 MW. Alimentarea electrică; 6000 V, 50 Hz. Clasa de eficiență energetică; IE4. Grad de protecție; IP 55. Temperatura mediului ambiant; + 5…+ 40 °С. Modelul motorului existent*; AB-15-31-10K; ВАН 118/51 – 8243. Greutatea motorului; 6,7 t; 6,7 t. Puterea motorului existent*; 630 kW; 1000 kW. Nr turații a pompei existente*; 585 rot/min; 750 rot/min. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________