CAIET DE SARCINI

Informaţii generale:

Scopul proiectului îl reprezintă: achiziţionarea contoarelor de apă rece destinate utilizării în domeniile de interes public, pentru evidenţa comercială a consumului de apă rece, potabilă la blocurile locative.

Obiectivul caietului de sarcini şi condiţii generale:

Autoritatea contractată S.A. „ Apă-Canal Chişinău ”, intenţionează să achiziţioneze contoare de apă rece destinate utilizării în domeniile de interes public, pentru evidenţa comercială a consumului de apă rece, potabilă.

Prezentul Caiet de sarcini va face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară.

Conceptul proiectului:

Contoarele de apă rece sunt destinate măsurării volumului de apă rece, pentru evidența comercială a consumului de apă în sistemele de aprovizionare instalate la branșamentele blocurilor locative.

Cerinţe:

  - Contoarele de apă rece trebuie să fie conforme cu prevederile Legii metrologiei nr. 19/2016, precum și cu cerințele standardului SM EN ISO 4064-1:2017 sau ale standardelor europene/nationale echivalente.

  - Contoarele vor fi livrate să fie preechipate pentru transmiterea indicațiilor la distanță sau vor permite instalarea ulterioară a modulelor de transmitere prin M-Bus sau sistem LoRaWan, fabricate din uzină, cu menținerea integrală a caracteristicilor mecanice și metrologice, fără afectarea lizibilității indicațiilor.

  - Dispozitivele de citire trebuie să fie protejate cu lentile din sticlă minerală, rezistente la zgârieturi, asigurând o exploatare îndelungată și stabilă, cu menținerea tuturor parametrilor tehnici și metrologici pe întreaga durată de utilizare.

  - Contoarele trebuie să prezinte rezistență sporită la impurități, la șocuri hidraulice apărute în rețelele de alimentare cu apă, precum și protecție antimagnet.

  - Contoare de apă rece mecanice, clasa de precizie a contorului de la R – 100 H, rotile protejate, cu set de montare şi garnituri în complet:

| Nr. d/o | Tip și denumire | Cantitatea (buc.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Contor de apă rece cu filet, set de montare și garnituri în complet: |  |  |
| 1 | Dn-20mm, L=190 mm, Q3-4,0 m³/h | 100,00 |  |
| 2 | Dn-25mm, L=260 mm, Q3-6,3 m³/h | 100,00 |  |
| 3 | Dn-32mm, L=260 mm, Q3-10 m³/h | 50,00 |  |
| 4 | Dn-40mm, L=300 mm, Q3-16 m³/h | 100,00 |  |
| 5 | Dn-50mm, L=300-360 mm, Q3- 25 m³/h | 20,00 |  |
| 6 | Dn-65mm, L=200-300 mm, Q3-40 m³/h | 10,00 |  |
| 7 | Dn-80mm, L=300-360 mm, Q3-63 m³/h | 20,00 |  |
| 8 | Dn-100mm, L=300-360 mm, Q3-100 m³/h | 2,00 |  |

Condiții generale:

- Tip contor: Mecanic;

- Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V);

- Carcasa din alamă forjată;

- Debit: Dn 20-40 mm Q3 -4,0-16 m³/h ;

- Debit: Dn 50-100 Q3 -25-100 m³/h

- Rangul 5-8;

- Tip racord: Dn 20-40 mm cu filet, cu set de montare şi garnituri în complet;

- Tip racord: Dn 50-100 cu flanșă și garnituri în complet

- Presiunea nominală: PN-16;

- Clasa de temperatura ambiantă: + 5…+550C;

- Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63;

- Clasa de protecție: - IP65

- Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0;

- Să dețină orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale;

- certificat CE sau, în lipsa acestuia, buletin de verificare metrologică, conform Legii metrologiei nr. 19/2016.

Condiții de calitate și garanție:

Termenul de garanție: 60 luni de la data procurării;

Operatorul economic va asigura prezentarea numărului și seriei fiecărui contor în format electronic, într-o structură agreată de autoritatea contractantă.

Furnizorul își asumă obligațiunile să înlăture, din cont propriu, toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative, depistate pe parcursul termenului de garanție;

Furnizorul va asigura, gratuit, în perioada de garanție, remedierea defecțiunilor și a pieselor de schimb în maxim 48 ore de la sesizare.