CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini :

Achiziționarea robinetelor sferice, vanelor triplu excentric.

| Nr. lot | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42131240-0 | Vane Triplu – excentric | buc. | 12 | 3 079 000 |
| 2 | 42131240-0 | Robinete sferice | buc. | 784 | 1 440 000 |
| 3 | 42130000-9 | Robinete sferice cu trei căi | buc. | 1000 | 200 000 |
|  |  | Ventil cu mufă din alamă | buc. | 465 | 64 950,00 |
| TOTAL: |  |  |  |  | 4 783 950,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Vanele Triplu – excentric și robinetele sferice achiziționate vor fi montate la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A..

- Termenul de realizare a achiziției:

Achiziția vanelor triplu – excentric și robinetele sferice se va realiza în termenul 30 din data semnării contractului.

- Scopul achiziţiei:

Montarea vanelor  triplu – excentric și robinetelor sferice în schimbul vanelor și ventilelor al căror termen de exploatare este expirat.

- Parametrii de bază:

Vanele triplu – excentric:

- încastrarea tip sudură/sudură;

- Canalul de trecere – full bore;

- Temperatura admisibilă  -400C ÷ +2000C.

Robinetele sferice:

- încastrarea tip sudură/sudură;

- Canalul de trecere – Standard;

- Temperatura admisibilă  -400C ÷ +2000C;

- Clasa de ermeticitate – EN 12266-1 clasa A.

Robinete sferice cu trei căi:

- Tip de conexiune  filet/filet;

- Acționare – manual mâner sau fluture;

- Temperatura maxima de lucru  + 150°C.

Ventile cu mufă din alamă

- Acționare – manual;

- Tip de conexiune  filet/filet;

- Temperatura maxima de lucru  + 120°C;

- Cerințe tehnice specifice:

Vanele triplu – excentric:

| Diametrul nominal, mm | Presiunea nominală, bar | Diametrul de trecere, mm | Acționarea | Cantitatea, buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 25 | 300 | Manuală-reducție | 2 |
| 400 | 25 | 400 | Manuală-reducție | 6 |
| 500 | 25 | 500 | Manuală-reducție | 2 |
| 800 | 25 | 800 | Manuală-reducție | 2 |
| TOTAL |  |  |  | 12 |

Robinetele sferice:

| Diametrul nominal, mm | Presiunea nominală, bar | Diametrul de trecere, mm | Acționarea | Cantitatea buc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40 | 10 | Manuală-mâner | 155 |
| 20 | 40 | 15 | Manuală-mâner | 117 |
| 25 | 40 | 15 | Manuală-mâner | 80 |
| 32 | 40 | 25 | Manuală-mâner | 50 |
| 40 | 40 | 32 | Manuală-mâner | 50 |
| 50 | 40 | 40 | Manuală-mâner | 110 |
| 65 | 25 | 50 | Manuală-mâner | 67 |
| 80 | 25 | 65 | Manuală-mâner | 82 |
| 100 | 25 | 80 | Manuală-mâner | 52 |
| 125 | 25 | 100 | Manuală-mâner | 14 |
| 150 | 25 | 125 | Manuală-mâner | 5 |
| 200 | 25 | 150 | Manuală-mâner | 2 |
| TOTAL |  |  |  | 784 |

Robinete cu trei căi și ventile din alamă/bronz:

| Diametrul nominal, mm | Presiunea nominală, bar | Acționarea | Cantitatea buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Robinete sferice cu trei căi DN15 | 16 | Manuală-mâner | 1000 |
| Ventil cu mufă din alamă/bronz DN15 | 16 | Manuală-mâner | 270 |
| Ventil cu mufă din alamă/bronz DN20 | 16 | Manuală-mâner | 135 |
| Ventil cu mufă din alamă/bronz DN25 | 16 | Manuală-mâner | 60 |
| TOTAL |  |  | 1465 |

- Cerințe obligatorii:

Cerințe tehnice către materialul din care sunt executați vanele triplu - excentric:

- Tip conexiune – sudură/sudură;

- Poziționare disc – asimetric 3 x dimensional;

- Etanșare disc – metal/metal;

- Trecere – Full-bore;

- Temperatura de funcționare – - 400C ÷ +2000C;

- Presiune nominală – 25 bar;

- Diferența de presiuni disc – ∆P 25 bar;

- Grad etanșeitate – clasa ”A” (bidirecțională);

- Întreținere/reparație – fără necesitate de mentenanță;

- Mediul fluidului  – apă de rețea;

- Perioada de viață a vanelor propuse ≥ de 20 ani.

Cerințe tehnice către materialul din care sunt executați robinetele sferice:

- Mâner –  oțel carbon;

- Inel intermediar – oțel inoxidabil;

- Arbore (tijă) – oțel inoxidabil WNr.1.4305 / 20X13;

- Sferă - oțel inoxidabil;

- Patul sferei – teflon + 20% C;

- Corpul robinetului – oțel 09Г2С sau P235GH;

- Presgarnitura – teflon + 20% C;

- Perioada de viață a robinetelor propuși ≥ de 20 ani.

Cerințe tehnice către materialul din care sunt executați robinetele cu trei căi:

- Acționare – manual mâner sau fluture;

- PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2);

- Tip filet – interior (G1 / 2”) – interior (M20x1,5), racord la proces - G1/2 (filet interior); conectare la dispozitiv (manometru) - M20x1,5 (filet interior);

- Mediu de lucru - apă, abur, aer;

- Corpul robinetului – alamă.

Cerințe tehnice către materialul din care sunt executați ventilurile din alamă:

- Acționare – manual;

- PN 1,6 MPa (16 bar, 16 kgf/cm2);

- Tip de conexiune  filet/filet;

- Tip filet – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”) – interior (G 1/2"; 3/4”; 1”);

- Temperatura maxima de lucru  + 120°C;

- Corpul ventilului - alamă/bronz;

Mediu de lucru – apă.

- Condiții generale de ofertare

Propunerea tehnică va conține:

- Termenul de garanție – minim 5 ani;

- Certificatele de origine, conformitate și calitate (prezentarea la depozitul central odată cu livrarea bunului);

- Pașaportul tehnic al vanelor triplu excentric propuse (prezentarea la depozitul central odată cu livrarea bunului);

- Pașaportul tehnic al robinetelor propuși (prezentarea la depozitul central odată cu livrarea bunului);

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- Relații de contact :

Partea contractuală – tel: 022 436 – 490 ; e-mail vlaico.mariana@termoelectrica.md

Partea tehnică – tel: +373 69-442-161; e-mail pelepciuc.liviu@termoelectrica.md