CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea serviciilor de mentenanță a generatorului ARJ-41 KVA

pe parcursul anului 2022

„21” februarie  2022                                                                                                                       mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI

IDNO: 1007601000676

Persoana responsabilă:

- Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,

- tel.(0231) 2-03-69, 079903633;

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor serviciilor de mentenanță a generatorului TMGR-41 KVA

Cod CPV: 50532300-6.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată/ Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de mentenanță a generatorului electric pe motorină de tip închis, modelul ARJ-41 KVA, RECARDO, Turcia | buc | 1 | Servicii de mentenanță a generatorului ARJ-41 KVA conform cerințelor descrise mai jos. |

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

Prestatorul va efectua „Servicii de mentenanță, pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC”.

Grupul electrogen este destinat producerii și alimentării cu energie electrică a Direcției regionale „Nord” a IGC, în momentul căderii accidentale a energiei electrice de la furnizorul de bază.

- CERINȚE PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Prestatorul care va asigura „Servicii de mentenanță, pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC” trebuie să fie o persoană fizică sau persoană juridică autorizată pentru executarea acestor lucrări, cu experiență similară în domeniu și care deține personal calificat și specializat.

- CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI

În cadrul contractului se vor executa servicii de mentenanță, pentru grupul electrogen aflat în dotarea Direcției regionale „Nord” a IGC, care au ca scop atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea funcționării echipamentului energetic la parametrii optimi, iar pe termen lung garantarea duratei de funcționare maximă a acestui utilaj.

- asigurarea operațiunilor de întreținere, verificare, curățare și reparație efectuate cu personal calificat.

Descrierea grupului electrogen

Utilajul în discuție este de model ARJ-41 KVA

Pentru prezentul contract se dorește realizarea următoarelor servicii:

- Revizie generală și întreținere preventivă care cuprind pe lângă operațiunile de verificare a funcționării și înlocuirea unor anumite consumabile – anuală.

- Vizita de verificare – la  maxim 6 luni de la efectuarea reviziei generale de întreținere anuală.

Notă: Revizie generală (cu înlocuirea consumabilelor necesare) a acestui grup electrogen nu a avut loc, iar ultima vizită de verificare în luna decembrie 2021.

Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, se vor desfășura la cererea beneficiarului în timpul programului normal de lucru: de luni până vineri de la 800 – 1630.

În cazul necesității efectuării unor operații tehnice specifice în afara orelor de programul precizat mai sus, aceste activități se vor efectua fără a modifica termenii ofertei financiare inițiale și numai de comun acord cu beneficiarul.

- CERINȚELE PRIVIND REVIZIA GENERALĂ ȘI VIZITA DE VERIFICARE

Pentru îndeplinirea obiectivului cerut de prezentul caiet de sarcini, prestatorul va executa o dată pe an revizia generală și de întreținere, iar la intervalul de maxim 6 luni o vizită de verificare.

Operațiunile tehnice și modul de îndeplinire al acestor servicii de întreținere periodică se vor face în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător, pe baza unor instrucțiuni sau al unei proceduri operaționale proprii, cu respectarea legislației și normativelor în vigoare pentru acest domeniu, respectând cerințele minime, operațiunile și procedurile de lucru menționate mai jos.

LISTA OPERAȚIUNILOR DE SERVICE DETALIATE PENTRU PUNCTELE DE CONTROL
ALE GRUPULUI ELECTROGEN

PENTRU MOTOR

- Pornirea motorului pentru cel puțin 20 min.

- Verificarea înbinărilor și strângerea elementelor de asamblare.

- Verificarea nivelului ulei motor și schimbul conform tabelului de mai jos.

- Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia.

- Verificarea racordurilor a radiatorului, circuitele auxiliare.

- Verificarea și curățarea sistemului de admisie a aerului.

- Verificarea circuitului de alimentare cu combustibil.

- Curățarea sau schimbarea (după caz) filtrului de aer.

- Verificarea stării furtunurilor și a colierelor de strângere.

- Verificarea nivelului și densității electrolitului din acumulator.

- Verificarea altematorului și a circuitului electric.

- Verificarea redresorului pentru acumulatori.

- Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament.

- Verificarea apărătorilor și protecțiilor.

PENTRU GENERATOR

- Verificarea continuității conexiunilor.

- Verificarea contactului în suporții siguranțelor.

- Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul control.

- Măsurarea tensiunii la bornele generatorului.

- Verificarea frecvenței.

- Strângerea șuruburilor de la conductorii de forță.

În plus în cadrul reviziei generale și de întreținere se vor înlociu cel puțin consumabilele precizate în tabelul de mai jos.

| Lista consumabilelor ce vor fi incluse în valoarea reviziei generale anuale a grupului electrogen |  |
| --- | --- |
| Filtru ulei | 1 buc |
| Filtru motorină | 1 buc |
| Filtru aer | 1 buc |
| Ulei 15w40 | 20 litri |
| Antigel -40, roșu | complectate după caz (20 litri) |

Există posibilitatea ca unele din consumabile cuprinse în ofertă să nu fie nevoie a fi înlocuite, ele fiind încă funcționale în acest caz, ele se vor preda beneficiarului, în vederea refolosirii ulterioare, acest fapt fiind consemnat în Raportul reviziei și confirmat de beneficiar.

Revizia generală dorim a se efectua în perioada aprilie-mai, iar vizita de verificare în perioada octombrie-noiembrie.

Efectuarea lucrărilor de revizie, întreținere și verificare se consemnează de către personalul de întreținere și revizie al prestatorului autorizat în registrul de supraveghere al generatorului.

La sfârșitui fiecărei vizite, prestatorul va prezenta:

- un Raport tehnic ce va cuprinde starea de funcționare a generatorului, operațiunile, verificările, reglajele calitative efectuate, recomandări în cazul reviziei generale, în Raport vor fi specificate și consumabilele (tipul și cantitatea) înlocuite sau completate.

- dacă este cazul Planul de măsuri care va cuprinde eventualele măsuri ce se impun a fi luate în perioadele următoare pentru asigurarea bunei funcționări a utilajului.

- Aceste acte se vor preda beneficiarului în două exemplare originale.

- RECEPȚIA SERVICIILOR

Prestatorul va răspunde în totalitate, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de calitatea serviciilor efectuate pentru funcționarea în condiții de siguranță a grupului electrogen.

- CONDIȚII DE GARANȚIE

Prestatorul va garanta calitatea lucrărilor executate, pentru manoperă, pentru materialele folosite, minim 12 luni.