CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-9  SI (Semnalizarea de incendiu)

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea utilajului |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (C200M) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (C2000-БКИ) | buc | 2,00 |
| 3 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (С2000-КДЛ) | buc | 2,00 |
| 4 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (С2000-СП1 исп. 01) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (USB-RS485) | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (C2000-PGE) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ДИП-34А-03) | buc | 183,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (ИПР 513-3АМ) | buc | 8,00 |
| 9 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Bloc splitter-izolator БРИЗ) | buc | 15,00 |
| 10 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (РИП-12) | buc | 1,00 |
| 11 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena SA-913F) | buc | 1,00 |
| 12 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena Гром-12М) | buc | 18,00 |
| 13 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (ЩМП-2-0 IP54) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВН32/1P/20A) | buc | 1,00 |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (lampa semnalizare) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Instalatii tevi si cabluri |  |  |
| 16 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (PVngd-1 sect. 1*10 mm2) | 100 m | 0,20 |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КПСнг A FRLS-1*2*0.75) | 100 m | 10,00 |
| 18 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (КПСнг А FRLS-2*2*0.5) | 100 m | 0,40 |
| 19 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2) | 100 m | 4,20 |
| 20 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (УК-2П) | buc | 20,00 |
| 21 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm | 100 m | 0,10 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 1,00 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (20*10mm) | 100 m | 8,50 |
| 24 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (25*16mm) | 100 m | 2,65 |
| 25 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (25*16mm) | 100 m | 0,20 |
|  |  | 1.3. Materiale |  |  |
| 26 |  | Lampa de semnalizare 8LP2TILB3 12V verde | buc | 1,00 |
| 27 |  | Lampa de semnalizare 8LP2TILM3 220V verde | buc | 1,00 |
| 28 |  | Lacat pentru dulap metalic | buc | 1,00 |
| 29 |  | Fir electric PV3 sect. 1*10 mm2 | m | 20,00 |
| 30 |  | Cablu de alarma si incendiu КПСнг А FRLS-1*2*0,75mm2 | m | 1 000,00 |
| 31 |  | Cablu de alarma si incendiu КПСнг А FRLS-2*2*0,5mm2 | m | 40,00 |
| 32 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2 | m | 420,00 |
| 33 |  | Cutie de montare УК-2П | buc | 20,00 |
| 34 |  | Teava PVC d=40mm cu sarma | m | 10,00 |
| 35 |  | Teava PVC d=20mm cu sarma | m | 100,00 |
| 36 |  | Cablu-canal PVC 20*10mm IP40 | m | 850,00 |
| 37 |  | Cablu-canal PVC 25*16mm IP40 | m | 265,00 |
| 38 |  | Cablu-canal PVC 40*16mm IP40 | m | 20,00 |
| 39 |  | Materiale de fixare | kg | 15,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Software. ARM |  |  |
| 40 |  | Software PSI | set | 1,00 |
| 41 |  | Sistem de operare Windows 10 Professional | set | 1,00 |
| 42 |  | Calculator personal asamblat cu caracteristici nu mai mici: Pentium IV 3.0 si mai mare, 2GB RAM | set | 1,00 |
| 43 |  | Monitor 22" | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Panou de control si gestionare cu indicator LCD cu doua linii, numarul de sectiuni - 511, bucle (zone) - 2048 "C2000M" | buc | 1,00 |
| 45 |  | Bloc de control si indicare pentru a afisa starea si controlul a 60 de sectiuni "C2000-БКИ" | buc | 2,00 |
| 46 |  | Сontrol asupra unei linii cu doua fire pana la 127 de detectoare (zone, bucle) cu alimentare de la aceasta linie, control de la consola "C2000" sau calculator prin interfata RS-485 "C2000-КДЛ" | buc | 2,00 |
| 47 |  | Bloc de releu C2000-СП1 исп.1 4 relee executive. Сontrol de la "C2000-АСПТ", "C2000" sau ARM Uс=280V Iс=7А | buc | 2,00 |
| 48 |  | Сonvertor de interfata USB la RS-485 cu izolare galvanica | buc | 1,00 |
| 49 |  | Dispozitiv de sistem pentru transmiterea notificarilor prin linii telefonice, retele GSM, Ethernet "C2000-PGE" | buc | 1,00 |
| 50 |  | Detectorul analogic optic-electronic de adresare electronica, este alimentat de o linie cu 2 fire de la "C2000-КДЛ", pana la 127 de adrese "ДИП-34А-03" | buc | 183,00 |
| 51 |  | Detectorul manual de adresare electronica, este alimentat de o linie cu 2 fire de la "C2000-КДЛ", pana la 127 de adrese "ИПР 513-3АМ" | buc | 8,00 |
| 52 |  | Bloc splitter-izolator. Ofera izolarea unei sectiuni de scurtcircuit a unei linii de comunicatie cu 2 fire ale controlerului "C2000-КДЛ" cu restaurare autonoma ulterioara "БРИЗ" | buc | 15,00 |
| 53 |  | Sursa de alimentare de rezerva "РИП-12-3/17M1" 12V 3A | buc | 1,00 |
| 54 |  | Acumulator 12V 17A/h "DTM1217" | buc | 2,00 |
| 55 |  | Sirena cu stroboscop 11-14VDC; 250mA; 110db/m "SA-913F" | buc | 1,00 |
| 56 |  | Sirena 9-13V 40mA "Гром-12М" | buc | 18,00 |
| 57 |  | Dulap ЩМП-2-0 600*500*200 IP54 | buc | 1,00 |
| 58 |  | Separator de sarcina BH32/1P/20A IEK | buc | 1,00 |