Caiet de sarcini

## Nr.1

1 . DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: În IDP – 6 kV CET Sursa nr.2, SES – 2,  str. Vadul lui Vodă, 5.

Termenul de realizarea a lucrărilor:   Luna octombrie – noiembrie anul 2023 (în regim fără generare).

2. INFORMAŢII ŞI PROIECTARE

Nu se aplică.

3. FURNIZAREA, PĂSTRAREA, PROTECŢIA MATERIALELOR ŞI A LUCRĂRILOR. SECURITATEA CONSTRUCŢIILOR ŞI A TERENURILOR AFERENTE

Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportării şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţie şi să nu se defecteze în condiţii normale de depozitare. Ambalarea se va face în cutii, tuburi sau alte ambalaje adecvate condiţiilor de exploatare şi depozitare. Fiecare ambalaj trebuie să aibă indicat data producerii/ambalării şi data expirării garanţiei acordate produsului. Transportul produselor în locaţiile achizitorului se va face de către furnizor la adresele indicate de către “TERMOELECTRICA”S.A. în comenzile de aprovizionare.

Поставщик обязан упаковать товары для их транспортировки, перевозки и от воздействия экстремальных температур, солнечного света и/или осадков, которые могут возникнуть во время транспортировки и хранения на открытом воздухе, таким образом чтоб они прибыли в хорошем состоянии к месту назначения и не выходили из строя при нормальных условиях хранения. Упаковка выполнена из коробов, тубов или других материалов, соответствующих условиям эксплуатации и хранения. На каждой упаковке должна быть указана дата изготовления / упаковки и срок годности гарантии, на предоставленный продукт. Доставка продукции на территории покупателя будет осуществляться поставщиком по адресам, указанным «TERMOELECTRICA» S.A. в заказах на покупку.

4. ÎNCERCĂRI, INSTRUCŢIUNI, GARANŢII ALE FURNIZORILOR, DESENE ŞI SCHEME DE EXECUŢIE

Operatorul economic poartă responsabilitate pentru următoarele:

Экономический оператор несет ответственность за следующее:

- asigurarea asistenţei tehnice (înlocuirea produselor) în perioada de garanţie a produselor;

оказание технической помощи (замена продукции) в течении гарантийного срока на продукцию;

- defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor către ofertant. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de ofertant;

дефекты, на которые распространяется гарантия, будут устранены путем замены продукции поставщиком. Транспорт (туда и обратно) в этом случае будет нести поставщик;

- operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service;

Поставщик должен доказать, что он может обеспечить замену несоответствующих товаров новыми (идентичными купленным) или что он может предоставить только новые детали для замены вышедших из строя/несоответствующих. В гарантийном талоне должна быть указана идентификация товара, средняя продолжительность использования, порядок обеспечения гарантии, замена и сроки необходимые для этого, в том числе название и адрес продавца и специализированного сервисного подразделения;

- operatorul economic ofertant va asigura deplasarea la uzina producătoare (ateliere, laboratoare) a reprezentanților beneficiarului pentru a asista la testările și încercările produselor propuse (cu suportarea costurilor);

Поставщик должен обеспечить за свой счет выезд представителей заказчика на завод изготовитель или лаборатории где будут производиться соответствующие опробования предлагаемой продукции.

Volumul de garanție va include în sine:

Объем гарантий включает:

а) Calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate la executarea lucrărilor, construcțiilor, diverselor produse și utilaje, corespunderea acestora cu cerințele tehnice, inclusiv și documentației de proiect, documentației normative de deviz, specificațiilor tehnice, legislației în vigoare, standardelor naționale și condițiilor tehnice, conformitatea lor cu certificatele corespunzătoare, pașapoartele tehnice și cu alte documente sau acte, care confirmă calitatea acestora;

Надлежащее   качество   используемых    материалов, конструкций,  изделий  и оборудования, соответствие их требованиям технической части, в т.ч. проектно-сметной документации, спецификациям, действующему закондательству, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

b) Calitatea executării tuturor lucrărilor în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими законодательством, строительными нормами и правилами и иными нормативными правовыми актами.

c)  Înlăturarea tuturor neconformităților și a defecțiunilor apărute în perioada de garanție, în termenii stabiliți de  ambele părți.

Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период в срок, оговоренный сторонами.

d)  Toate resursele tehnico – materiale vor fi livrate de către Antreprenor și trebuie să asigure executarea lucrărilor conform Caietului de Sarcini.

Все материально-технические ресурсы поставляются Подрядчиком и должны обеспечить выполнение работ в соответствии с Техническим Заданием.

5. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ŞI A DEFECTELOR

Contractantul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricație, care apar în timpul perioadei de funcționare standard, chiar dacă perioada de garanție a luat sfârșit și este obligat să înlocuiască echipamentul defectat.

6. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII AFERENTE MONTĂRII INSTALAŢIILOR. VOLUMUL LUCRĂRILOR:

| № ord. | Denumirea lucrărilor Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Antreprenorul va fi obligat de coordonarea în prealabil a perioadei concrete de executare a lucrărilor. Lucrările vor fi executate în regim fară generare. Подрядчик обязан согласовать заранее конкретные сроки выполнения работ. Работы будут выполнены в безгенераторном режиме. |
| 2. | Elaborarea de către Antreprenor a schiței de adaptare a întreruptoarelor cu vid noi la schemele existente a circuitelor de comandă, PRA, semnalizare a conexiunilor la care va avea loc înlocuirea întreruptoarelor și coordonarea acesteia cu Beneficiarul. Разработка персоналом Подрядчика чертежа (не проекта) адаптации (привязки) новых вакуумных выключателей к действующим схемам управления, защиты, сигнализации и автоматики присоединений, в которых меняются выключатели и согласования с Заказчиком. |
| 3. | Demontarea a 4 întreruptoare cu ulei IDP – 6 kV Демонтаж существующих 4-х маслянных выключателей ГРУ-6кВ. |
| 4. | Confecționarea de către Antreprenor și montarea construcțiilor metalice pentru întreruptoarele cu vid noi în celule de tip КСО – 4 buc. Изготовление и монтаж металлоконструкций для крепления новых выключателей в ячейках КСО – 4 яч. |
| 5. | Demontarea siguranțelor fuzibile vechi pentru circuitele de forță ale întreruptoarelor. Демонтаж предохранителей для силовых цепей выключателя. |
| 6. | Achiziționarea, livrarea și montarea întreruptoarelor cu vid, inclusiv montarea barelor colectoare și conectarea acestora la barele colectoare existente IDP – 6 kV – 4 buc. Приобретение, поставка и монтаж новых выключателей, включая монтаж сборных шин 6 кВ и подключение их к шинам существующего ГРУ– 4 шт. |
| 7. | Conectarea la circuitele secundare – 4 buc. Подключение к цепям вторичной коммутации – 4 яч. |
| 8. | Ajustarea mecanismelor de acționare și a circuitelor de comutație secundară – 4 întreruptoare. Наладка привода и цепей вторичной коммутации – 4 выключателя. |
| 9. | Montarea a 4 întreruptoare automate DC de curent continuu pentru circuitele de forță ale întreruptoarelor cu vid în locul siguranțelor fuzibile ale circuitelor de forță. Parametrii tehnici ai întreruptoarelor automate DC: Curent nominal 40 A, Tensiunea nominală 380 V, execuție bipolară, multiplicitatea 2 – 3In (caracteristica Z), curentul de rupere 6 kA. Монтаж 4 – х автоматических выключателей постоянного тока для силовых цепей вакуумного выключателя вместо предохранителей силовых цепей. Технические параметры автоматических выключателей постоянного тока: Номинальный ток 40 А, Номинальное напряжение 380 В, двухполюсное исполнение, кратность 2 – 3In (характеристика Z), номинальный ток отключения 6 кА. |
| 10. | Lucrări de anclanșare și ajustare și predarea lucrărilor ,,la cheie” Beneficiarului. Пуско-наладочные работы и сдача объекта “Заказчику” “под ключ”. |
| Cerințe speciale: |  |
| 1. | Întreruptoarele noi vor coincide după dimensiuni cu celulele existente IDP – 6 kV și montarea acestora nu va necesita schimbarea traseului și/sau montarea cablurilor de forță și a cablurilor de control. Новые выключатели должны совпадать по размерам с существующими ячейками ГРУ 6кВ и их установка не должна потребовать перетрассировки силовых и контрольных кабелей. |
| 2. | Echipamentul nou montat va rezista curentului maximal de scurtcircuit la barele 6 kV IDP – 6 kV. Вновь устанавливаемое оборудование должно выдерживать максимальный ток КЗ на шинах ГРУ-6 кВ. |
| 3. | Întreruptoarele cu vid noi montate vor fi echipate cu mecanism de acționare electromagnetic. Вновь устанавливаемые вакуумные выключатели должны быть с электромагнитным приводом. |
| 4. | Livrarea a 4 seturi de piese/detalii pentru montare (adaptare) a întreruptoarelor cu vid în celulele de tip КСО de deservire din 2 părți. Поставка 4 комплектов деталей для монтажа (адаптации) вакуумных выключателей в ячейки типа КСО двустороннего обслуживания. |
| 5. | Pentru întreruptoarele cu vid va fi prevăzută posibilitatea de deconectare manuală în exteriorul celulelor de distribuție. Для вакуумных выключателей должна быть предусмотрена возможность ручного отключения снаружи ячейки. |
| 6. | Întreruptoare cu vid și toate piesele/detaliile vor fi produse de un producător, pentru a asigura compatibilitatea și unificarea utilajului. Вакуумные выключатели и прочее детали запчасти должны быть от одного производителя для обеспечения совместимости оборудования. |

“TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependenţă de rezultatele măsurărilor și încercărilor.

“TERMOELECTRICA” S.A. оставляет за собой право изменения объемов работ по результатам испытаний, измерений.

7. ARTICOLE, PRODUSE ŞI PIESE NECESARE INSTALAŢIILOR.

Caracteristicile tehnice pentru întreruptoarele cu vid 10 kv

Технические характеристики для высоковольтного вакуумного выключателя 10 кВ

| Parametru Параметр | Valorile parametrilor tehnici Значение технических параметров |
| --- | --- |
| Tipul întreruptoarelor Тип выключателей | Întreruptor cu vid de instalare interioară cu set de adaptare constructivă la celule existente de tip КСО de asamblare individuală cu posibilitatea deservirii din 2 părți Выключатель вакуумный, внутренней установки с комплектом адаптации к существующим ячейкам типа КСО индивидуальной сборки двухстороннего обслуживания |
| Frecvență Hz Частота, Гц. | 50 |
| Tensiunea nominală kV Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Curentul nominal, A Номинальный ток, А | 1600 |
| Curent nominal de deconectare în caz de scurtcircuit, kA Номинальный ток отключения, в случае замыкания кА | 31,5 |
| Curentul limită termic (3s), kA Ток термической стойкости (3 с), кА | 31,5 |
| Timpul de declanșare, ms Время отключения не более , с | 0,03 |
| Timpul de declanșare, ms Полное время отключения не более , с | 0,05 |
| Timpul de anclanșare, ms Время включения не более, с | 0,1 |
| Ciclul de conectări-deconectări în funcție de stabilitatea mecanică Ресурс выключателя по механической стойкости не менее, циклов | 25000 |
| Ciclul de conectări-deconectări în funcție de stabilitate la curentul nominal Коммутационный ресурс выключателя при номинальном токе | 25000 |
| Ciclul de conectări-deconectări în funcție de stabilitate la curentul nominal Коммутационный ресурс выключателя при номинальном токе отключения | 50 |
| Durata de viață, ani Срок службы, лет | 30 |
| Tipul dispozitivului de acționare Тип привода | Electromagnetic, de curent continuu 220 V, fără zăvor electromagnetic, fără bloc electronic Электромагнитный, постоянного тока 220 В, без электромагнитной защелки, без электронного блока управления |
| Informații suplimentare: Дополнительные сведения: |  |
| Tipul întreruptoarelor cu ulei existente Тип заменяемого выключателя | ВМГ-133 staționar (стационарного исполнения) – 2 buc МГГ – 10 – 2 buc. |
| Tipul mecanismului de acționare a întreruptoarelor care urmează a fi înlocuite Тип привода заменяемого выключателя | ПС -10 |
| Tipul celulei ID – 6 kV Тип ячейки РУ 6 кВ | КСО de asamblare individuală Сборно-каркасная типа КСО индивидуального изготовления двустороннего обслуживания. |
| Anul fabricării ID Год изготовления РУ | 1951 |
| Set de detalii pentru montare (adaptare) a întreruptorului cu vid în ID Комплект деталей для монтажа (адаптации) вакуумного выключателя в распредустройство | Da Да |
| Interconectarea la dispozitivele PRA electromecanice existente la circuite de curent operativ continuu Сопряжение с существующими электромеханическими устройствами релейной защиты на постоянном оперативном токе. | Да |
| Servicii Услуги: |  |
| Instruirea personalului Beneficiarului Обучение персонала Заказчика | Да |
| Piese de rezervă Запасные части и механизмы (ЗИП) для включения в состав поставки: |  |
| Piese de rezervă de la uzina producătoare Стандартный ЗИП завода изготовителя. | 3 seturi 3 компл. |

Parametrii rețelei electrice în care urmează înlocuirea întreruptoarelor cu vid:

| Parametrii rețelei | Valorile parametrilor tehnici/Cerințe tehnice speciale |
| --- | --- |
| Tensiunea nominală, kV Номинальное напряжение, кВ | 6,3 kV 6,3 кВ |
| Frecvența nominală, Hz Частота, Гц | 50 50 |
| Modul de tratare a neutrului Тип нейтрали | Neutru izolat Изолированная |
| Modul de racordare Тип присоединений | Racordarea prin LEC – 6 kV КЛ – 6 кВ городских присоединений |
| Instalația de distribuție Распредустройство: | Instalația de Distribuție Principală 6 kV constituită din celule de tip КСО de asamblare individuală cu posibilitatea deservirii din 2 părți двустороннего обслуживания ГРУ-6 кВ, ячейки сборно-каркасные типа КСО индивидуального изготовления |
| Tipul curentului operativ și a tensiunii de alimentare a dispozitivelor de acționare a întreruptoarelor existente și a sistemelor PRA Род оперативного тока и напряжения питания приводов существующих выключателей и УРЗА | 2 baterii de acumulatoare staționare cu tensiune nominală continuă DC 220 V Две стационарные аккумуляторные батареи =220 В. |

8. ECHIPAMENTELE, INSTALAŢIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE, DISPOZITIVELE ŞI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Piese de schimb. Utilaje și scule pentru instalare și mentenanță:

- Antreprenorul va asigura piesele de schimb (rezervă) şi seturile de utilaje şi scule speciale necesare instalării iniţiale şi a mentenanţei ulterioare, pe care le recomandă producătorul.

- Echipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montării, punerii în funcţiune, exploatării, controlului şi supravegherii (cabluri, șuruburi, accesorii etc.).

- Dacă există materiale sau accesorii care nu au fost menţionate în specificaţie, dar sunt necesare pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără defecţiuni a echipamentului, revine în obligaţia antreprenorului de a le livra fără o cerere prealabilă a Beneficiarului.

- Contractantul garantează că piesele de schimb livrate conform contractului vor fi suficiente pentru funcționarea echipamentului pentru întreaga perioadă de garanție.

- Contractantul va furniza Beneficiarului cataloage de piese de schimb, care vor conține toate informațiile necesare detaliate, cum ar fi: numărul produsului; descrierea componentelor; numărul desenului de proiectare; cantitatea și prețul produsului; instrucțiuni tehnice; instrucțiuni de operare.

- Contractantul se obligă să informeze Beneficiarul în prealabil cu privire la excluderea din producere a careva piese de schimb, astfel încât Beneficiarul să aibă posibilitatea să achiziționeze piesele de schimb necesare. După excluderea din producere, Contractantul, la cererea Beneficiarului, va fi obligat să-i furnizeze gratuit mostre, desene și specificații tehnice necesare pentru producerea lor.

9. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR/SERVICIILOR DE PROIECTARE:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | РД 34.20501-2003 | Regulile tehnicii exploatării a centralelor electrice și a rețelelor electrice Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |
| 2 | NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Правила безопасности при эксплуатации электро-установок |
| 3 | СО.34.04.181-2003 | Правила организации и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

10. DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Oferta tehnică va conţine în mod obligatoriu următoarele:

Техническое предложение обязательно должно содержать следующее:

- Dimensiunile de gabarit ale întreruptoarelor trebuie să fie prezentate într-un desen anexat ofertei.

- eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrată. Oferta tehnică va fi însoţita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător şi autentificată (ştampilată şi semnată)

Образцы и / или фотографии предлагаемых продуктов, подлинность которых должна быть продемонстрирована. Техническое предложение будет сопровождаться паспортом продукта, выпущенным производителем и заверенным (печатью и подписью);

- lista abaterilor de la specificație. În cazul în care nu există abateri, se va confirma în formă scrisă.

Список отклонений от спецификаций. В случае отсутствия от отклонений, подтвердить в письменном виде;

- desenele tehnice ale întreruptoarelor cu vid, cu indicarea dimensiunilor generale;

Технические чертежи установки для вакуумных выключателей;

- instrucţiunile tehnice pentru utilizarea acestui echipament;

Технические инструкции по применению данного оборудования;

- descrierea tehnică și instrucția pentru exploatarea acestui echipament;

Техническое описание и инструкция по эксплуатации данного оборудования;

- lista instrumentelor, necesare și de rezervă, a componentelor auxiliare

Список инструментов, запасных и необходимых вспомогательных частей;

- lista referințelor/recomandărilor;

- Список ссылок/рекомендаций;

- certificat de garanţie;

гарантийный талон;

- certificat de calitate;

сертификат качества;

- la licitație vor fi admişi doar operatorii economici omologaţi;

К участию в тендере допускаются только утвержденные экономические операторы.

- Alte documente necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Остальные документы, необходимые в соответствии с законодательством Республики Молдова.

- declararea de către furnizor a duratei medii de utilizare a produsului;

Декларация поставщика о среднем использовании продукта;

Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română și rusă.

Все документы, документы и описания должны быть составлены на румынском и русском языках.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului.

  - Formularul ofertei va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu pentru volumul definit prin prezentul Caiet de Sarcini.

11. DOCUMENTE OBLIGATORII LA EVALUAREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română, rusă şi va conţine:

Предложение будет представлено на румынском и руском языке и будет содержать:

- Denumirea antreprenorului;

Название фирмы подрядчика;

- Dovada de experienţă similară în ultimii 5 ani;

Подтверждение аналогичного опыта за последние 5 лет;

- Caracteristica detaliată pentru întreruptoarele cu vid;

Подробная характеристика для вакуумных выключателей;

- Licenţele şi/sau autorizaţia ce permit comercializarea întreruptoarelor cu vid;

Лицензии и / или авторизация, разрешающие продажу вакуумных выключателей.

- Dovada că antreprenorul este reprezentant oficial al unui producător de acest tip de utilaj   va constitui un avantaj.

Доказательство того, что подрядчик является официальным представителем производителя данного вида оборудования - станет преимуществом.

Completarea ofertei tehnice, precum și a listei de abateri, sunt importante pentru ,,TERMOELECTRICA” S.A. în absența acestora, sau necompletarea tuturor pozițiilor, oferta nu va fi examinată.

Заполнение технического предложения, а так же списка отклонений, является важным для ,,TERMOELECTRICA” S.A. в случае их отсутствия, или незаполнении  всех позиций, предложение не подлежит рассмотрению.

12.  CERINŢE DE MENTENANŢĂ:

- Perioada de garanţie va fi de 24 luni_ (din data procurării) pentru toate componentele și de 24 luni pentru lucrări, din data recepției finale.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor);

- Existenţa unui service centru autorizat pentru efectuarea reparaţiilor.

| Reconstructia celulelor existente 6 kV cu inlocuirea intreruptoarelor cu ulei pe vid | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrotehnice de demontare cu aplicarea k=0.7 conform p.14.2, pag.40, NCM L.01.02:2014 si k=1.35 conform p.8.2.1, Tab.1, p.4.1, NCM L.01.02:2014, ktot=0.7*1.35=0.95 Коэффициент к трудозатратам=0,9500 Коэффициент к машинам=0,9500 |  |  |
| 1 | 08-02-144-7 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,2400 |
| 2 | 08-01-059-2 | Demontarea intreruptoarelor uleioase: "МГГ" cu dispozitiv de actionare | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-01-059-2 | Demontarea intreruptoarelor uleioase: " ВМГ-133" cu dispozitiv de actionare | buc | 2,0000 |
| 4 | 08-02-414-1 | Demontare constructie metalica pentru bare-conductori | t | 0,0300 |
| 5 | 08-01-068-1 | Demontarea barelor prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,2050 |
| 6 | 08-01-052-1 | Demontarea izolatorului de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 24,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrotehnice de montare cu aplicarea k=1.35 conform p.8.2.1, Tab.1, p.4.1, NCM L.01.02:2014 Коэффициент к трудозатратам=1,3500 Коэффициент к машинам=1,3500 |  |  |
| 7 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (pentru intreruptor) | t | 0,0700 |
| 8 | 08-01-044-1 | Intreruptor aerian, tensiune 35 kV la curent de 1600 А (Aplicabil intreruptor cu vid) | set | 4,0000 |
| 9 | Preț | Intreruptor aerian, tensiune 35 kV la curent de 1600 А | buc | 4,0000 |
| 10 | 08-02-414-1 | Constructie metalica pentru bare-conductori | t | 0,0250 |
| 11 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0,2500 |
| 12 | Preț | Bare prefabricate | m | 25,0000 |
| 13 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 | 100 buc | 0,2400 |
| 14 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 | buc | 24,0000 |
| 15 | Preț | Izolator de sustinere | buc | 24,0000 |
| 16 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lacat de blocare mecanic) | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de masurari, reglari si testari electrice cu aplicarea coeficientului 1.3 la salariul de baza (p.4.3.4, pag.7, CP L.01.06-2013) Коэффициент к трудозатратам=1,3000 |  |  |
| 17 | 1-03-008-5 | Intrerupator automat cu suflaj electromagnetic sau cu vid, tensiune pina la 11 kV | buc | 4,0000 |
| 18 | 1-12-021-2 | Aparat de comutare, tensiune pina la 35 kV | 1 incercare | 4,0000 |
| 19 | 1-03-021-3 | Circuit de comutare secundara a intreruptorului cu dispozitiv de actionare pe poluri electromagnetic sau pneumatic, tensiune intreruptor pina la 35 kV | buc | 4,0000 |
| 20 | 1-12-029-1 | Circuit de comutare secundara | 1 incercare | 4,0000 |
| 21 | 1-12-020-1 | Bare, tensiune pina la 11 kV | 1 incercare | 4,0000 |
| 22 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,0800 |
| 23 | 1-11-023-2 | Ridicarea caracteristicilor aparatelor de comutare rapide | 1 caracter | 4,0000 |
| 24 | 1-11-021-1 | Masurarea rezistentelor de trecere in curent continuu ale contactelor barelor dispozitivelor de distributie, tensiune pina la 10 kV | 1 masurare | 12,0000 |
| 25 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 4,0000 |
| 26 | 1-10-002-1 | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) | 1 sector | 4,0000 |
| 27 | 1-03-025-2 | Circuit de blocare electromagnetica a aparatelor de comutare, cantitate aparate de blocat pina la 5 | buc | 4,0000 |