CAIET DE SARCINI

Obiectul: Servicii de deservire, diagnosticare și montare/demontare a aparatelor de aer condiționat

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Nr. | Denumirea serviciilor | Cantitatea/ Unitatea de măsură | Specificațiatehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Servicii de deservire, diagnosticare și montare/demontare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |
| 1.1 | Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat | 242 buc. | La efectuarea deservirii tehnice de aer condiționat să cer următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer: c) Starea spațiul între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurilor: - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mehanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului: - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior,curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea băiței de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la întrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar ). - Diagnosticare componențelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor ,dacă este necesar; - Încărcarea (дозаправка) frionului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specializată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal(duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire. |
| 1.2 | Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat | 20 buc. | Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea (țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresoru) |