Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul :   CT  Suburbii,  Ghidihghici

Tabel nr.1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea lucrării/serviciilor | U. M. | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45251200-3 | Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare la CT Ghidighici. | Unit. | 1 | 3 000 000 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 3 000 000 |

- Descrierea generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor:                 mun. Chișinău,  Ghidihghici,  str. Sfatul Țării, 7a

Termenul de realizarea a lucrărilor:                                      aprilie – octombrie an.2024

- Informații și proiectare.

Achiziția bunurilor necesare și executarea lucrărilor de înlocuire a grupului energetic existent (cazanului ДКВР 2,5/13 Nr.2 cu utilajul auxiliar a acestuia) la CT Ghidighici cu un cazan în condensare, conform proiectului 11/2023-SM; efectuarea automatizării procesului de exploatare a acestuia, executarea lucrărilor de conectare a grupului energetic nou la sistemul de alimentare cu gaze, conform proiectului 11/2023-AAGI, energie electrică, conform proiectului 11/2023-EEF, semnalizare de incendiu, conform proiectului 11/2023-SI, elemente de construcție, conform proiectului 11/2023-C. Documente anexate:

- Anexa nr.1   -proiectul 11/2023-SM;

- Anexa nr.2   -proiectul 11/2023-AAGI;

- Anexa nr.3   -proiectul 11/2023-EEF;

- Anexa nr.4   -proiectul 11/2023-SI;

- Anexa nr.5   -proiectul 11/2023-C.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Contractantul trebuie să asigure integral volumul lucrărilor specificate în prezentul caiet de sarcini.

La executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou, contractantul va lua în calcul că în zonă sunt rețele și comunicații inginerești, cum ar fi conducte de gaze, apă, rețele termice, rețele de drenare și alt utilaj energetic.

În procesul executării lucrărilor de montare a grupului energetic nou, contractantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CT Ghidighici) prin respectarea cerințelor documentației tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoarte, instrucțiuni de exploatare etc.).

Dacă este necesar Contractantul va stabili și prealabil va prezenta spre aprobare către Beneficiar volumul tuturor lucrărilor adăugătoare ce for fi necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de montare/instalare a grupului energetic nou.

Grupul energetic nou montat trebuie să asigure funcționarea în siguranță și fiabilă a sistemului de alimentare cu energie termică existent.

Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

În procesul de executare a lucrărilor, contractantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în punctul 6 al Tabelul nr.2 al prezentului caiet de sarcini.

La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în punctul 6 și a altor acte normative valabile pe teritoriul R. Moldova.

La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în punctul 6, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

Contractantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu materiale consumabile în conformitate cu actele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Cerințele sunt prevăzute în documentația:

Tabel nr.2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.1226 din 19.09.2002 | Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și executare a lucrărilor de proiectare, montare și recepție a sistemelor de aprovizionare cu gaze. |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.23 din 16.01.1996 | Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populație, instituții publice şi agenți economici |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.552 din 12.07.2017 Cu modificări conform HG nr.391 от 14.06.23, МО213-15/26.06.23 în vigoare de la 26.06.23 | Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | HANRE 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
|  | Legea nr. 721/1996 | Privind calitatea în construcții |
|  | NCM A. 8.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | Legea nr. 186 din 10.07.2008 | Securitatea și sănătatea în muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.80 din 09.02.2012 | Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.353 din 05.05.2010 | Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |
|  | Hotărârea Guvernului Nr.603 din 11.08.2011 | Privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă |
|  | Legea nr. 92 din 29.05.2014 | Cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării. |
|  | Legea nr. 174 din 21.09.2017 | Cu privire la energetică. |
|  | Legea nr. 151 din 09.06.2022 | Cu privire la funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase |
|  | HOTĂRÂRE Nr. 23 din 26-01-2017 | Cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice. |
|  | Legea nr. 108 din 27.05.2016 | Cu privire la gazele naturale. |
|  | NCM G.04.10:2015 | Centrale termice |
|  | NCM F.01.03-2009 | Reguli de execuție, controlul calității şi recepția terenurilor de fundare şi fundațiilor |
|  | CP F.01.02-2008 | Proiectarea şi construcția temeliilor şi fundațiilor pentru clădiri şi instalații |
|  | NCM G.02.01:2017 | Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare |
|  | NCM G.01.03:2016 | Dispozitive electrotehnice |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Până la derularea lucrărilor de montare în locul amplasării a cazanului în condensare și utilajului auxiliar, depozitarea acestora trebuie să fie organizată în locul ce exclude influența directă a precipitațiilor atmosferice.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorului, desene și scheme de execuție.

Testarea utilajului nou montat se va efectua prin funcționarea grupului energetic nou montat, la toate regimurile de lucru a acestuia, minim 4 ore, în prezenta obligatorie a Beneficiarul.

Testarea utilajului nou montat va include testarea nivelului de zgomot și al vibrațiilor, ce va fi îndeplinit de întreprindere autorizată în domeniu, cu eliberarea beneficiarului a actului confirmativ a rezultatelor testărilor.

După testarea utilajului nou montat, Contractantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției a lucrărilor cu anexarea raportului tehnic și a procesului verbal de recepție a lucrărilor, pentru semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

Contractantul va pregăti și transmite setul complet a documentației de execuție (în 3 exemplare originale) către Beneficiar, inclusiv și cele solicitate adăugător:

  - Utilajul livrat va fi însoțit de următoarea documentație:

- Contractantul trebuie să furnizeze documentația în limba originală și în limba română, inclusiv       documentația detaliată cu privire la exploatarea și întreținerea utilajului.

- Documentația tehnică pentru echipament cu specificațiile pentru materialele utilizate, inclusiv tipurile/clase și compoziții chimice ale metalelor și/sau aliaje utilizate pentru fabricarea componentelor principale.

- Pașapoartele tehnice ale echipamentelor din cadrul grupului energetic; schemele principiale, schemele electrice detaliate, etc.

- Certificatul de garanție, cu termen minim de 12 luni din data punerii în funcțiune;

- Manualul complet pentru instruirea personalului responsabil de exploatarea a grupului energetic;

- Instrucțiuni de exploatare pentru grupul termoenergetic nou montat în limba română;

- Manuale pentru întreținere și reparație, cu specificația lucrărilor obligatorii, domeniile și termenii executării acestor lucrări, în limba română;

- Fișa de regim a cazanului nou montat;

- Desene, descrieri a utilajului, specificații.

  - Mijloacele de măsurare vor fi însoțite de:

- set complet de montare;

- pașaport;

- manual de instalare și utilizare;

- buletin de verificare metrologică valabil sau marcaj de verificare metrologică inițială CE;

- certificat de garanție.

- alte documente necesare în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

În cazul în care se constată existenta vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința contractantul, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Contractantul, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

După lichidarea de către contractantul a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție.

La executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou, Contractantul va lua în calcul că în zonă sunt rețele și comunicații inginerești, cum ar fi conducte de gaze, apă, rețele termice, rețele de drenare și alt utilaj energetic.

- Parametri de calcul a elementelor constructive                                                             Tabel nr.3

| # Nr # d/o | # Denumirea # componentei | # Specificația tehnică |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cazan în condensare | Cazan în condensare cu modularea automată a arzătorului ce va menține sarcina termică solicitată: Sarcina termică nominală max/min – 1100/200 kW; Randamentul 80÷60°C ≥ 92%; Randamentul 40÷30°C ≥ 93%; Presiunea maximă a apei în cazan ≥ 8 Bar; Tip combustibil: gaze naturale; Numărul de cazane: unul; Utilajul montat trebuie sa funcționeze la presiunea joasă a gazelor naturale; Ciclu de funcționare - continuu (24/24 ore). |
| 2. | Conducte | Sistemele de conducte trebuie montate în conformitate cu proiectul de execuție. Conductele din oțel trebuie să fie acoperite în două straturi cu vopsea anticorozivă. În punctele superioare ale sistemul de conducte trebuie să fie montate robinete automate de evacuare a aerului. Conductele trebuie să fie pozate corespunzător, compensând expansiunea din cauza dilatărilor termice liniare și ancorate pentru a preveni mișcarea nedorită. Distanta dintre conducte izolate și construcții (perete, echipamente etc.) trebuie să fie de minim 350 mm. Izolația trebuie prevăzută pe toate conductele nou montate (conform proiectului). |
| 3. | Sistemul de automatizare | Sistemul de automatizare a grupului energetic trebuie să asigure: Reglarea automatizată a temperaturii agentului termic conform temperaturii aerului exterior; Semnalizarea situațiilor de avarie (incendiu, abatere a valorilor presiunii, temperaturii circuitului cazanului, etc. de la limitele normale de funcționare). Semnalizarea stării funcționale a echipamentelor; Asigurarea conexiunii pentru transmiterea datelor de la echipamentele de monitorizare prin protocolul de comunicare ModBus RTU și TCP/IP; Prezentarea listei cu parametri monitorizați, coordonat du beneficiarul. |
| 4. | Echipament electric | Alimentarea cu energie electrică a grupului energetic. Utilajul electric trebuie să respecte toate reglementările, standardele, cadrul normativ și legislația în vigoare a Republicii Moldova. Cablurile electrice de forță, semnalizare și control vor fi din Cu (cupru), cu izolație dublă de tip PVC/XLPE, cu întârziere la propagarea flăcării. Cablurile vor fi montate în canale din metal zincat. Tablourile electrice vor fi confecționate din materiale neinflamabile. Echiparea tablourilor electrice se va realiza cu aparate dimensionate conform calculelor și cu respectarea selectivității. Toate echipamentele vor corespunde IP-54. |

- Nivelul admis de zgomot și vibrație.

Nivelul maxim de zgomot, în zona de deservire – în limita admisă de normele NCME 04.02-2014 „Protecția contra zgomotului”;

Nivelul maxim de vibrație, în zona de deservire – în limita admisă de normele NS 2.2.4/2.1.8.566-96 „Vibrația de producere. Vibrația în încăperile locative și publice”.

- Cerințe privind montarea utilajului și a instalațiilor.

Cazanul în condensare nou, va  fi montat  în locul amplasării cazanului demontat DKVR 2,5/13 nr.2. Echipamentele și materialele achiziționate pentru executarea lucrărilor de montare a grupului energetic nou cu încorporarea sistemului de alimentare a acestuia cu gaze, apă, energie electrică și sistemul de automatizare, telemetrie și siguranță în sistemul de alimentare cu energie termică a CT Ghidighici, trebuie să corespundă cerințelor normative și prevederilor standardelor specifice în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Produsele și piesele necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea sunt stipulate în proiectele și Devizul de cheltuieli anexate.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Pentru executarea lucrărilor, Contractantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele și materialele necesare din dotarea sa personală. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

Spațiile de lucru și odihnă pe șantier, vor fi determinate de către gestionarul CT Ghidighici, la necesitate și după caz.

- Definiții.

CT Ghidighici         – Centrală  Termică Ghidighici ;

SCTSb                     – Serviciul Centrale Termice Suburbii;

SPIOM                    – Serviciul Planificare, Investiții și Organizare Mentenanță;

SPA                         – Serviciul Patrimoniu şi Aprovizionare.

- Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea devizelor de cheltuieli inclusiv formularele nr. 3, 5, 7, WinSmeta, În anexele nr.6, nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, nr.11  sunt prezentate volumele de lucrări și materialele/bunuri necesare.

Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor/serviciilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea  cerințelor al ordinului intern nr. 52 din 30.03.2023.

Сondiţii de executare a lucrărilor sunt normale.

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

Costul   lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Contractantul. Costul     serviciilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată   perioada de derulare a contractului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Specificații tehnice, specificațiile tehnice a utilajului din cadrul ofertei;

- - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

- - Devizele  de cheltuieli;

- - Experiență în domeniu, minim 5 ani;

- - Lista echipamentelor  disponibile;

- - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor, (prezentarea documentelor

- confirmative obligatorie);

- - Aviz tehnic, alte documente conform legislației în domeniu și obiectul achiziției;

- - Lista subcontractanților (după caz);

- - Graficul cu indicarea termenilor de instalare a cazanului în condensare;

- - Lista lucrărilor similare.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minim 24 luni din momentul recepției.

- Termenul de garanție a echipamentului – minim 12  luni din momentul recepției.

- Toate echipamentele furnizate trebuie să aibă certificate CE și să fie certificate în Republica Moldova.

- Cerințe de mentenanță.

Perioada de garanție va fi de 12 luni, (din data recepției)  pentru toate componentele  și  de

24 luni   pentru lucrări, din data recepției finale.

Perioada de îndeplinire a lucrărilor și de dare în exploatare va fi până la 30.10.2024.

  - În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, contractantul trebuie să informeze beneficiarul despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

  - Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut de documentația de proiect și de deviz conform termenilor stabiliți.

  - Contractantul trebuie să acorde asistență tehnică (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) pe toată durata de exploatare a utilajului instalat.

  - Toate obiecțiile la calitatea lucrărilor, termenii de executare și/sau neînțelegerile apărute între părți pe parcursul acțiunii contractului, vor fi aduse la cunoștința uneia din parți, doar prin scrisori înregistrate în cancelaria întreprinderii cu acte confirmative (se vor considera întemeiate).

  - Compania va asigura respectarea tuturor normelor de securitate și protecție a muncii.

  - Toate lucrările conform proiectului elaborat vor fi supuse controlului obligatoriu de către Beneficiar.

  - Utilajul livrat va corespunde tuturor cerințelor normelor de securitate și sănătate în muncă aplicabile, precum și cerințelor producătorilor privind exploatarea inofensivă.

  - Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de documentație de proiect și de deviz conform termenilor stabiliți.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor.