Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor, pct CB

1. Obiectul caietului de sarcini. Achiziția reagenților chimici necesari pentru stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului la utilajul energetic de presiune medie.

| Cod CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24962000-5 | Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine | kg | 7000 | 2 000 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 2 000 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.  Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor

2.1 Cerințe tehnice specifice:

Lot – Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilaj energetic de presiune medie)

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aspectul exterior | Soluție incoloră sau galben deschisă |
| 2. | Densitatea (20°C), g/сm3 | 0,96 – 1,10 |
| 3. | Solubilitatea în apă | Solubil în orice proporții |
| 4. | рН-ul, nu mai puțin de | 13,0 |
| 5. | pH-ul soluției de 1 %, nu mai puțin de | 11,0 |
| 6. | Conținutul sumar al aminei/-lor cu rol de neutralizare, % | 25,0 – 30,0 |
| 7. | Conținutul aminei peliculogene, %, (Z) N-9-octadecenilpropan-1,3-diamină | 2,5 – 5,0 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

2.2.1 Ofertele de inhibitori pe bază de amine ai proceselor de coroziune trebuie să asigure menținerea parametrilor chimici ai apei și aburului la utilajul energetic al Beneficiarului (cazane de presiune medie cu tambur și circulație naturală, cu presiunea și temperatura de lucru constituind 3,9 MPa (40 kgf/cm2) și, respectiv, 440 °C), în conformitate cu valorile normative stipulate în ”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, aprobate în urma Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01.04.2022, mai exact:

| Calitatea medie a aburului suprasaturat |  |
| --- | --- |
| Conținutul de sodiu, µg/dm3,, nu mai mult de | 100 |
| Valoarea рН-ului, nu mai mic de | 7,5 |
| Conductibilitatea electrică specifică, µS/cm, nu mai mare | 1,5 |
| Calitatea apei de alimentare a cazanului |  |
| Duritatea totală, µg - echiv/dm3,, nu mai mult de | 10 |
| Valoarea рН-ului | 8,5–9,5 |
| Conținutul de fier, µg/dm3 | ≤ 100 |
| Conținutul de oxigen, µg/dm3 | ≤ 20 |
| Conținutul de amoniac, µg/dm3 | ≤ 1000 |
| Calitatea apei de cazan |  |
| Valoarea рН-ului (tronsonul curat), nu mai mic de | 9,3 |
| Valoarea рН-ului (tronsonul cu săruri), nu mai mare de | 11,8 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul curat), mg/dm3 | 2-6 |
| Excesul de fosfați (РО43-) (tronsonul cu săruri), mg/dm3 nu mai mult de | 30 |
| Alcalinitatea după fenolftaleină trebuie să constituie nu mai puțin de jumătatea din alcalinitatea după metiloranj, Aff  0,5 Atot |  |

Pentru cazanele energetice de presiune medie cu tambur și circulație naturală este preconizată suplinirea pierderilor apei de alimentare prin adaos de apă tratată chimic, produsă la instalația de tratare chimică a apei H-Na-cationit. În rezultat, apa tratată chimică posedă următoarele caracteristici: pH – 5,5-6,5; duritatea ≤ 10 µg-echiv/dm3. Apa tratată chimic constituie până la 15 % din volumul componentelor apei de alimentare a cazanelor de presiune medie, restul volumului – condensat.

2.2.2 Ofertantul/Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsul livrat, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa de securitate, certificatul de confirmare a compoziției chimice a aminelor prezente în inhibitor, prin încercări într-un laborator acreditat, și anume prin metoda spectroscopiei de Rezonanță Magnetică Nucleară cantitativă (qRMN) sau cromatografiei lichide de performanță înaltă cu detectare mass-spectroscopică (LC-MS)), cu prezentarea spectrelor respective de RMN sau LC-MS.

    - Orice reagent chimic (inhibitor de coroziune), propus de Furnizor va fi testat la utilajul energetic al Beneficiarului în decurs de minim 4 săptămâni. În cazul modificării compoziției chimice inițiale a reagentului pe parcursul testării, procesul de testare se va prelungi până la obținerea compoziției chimice a reagentului care asigură respectarea normelor specificate în punctul 2.2.1.

2.2.4 Ofertantul își asumă responsabilitatea de ajustare a compoziției reagentului chimic pe perioada de testare, în concordanță cu necesitățile utilajului energetic la care are loc testarea, corespunzător cu rezultatele intermediare ale testării și conform solicitării beneficiarului.

În cazul refuzului producătorului de a modifica compoziția chimică a reagentului în conformitate cu necesitățile tehnologice, contractul poate fi reziliat.

2.2.5 Testarea se va realiza în baza contractului de achiziționare a bunurilor. Reagentul va fi livrat doar la comanda Beneficiarului, iar prima tranșă, necesară pentru procesul de testare, va constitui 2000 kg din cantitatea contractata.

Dacă rezultatele analizelor de laborator obținute de pe urma testării vor indica abaterea parametrilor chimici, ce depind de proprietățile inhibitorului, ai apei sau/și aburului de la valorile normative (punctul 2.2.1), contractul va fi reziliat.

2.2.6 Testarea se va realiza în baza unui program de testare elaborat de către producător și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”, sub supravegherea și cu suportul specialistului autorizat al companiei producătoare sau a specialistului calificat, delegat de către producător. La etapa de realizare a programului de testare, cât și la etapa inițială de testare va fi necesară comunicarea permanentă cu specialistul în cauză ( a companiei producatoare), iar vizita acestuia va fi un avantaj pentru a face cunoștință cu utilajul energetic, schema procesului tehnologic, parametrii fizico-chimici urmăriți, etc., în scopul de a exclude careva neclarități și situații de incertitudine în perioada propriu-zisă de derulare a testărilor, cât și supravegherea, asigurarea suportului tehnic din partea specialistului companiei producătoare, pe întreaga perioadă de efectuare a testărilor.

2.2.7 Programul de testare va include etapele de testare, locul dozării, concentrația de dozare, indicatorii / parametrii chimici ce trebuie controlați, periodicitatea determinării acestor indicatori / parametri, metodele analitice a studiilor de laborator aplicate, responsabilitățile părților, criteriile care demonstrează succesul testărilor, rezultatele propuse de a fi obținute, descrierea procesului tehnologic de testare, caracteristicile tehnice a reagentului, cerințele de securitate, etc. Finalizarea testării reagentului chimic la utilajele energetice ale Beneficiarului se va încheia cu Raportul de testare, elaborat de către producătorul reagentului respectiv și coordonat cu „Termoelectrica S.A.”.

Raportul dat va fi analizat în cadrul Consiliului Tehnic din cadrul întreprinderii, unde se va aproba utilizarea reagentului în procesul tehnologic, doar dacă rezultatele analizelor de laborator din timpul testării vor confirma capacitatea inhibitorului pe bază de amine de a asigura menținerea parametrilor chimici ai apei și aburului în limitele prestabilite.

2.2.8 Ofertantul / Furnizorul va purta responsabilitate pentru calitatea reagentului chimic livrat pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

2.2.9 Ofertantul va garanta că stabilitatea aminelor din componența reagentului chimic cu rolul de inhibitor se menține la presiuni de până la 40 atm și temperaturi de până la 440 °C.

2.2.10 Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente, precum cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998), etc.

2.2.11 Reagenții trebuie să fie produși în anul 2024, cu termenul de valabilitate nu mai mic de 2 ani.

2.2.12 Ofertantul este obligat să prezinte metodologia de determinare a aminelor peliculogene în apa prelucrată cu acestea sau să-și confirme acordul scris privind utilizarea metodicei deja existente la întreprindere. Aceasta poate fi expediată la solicitarea în scris a Ofertantului.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

2.3.1 Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine pentru utilajul energetic de presiune medie, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vase din plastic cu volumul de ≤ 1000 litri.

2.3.2 Cantitatea livrată de reagent va fi doar cea solicitată de Beneficiar, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Livrarea va fi realizata in mai multe transe, conform necesitatilor Beneficiarului.

    - Termenul de livrare – mai 2024.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

Lot – Inhibitorul procesului de coroziune pe bază de amine (pentru utilajul energetic de presiune medie) se folosește la stabilizarea și menținerea regimului chimic al apei și aburului cazanelor energetice de presiune medie, în conformitate cu cerințele Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”.

2.5 Locul livrării reagenților chimici

Recepționarea lotului se va face la depozitul de reagenți din str. Vadul lui Vodă, 5.

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

2.6.1 Inhibitorul va fi supus controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă calitatea bunului nu se confirmă, atunci acesta se returnează Furnizorului.

2.6.2 Dacă inhibitorul a trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

2.7 Mostre

Ofertantul este obligat să ofere mostre-soluții standard de amină cu rol de formare a peliculei hidrofobe protectoare (amină peliculogenă/film-forming amine, FFA), cu o concentrație exactă confirmată prin documente confirmative (V = 100 mL; puritatea 99 %). Acestea sunt necesare pentru construirea graficelor de calibrare ce servesc la determinarea concentrației aminei peliculogene în apa tratată chimic, de alimentare a cazanului, tronsoanelor curate și celor cu săruri, în abur.

Ofertantul este obligat să asigure livrarea mostrelor de amine neutralizante / cu rol de neutralizare, înainte de testarea reagentului livrat împreună cu partida care va fi pentru testare, și anume:

- MOR, morfolină – 20 Kg (CAS: 110-91-8);

- CHA, ciclohexilamină – 20 Kg (CAS: 108-91-8);

- DEAE, dietilaminoetanol – 20 Kg (CAS: 100-37-8);

- AMP, 2-amino-2-metilpropan-1-ol – 20 Kg (CAS: 124-68-5).

Acestea sunt necesare pentru o eventuală corectare în regim operativ a compoziției chimice a reagentului.

2.8 Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru dozarea bunurilor (după caz):

În cazul când furnizorul solicită dozarea inhibitorului în alt loc decât cel care a fost pus la dispoziție de către Beneficiar, acesta va argumenta necesitatea și va asigura din contul său pompele dozatoare.

  - Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

- Prezentarea specificației tehnice  deplină a produsului ofertat, autentică, emisă și semnată de  către producător.

- Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate înregistrată în țara de origine (de producere),

cu indicarea compoziției chimice a reagentului și conținutului procentual al componentelor acestora. Fișa tehnică de securitate elaborată de producător va conține semnătura/ștampila organului abilitat de înregistrare și va fi elaborată în conformitate cu cerințele standardului GOST 30333-2008 sau standardului european.

- Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani, și anume experiență la

Centrale Electrice cu Termoficare. Schema tehnică principială a utilajului energetic de presiune medie al Beneficiarului poate fi prezentată la solicitarea în scris a ofertanților;

- Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă

obiectul Caietului de Sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova;

- Specificația de preț;

- Specificația tehnică;