Caiet de sarcini

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: îl constituie achiziția lucrărilor de diagnosticare

a transformatoarelor 110kV 
                                                                                                                                                          Tabelul 1

| Lot | Cod CPV | Denumirea de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 4530000-0 | Achiziția lucrărilor de diagnosticare a transformatoarelor 110kV. | transformator | 11 | Puncte 4,5. Anexa 1 | 1 480 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 1 480 000,00 |

2. DESCRIEREA GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE.

2.1 Descrierea generală:

Prin funcționarea lor, transformatoarele de bloc asigură stabilitatea și fiabilitatea rețelei electrice, prevenind fluctuațiile de tensiune și optimizând utilizarea resurselor energetice. Instalarea și punerea în funcțiune a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T, a transformatoarelor de rezerva  20T, 30T și a transformatoarelor de servicii proprii   21T, 22T,23T   -la  Sursa nr.1  și  a transformatoarelor de legătură  1T, 2T și 3T   -la Sursa nr.2,   realizată  în  perioada 1976-1980,  a reprezentat un pas important în modernizarea și consolidarea sistemului electroenergetic.

De-a lungul timpului, acestea au demonstrat o performanță constantă, contribuind la siguranța și continuitatea alimentării cu energie electrică în zonele deservite. Aceste echipamente sunt supuse unui proces natural de uzură, iar depistarea din timp a eventualelor defecte sau anomalii este crucială pentru prevenirea avariilor și reducerea riscurilor asociate funcționării acestora.

  - Locul, adresa  desfășurării  lucrărilor:  CET Sursa nr.1, str. Meșterul Manole,3.

CET Sursa nr.2, str. Vadul lui Vodă, 5.

2.3 Termenul de realizarea a lucrărilor:    iunie 2026 – mai 2027.

3. SCOPUL LUCRĂRILOR

3.1 Scopul  lucrărilor care urmează a fi executate constă  în  aprecierea  stării  tehnice  a transformatoarelor 110kV  și elaborarea măsurilor de majorare a duratei de funcționare a acestora prin stabilirea volumului de reparații și necesitatea  de corecție a regimurilor de funcționare.

- PARAMETRII  TEHNICI  AI  ECHIPAMENTULUI

Tabelul 2

| Transformatoare de Bloc CET Sursa nr.1 |  |
| --- | --- |
| 1T |  |
| Tip | ТДЦ-125000/110-70 |
| Putere aparentă (S), kVA | 125000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 121000 ± 2х2,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 10500 |
| Inom. (T. Î.)., A | 596,5 |
| Inom. (T. J.), A | 6873 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC), % | 11,21 ÷ 11,24 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ – 11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | ПБВ-121000 ±2×2,5% |
| Tipul racordurilor 110kV | ГТТБ-60-100/800 |
| Tipul racordurilor 10kV | ВСТБ-35/630-1 |
| Tipul racordului punctului neutru | ИПТ-35/630У1 |
| 2T |  |
| Tip | ТДЦ-125000/110-70 |
| Putere aparentă (S), kVA | 125000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 121000 ± 2х2,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 10500 |
| Inom. (T. Î.)., A | 596,5 |
| Inom. (T. J.), A | 6873 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC), % | 11,21 ÷ 11,24 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ – 11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | ПБВ-121000 ±2×2,5% |
| Tipul racordurilor 110kV | ГБМТУ-0-45-110/630-У1 |
| Tipul racordurilor 10kV | ВСТБ-35/630-1 |
| Tipul racordului punctului neutru | ИПТ-35/630У1 |
| 3T |  |
| Tip | ТДЦ-125000/110-70 |
| Putere aparentă (S), kVA | 125000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 121000 ± 2х2,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 10500 |
| Inom. (T. Î.)., A | 596,5 |
| Inom. (T. J.), A | 6873 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC), % | 11,21 ÷ 11,24 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ – 11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | ПБВ-121000 ±2×2,5% |
| Tipul racordurilor 110kV | ГТТБ-60-100/800 ГКTIII-60-126/800 (Faza B) |
| Tipul racordurilor 10kV | ВСТБ-35/630-1 |
| Tipul racordului punctului neutru | ИПТ-35/630У1 |

Tabelul 3

| Transformator de Rezerva CET Sursa nr.1, 20T |  |
| --- | --- |
| Tip | ТРДН-32000/110-У1 |
| Putere aparentă (S), kVA | 32000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 115000 ±9×1,78% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J1.,T.J2.), V | 6300 |
| Inom. (T. Î.)., A | 160,6 |
| Inom. (T. J1., T. J2.), A | 1466,9 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J.), % | 10,6 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J1.), % | 20,4 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J2.), % | 20,6 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.J1.-T.J2.), % | 40,6 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ/ Δ – 11-11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | РНТА-35/400М 115000 ±9×1,78% |
| Tipul racordurilor 110kV | COT 550-800/0017958/1 |
| Tipul racordurilor 6kV | ВСТБ-10/1600-1-УХЛ1 |
| Tipul racordului punctului neutru | ВСТБ-35/1000-1-УХЛ1 |

Tabelul 4

| Transformator de Rezerva, CET Sursa 1, 30T |  |
| --- | --- |
| Tip | ТРНДЦН-40000/25000/110-84У1 |
| Putere aparentă (S), kVA | 40000/25000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 115000 ±9×1,77% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J1, T.J2), V | 6600 |
| Inom. (T. Î.)., A | 160,6 |
| Inom. (T. J1., T. J2.), A | 1466,9 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J.), % | 16,76/10,1 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J1., T.J2.), % | 31,43/19,64 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.J1.-T.J2.), % | 57,77/38,18 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-о / Δ/ Δ – 11-11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | ГТТБ-60-110/800-У1 |
| Tipul racordurilor 110kV | ВСТБ-10/1600-1-УХЛ1 |
| Tipul racordurilor 6kV | ВСТБ-35/630-1-УХЛ1 |
| Tipul racordului punctului neutru | РС-9 115000 ±9×1,77% |

Tabelul 5

| Transformatoare de servicii proprii, CET Sursa 1 |  |
| --- | --- |
| 21T, 22T, 23T |  |
| Tip | ТРДНС-25000/10-73У1 |
| Putere aparentă (S), kVA | 25000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 10500 ±8×1,5% |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 6300 |
| Inom. (T. Î.)., A | 1375 |
| Inom. (T. J.), A | 1145,5 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J1.,T.J2), %, | 9,35 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.J1.,-T.J2), %, | 17,3 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Δ/Δ /Δ – 0 |

Tabelul 6

| Transformator de legătură CET Sursa 2 |  |
| --- | --- |
| 1T |  |
| Tip | ТДН-16000-110У1 |
| Putere aparentă (S), kVA | 16000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 115000 |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 6600 |
| Treptele de reglare RAT în neutrul ÎT, % | ±9×1,78 |
| Inom. (T. Î.)., A | 80,3 |
| Inom. (T. J.), A | 1400 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J.), % | 10,5 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-o/∆-11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | РНТА-35/200М, ПДП – 5П У1 |
| Tipul racordurilor 110kV | СОТ-550-80 |
| Tipul racordurilor 6kV | СОТ-550-80 |
| Tipul racordului punctului neutru | СОТ-550-80 |
| 2T |  |
| Tip | ТДН-16000-110У1 |
| Putere aparentă (S), kVA | 16000 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 115000 |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 6600 |
| Treptele de reglare RAT în neutrul ÎT, % | ±9×1,78 |
| Inom. (T. Î.)., A | 80,3 |
| Inom. (T. J.), A | 1400 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J.), % | 10,5 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-o/∆-11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | VIII200Y-76-10191WR, ED100 S |
| Tipul racordurilor 110kV | СОТ-550-80 |
| Tipul racordurilor 6kV | СОТ-550-80 |
| Tipul racordului punctului neutru | СОТ-550-80 |

Tabelul 7

| Transformator de legătură, CET Sursa 2, 3T |  |
| --- | --- |
| Tip | ТДТНГ 40500/110/35/6,6 |
| Putere aparentă (S), kVA | 40500 |
| Unom. Tensiune Înaltă.( T. Î.), V | 115000 |
| Unom.Tensiunea Medie (T.M.), V | 38500 |
| Unom.Tensiunea Joasă (T. J.), V | 6600 |
| Treptele de reglare RAT în neutrul ÎT, % | ±9×1,78 |
| Inom. (T. Î.), A | 212,6 |
| Inom. (T.M.), A | 668,1 |
| Inom. (T.J.), A | 3542,9 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.M.), % | 10,5–11 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.Î.-T.J.), % | 17–18 |
| Tensiunea scurtcircuit (SC T.M.-T.J.), % | 6,5–7 |
| Schema și grupa de conexiune a înfășurărilor | Y-o/∆-11 |
| Tipul reglatorului de tensiune | РНТ-13, ПДП – 4У |
| Tipul racordurilor 110kV | БМТУ-110/630-У1 |
| Tipul racordurilor 6kV | БМТУ-110/630-У1 |
| Tipul racordului punctului neutru | - |
| Notă: Înfășurarea M.T. este la mers în gol |  |

- DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ

Tabelul 8

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hotarârea ANRE nr.155 din 01.04.22 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131245&lang=ro |
| 2 | Hotarârea ANRE nr.394 din 01.11.19. NE1 – 02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. |
| 3 | РД 153-34.0-46.302-00 | ”Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле” |
| 4 | РД 34.46.303-98 | ”Методические указания по подготовке и проведению хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов” |
| 5 | РД 34.43.105-89 | ”Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел” |
| 6 | РД 34.45-51.300-97 | ”Объем и нормы испытаний электрооборудования” |
| 7 | HG nr. 603 din 11.08.2011 | Cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă. |
| 8 | Instrucțiuni | Instrucțiunile Uzinelor- Producătoare |
| 9 | ISO 18095:2017 | Monitorizarea stării și diagnosticarea transformatoarelor de putere |

- VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 6.1 | Analiza construcției, defectelor și a refuzurilor în funcționare a echipamentului auxiliar. Analiza regimurilor de lucru și a aspectelor ce țin de exploatarea utilajului supus examinării. |
| 6.2 | Familiarizarea și examinarea documentației tehnice: - pașapoartelor tehnice ale echipamentului electric; - proceselor-verbale de măsurări și încercări, analizelor și verificărilor în regim de funcționare; - informației cu privire la reparații, lucrări de modernizare sau reconstrucție și înlocuirea detaliilor. |
| 6.3 | Inspectarea vizuală și măsurări de diagnostic |
| 6.3.1 | Descrierea defectelor posibile ce necesită a fi evaluate: |
| 6.3.2 | Racorduri: Separarea și bareizarea racordurilor, străpungerea parțială între electrozii de egalare, fisuri în hârtia de izolație, nivel ridicat de umiditate, starea nesatisfăcătoare a soсketului de măsurare. Măsurări necesare: rezistența de izolație, tangenta unghiului delta la 50 Hz, dependența tgδ de frecvență în domeniu 1÷500 Hz (pentru racorduri de tip RIP sau RBP), răspuns dielectric (DFR) cu determinarea conținutului de umiditate (pentru racorduri de tip OIP). |
| 6.3.3 | Transformatoare de curent: eroare a coeficientului de transformare sau de unghi, magnetizarea remanentă. |
| 6.3.4 | Regulator de tensiune: starea contactelor, deformații mecanice, integritatea circuitelor, circuite scurtcircuitate, rezistența de trecere a contactelor. Măsurări necesare: rezistență la curent continuu, coeficient de transformare, metoda DRM (Dynamic Resistance Measurement). |
| 6.3.5 | Izolația: Umiditatea în izolația de bază, starea uleiului (îmbătrânirea, umiditatea ridicată, impurități). Măsurări necesare: rezistența de izolație, tangenta unghiului delta la 50 Hz, răspuns dielectric (DFR) cu determinarea conținutului de umiditate în izolația solidă. |
| 6.3.6 | Înfășurări: scurtcircuite între înfășurări, spire sau spire paralele, integritatea circuitelor, scurtcircuite la pământ, deformări mecanice, starea nesatisfăcătoare a contactelor, valoarea rezistenței active. Măsurări necesare: rezistența la curent continuu, coeficientul de transformare, impedanţa de scurtcircuit, răspuns în frecvență (SFRA) în 4 poziții ale comutatorului RSS: prima, ultima, nominală și de lucru. |
| 6.3.7 | Oțelul electrotehnic (miez magnetic): deformări mecanice, starea împământării, scurtcircuite a tolelor, magnetizarea remanentă. Măsurări necesare: curenți și pierderi de mers în gol, răspuns în frecvență (SFRA), înainte de ridicarea caracteristicilor SFRA și măsurarea curenților și pierderilor de mers în gol de efectuat demagnetizarea miezului magnetic. |
| 6.4 | Efectuarea analizei cromatografice a gazelor dispersate în uleiul de transformator din cuvă și regulator de tensiune. |
| 6.5 | Determinarea cantității derivațiilor (componentelor) furanului în uleiul de transformator. |
| 6.6 | Efectuarea analizei fizico-chimice a uleiului de transformator a uleiului racordurilor pentru determinarea : - tensiuni de străpungere; - concentrației de acid în uleiul de transformator; - temperaturii de focalizare (aprindere); - nivelului de umiditate; - dependenței tangentei ughiului de pierderi de temperatură tgδ; - clasei de puritate industrială ; - analizei fracționate a impurităților mecanice ; - conținutului de aditive antioxidante ; - conținutului acizilor și a bazelor solubile . |
| 6.7 | Control termografic cu imagini infraroșii ale: cuvei din 4 părți, radiatoarelor, racordurilor de înaltă şi joasă tensiune, vasului de expansiune din partea cuvei și a comutatorului, filtrului termosifon, îmbinărilor cu şurub ale cuvei cu capac, pompelor de ulei. |
| 6.8 | Analiza complexă a rezultatelor obținute. Elaborarea raportului tehnic și a proceselor verbale privind starea tehnică a transformatoarelor în ansamblu și a componentelor în parte ale acestora, în baza listei defectelor depistate. Elaborarea recomandărilor privind exploatarea ulterioară, necesitatea executării volumelor lucrărilor de reparații și a termenilor de executare a acestor lucrări. |

Notă:

-”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de procesele și evenimentele produse în procesul de exploatare.

- CERINȚE ORGANIZATORICE SPECIFICE

- 7.1 Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de beneficiar și autorizațiilor respective emise.

- 7.2 Diagnosticarea  și  încercări la tensiuni înalte, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la  producător vor  fi  efectuate  în  prezența  Beneficiarului  conform  Hotarârii  ANRE nr.155 din 01.04.22”Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice” și  NE1–02:2019,(tabelul 8).

- 7.3   ”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele solicitate în dependența de rezultatele măsurărilor.

- CONDIȚII PRIVIND CALCULUL COSTULUI

  - Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către  Executantul  pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

  - Propunerea financiară va fi un calcul al costurilor preconizate ale contractantului, ținând cont de cerințele Ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

  - Calculele costurilor  preconizate ale Executantul vor fi calculate pe baza intensitatea muncii și indicatorii specificați  în Anexa 1.

  - Volumele detaliate ale lucrărilor   pentru  1 transformator  sunt  prezentate  în  Anexa  1.1. Lucrările prevăzute în deviz sunt specifice fiecărui transformator în parte și se execută individual, în cadrul procesului de diagnosticare, având același conținut și aceeași natură pentru fiecare unitate.

  - Antreprenorul-nerezident va  prezenta  devizul de cheltuieli  în conformitate cu legislația  în vigoare al  statului  străin/reprezentativ, cu  descifrarea  și  argumentarea  calculelor,  (pct. 7.1 ordinul nr.195).

  - Condițiile  de  executare a lucrărilor  diferă de  cele  normale  cu  utilizarea   în  devizele și  procesele-verbale   -  k= 1,2   conform  pct.5  al ordinului nr. 195.

  - Lucrările vor fi asigurate cu  electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, (pct. 6 ordinul nr.195).

- CONDIȚII  DE  RECEPȚIE  A  LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora  şi  va  remite Beneficiarului  procesul-verbal de recepție.

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de până la 10 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului  documentația  tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original, vizat cu semnătura conducătorului de lucrări și autentificat cu ștampila a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. Tot odată va fi prezentată și forma electronică.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor  poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - Lucrările vor fi executate cu forțele  Executantului.

  - Executantul  este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, echipamentele și dispozitivele proprii.

  - Executantul  este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative.

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Antreprenorul este obligat să prezinte următoarele documente:

10.1 Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.

  - Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani.

  - Lista echipamentelor cu care se vor efectua măsurările (completarea tabelului 10), inclusiv certificatele de calibrare/etalonare pentru fiecare echipament și instrucțiunea/manualul de efectuare a măsurărilor:

  - Declarația оperatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenul de executare.

  - Devizul de cheltuieli.

Tabelul 10

| - Nr. d/o | - Denumire lucrare | - Echipamentul cu care se vor efectua măsurările (se completează de antreprenor) |
| --- | --- | --- |
|  | - Măsurarea rezistenței de izolație |  |
|  | - Măsurarea capacității și coeficientul de putere/ tangenta unghiului de pierderi dielectrice |  |
|  | - Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor și verificarea stării regulatorului de tensiune |  |
|  | - Măsurarea coeficientului de transformare |  |
|  | - Măsurarea curentului de magnetizare |  |
|  | - Măsurarea impedanței de scurt circuit |  |
|  | - Măsurarea caracteristicii de frecvență a pierderilor disipate (FRLS) |  |
|  | - Măsurarea curentului și pierderilor de mers în gol la tensiunea scăzută |  |
|  | - Demagnetizarea oțelului electrotehnic |  |
|  | - Analiza răspunsului dielectric a înfășurărilor |  |
|  | - Analiza caracteristicilor de frecvență a înfășurărilor (SFRA) |  |
|  | - Analiza transformatoarelor de curent |  |
|  | - Analiza descărcărilor parțiale |  |
|  | - Analiza chimică a uleiului de răcire (de prezentat informație cu care laborator se vor efectua) |  |

- CONDIȚII  DE MENTENANȚĂ

  - Operatorul economic va prezenta certificate de conformitate/calitate, certificat de origine, documente referitor la termenul de garanție/ exploatare, în original și copii.

  - Operatorul economic este obligat să examineze orice pretenție, reclamațiile privind calitatea bunurilor materiale  livrate   înaintate de Beneficiar  în termen de 1-2 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată pe parcursul perioadei de garanție.

  - Operatorul economic va fi responsabil să asigure  suport tehnic - coordonarea, consultații,  concretizări (concretizări  date tehnice lipsă în documentele tehnice prezentate  sau  instrucțiuni de exploatare-mentenanță, remediere a deranjamentelor (după caz) după  executarea  în volumul deplin  a lucrărilor.

Anexa nr.1  la  Caiet de  Sarcini nr.___________

Lista  cu  cantitațiile de  lucrări (total)

Diagnosticarea tehnică  a  transformatoarelor 110kV

| Nr. | Calclulația | Obiect | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea | Suma, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Calculația valorii lucrărilor | CET, Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de bloc 1T, 2T, 3T de tip ТДЦ-125000/110/10-73У1 | unit. | 3 |  |
|  |  | CET, Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor rezervă 20T de tip ТРДН-32000/110-У1 și 30T de tip ТРНДЦН-40000/25000/110-84У1 | unit. | 2 |  |
|  |  | CET, Sursa 1 str. Meșterul Manole, 3 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de servicii proprii 21T, 22T, 23T de tip ТРДНС-25000/10-73У1 | unit. | 3 |  |
|  |  | CET, Sursa 2 str. Vadul lui Vodă, 5 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de legătură 1T, 2T, de tip ТДН-16000-110У1 ТДН-16000-110У1 | unit. | 2 |  |
|  |  | CET, Sursa 2 str. Vadul lui Vodă, 5 | Diagnosticarea tehnică a transformatoarelor de legătură 3T, de tip ТДТНГ 40500/110/35/6,6 | unit. | 1 |  |
| TOTAL, lei fără TVA 11 |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, lei cu TVA 11 |  |  |  |  |  |  |