Caiet de sarcinI

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45300000-0 | - Montarea (înlocuirea) conductei apelor de regenerare de la blocurile de filtre nr.1, 4 spre rezervoarele neutralizatoare | m.l | 30 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 120.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 120.000,0 |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la Sectorul de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3.

Durata de executare: 45 zile Termenul de realizare a lucrărilor: iunie - august 2024.

2. Informații.

Lucrările de ˝montarea (înlocuirea) conductei apelor de regenerare de la blocurile de filtre nr.1, 4 spre rezervoarele neutralizatoare” vor fi îndeplinite în sala de filtrare, între trecerile rândurilor A, B  ale sectorului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene.

Materialele utilizate: tablă neagră, sârmă pentru sudură, electrozi pentru sudură, țeavă din oțel D-159x5, șuruburi, cot de oțel D-150, vopsea, metal diferit, etc. Vopseaua și grundul vor avea rezistență față de

mediul: acid, alcalin, salin. Vor corespunde cerințelor ISO 12944. Grundul va fi pe bază de zinc.

4. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni, în caz de apariție a viciilor ascunse (defectelor) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora.

5. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în sala de filtrare al StTA-1, la o înălțime de circa 12 metri, deasupra pompelor, conductelor, armaturii de secționare, etc.  În timpul funcționării, conductele date sunt supuse unui mediu acid cu concentrația C ~ 4 - 10% și mediului alcalin cu concentrația C~ 4-6 %, influențe mecanice, inclusiv vibrații, ș.a.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, schela metalica tubulara de exterior, automacara, instrumente de lucru, ș.a. (se va efectua din contul antreprenorului)

Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023.

7. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului interne

nr.52 din 30.03.2023 Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,2 conform p.1 ord. 117 din 03.09.2007.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

8.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | NRS 35-05-87:2008 | - Reguli de securitate pentru producțiile care utilizează acizi și baze |
| 3 | NCM E 04/01:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 4 | ISO 12944 | Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems |

9.  Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

- Demontarea conductei din oțel cu flanșe cu Ø 159x5;

- Demontarea coturilor  cu D -159-5mm;

- Confecționarea elementelor din țevi cu flanșe;

- Montarea conductei din oțel  Ø159 mm ~ 30 m.l și a coturilor

- Vopsirea anticoroziva a conductei  ( include: prelucrarea cu stabilizator de rugină, aplicarea unui strat de grund bi-component epoxidic; aplicarea a două straturi de vopsea epoxidică)

10. Luista cu cantitățile de lucrări( detaliate) sunt prezentate în Anexa nr.1.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Deviz de cheltuieli;

- Dovadă de experiența similară în ultimii 5 ani;

- Lista nominală și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului

(licența, autorizații);.

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

12. Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale ;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Existența unui service centru autorizat pentru efectuarea reparațiilor - după caz.

- Termenul maxim de realizare a lucrărilor ≤ 45 zile.

| Montarea (Înlocuirea) conductei apelor de regenerare de la blocurile de filtre nr.1,4 spre rezervoarele neutralizatoare StTA-1, SCh | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de schimbarea conductei. Сonditii stingherite k=1,2 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontarea tevilor din otel cu flanse D-159*5мм |  |  |
| 1 | M1M09H | Demontarea flanselor sudate pe conducta, avind diametrul de 150 mm (Разборка фланцевых соединений) | per | 15,000 |
| 2 | RpIC20D1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 152x5.5-194x8 mm | m | 30,000 |
| 3 | M1M07A | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc (Демонтаж неподвижных или мобильных опор или разных металлических изделий, весом до 5 кг/штука) | buc | 12,000 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 | 180,000 |
| 5 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 40 м) | t | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Confectionarea elementelor din tevi cu flanse |  |  |
| 6 | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm (Резка стальных труб диаметром 159х5 мм по размеру L=2,5м | buc | 10,000 |
| 7 | RpIC36F | Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 140x5-152x6 mm (Кислородно-ацетиленовая сварка труб в нормальном рабочем положении, диаметром159х5 мм Изготовление патрубков L=2,5м из остатков труб после резки) | buc | 2,000 |
| 8 | TfB03H1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 150 (Приварка фланцев к 12-ти патрубкам и 2-м отводам ) | buc | 16,000 |
| 9 | pret | Tevii din otel D=159x5 mm ГОСТ 9940-81 / цельнотянутые, бесшовные/ | m | 30,000 |
| 10 | pret | Cot din otel D-150 mm | m | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea tevilor din otel cu flanse D-159*5мм |  |  |
| 11 | RpAcA37B | Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ((Фланцевое соединение труб L=2.5м диам. 150 мм ) | buc | 16,000 |
| 12 | RpIC08D1 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii industriale, avind diametrul 152x5.5 - 194x8 mm (Применительно / Instalator incalzire -3,0 om-h, Automacara 0.48 h-ut/ | m | 30,000 |
| 13 | RpAcA37B | Imbinarea cu flansa, a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ((Фланцевое соединение отводов диам. 150 мм ) | buc | 4,000 |
| 14 | RpID04D | Montarea cotului , cu flan?e, cu diametrul nominal de 150 mm (Установка отводов с фланцами, номинальным диаметром 150 мм | buc | 2,000 |
| 15 | CH10C1 | Confec?ionare suportul metalice (Изготовление Скользящих опор | kg | 60,000 |
| 16 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Установка готовых опор, в канале на глубине до 1 м или на высоте до 3 м весом до 5 кг/шт) | kg | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Vopsirea anticoroziva |  |  |
| 17 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка оштукатуренных или неоштукатуренных бетонных или металлических поверхностей перед антикоррозионной защитой с помощью металлической щетки) | m2 | 16,000 |
| 18 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 16,000 |
| 19 | RpIzF05B | Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. (metal) Grund ЭП-0180, | m2 | 16,000 |
| 20 | RpIzA05F | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si construc?ii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea ЭП-547) (Антикоррозионная окраска металлоизделий, технологического оборудования и металлических конструкций краской на эпоксидной смоле в два слоя ЭП-547) | m2 | 16,000 |