|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea armăturii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/servi-ciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| LOT 1 – Armatura pentru utilajul ScCTG nr.1 CET Sursa 1 COD CPV – 42100000-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vană - conducta de abur necesități proprii spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere spre boilerele de vârf a blocului energetic nr. 3; - conducta de abur producere de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere; - conducta de abur necesități proprii de la turbina nr. 1 prima pe sensul de curgere. |  |  |  | - Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø426×8 din oțel 20. *tipul vanei conform proiectului inițial 30с972нж - Mediul fluidului - abur; - Diametrul nominal DN, mm - 400; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 300; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 2. | Vană - purjarea aburului în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 3, 2 buc. linia A și 1 buc. linia B; - purjarea în atmosferă a supraîncălzitorului de abur al cazanului energetic nr. 1, 2 buc. câte una pentru linia A și B. |  |  |  | - Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø133×17 din oțel 12X1МФ. *tipul vanei conform proiectului inițial В-305-Э - Mediul fluidului - abur; - Diametrul nominal DN, mm - 100; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 140; - Temperatura nominală, °C – 560; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 3. | Vană - principală de abur a cazanului energetic nr. 2 linia B |  |  |  | - Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×38 din oțel 12X1МФ. * tipul vanei conform proiectului inițial В-381-Э - Mediul fluidului - abur; - Diametrul nominal DN, mm - 250; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 140; - Temperatura nominală, °C – 560; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 4. | Vană - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 2 BZZ-250; - apa de alimentare de la colectorul pompei de rezervă blocul 2; - apa de alimentare înainte de ПВД blocul 3; - apa de alimentare înainte de regulatorul de nivel la cazanul nr. 1 BZZ-250. |  |  |  | - Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×24 din oțel 15ГС. * tipul vanei conform proiectului inițial В-381-Э - Mediul fluidului - apă; - Diametrul nominal DN, mm - 250; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 230; - Temperatura nominală, °C – 230; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 5. | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - abur de rezervă spre degazor bloc 1 și 2 |  |  |  | - Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø159 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с941нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67. - Mediul fluidului - abur; - Diametrul nominal DN, mm - 150; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 300; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. !Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. |  |  |  |  |
| 6. | Ventil - pentru apa de alimentare – recirculație a pompelor de alimentare |  |  |  | - Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă Ø76×7,5 din oțel 20. *tipul ventilului conform proiectului inițial 838-65-Э sau В-403-Э - Mediul fluidului - apă; - Diametrul nominal DN, mm - 65; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 230; - Temperatura nominală, °C – 230; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 7. | Vană - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1 |  |  |  | - Vana va fi racordată prin sudură la țeavă Ø219×9 din oțel 20. *tipul vanei conform proiectului inițial 30с45нж - Mediul fluidului - abur; - Diametrul nominal DN, mm - 200; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 300; - Acționare electrică / manuală - acționare manuală cu reductor; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. |  |  |  |  |
| 8. | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar |  |  |  | - Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø219 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с41нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67 - Mediul fluidului - apă; - Diametrul nominal DN, mm - 100; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 90; - Acționare electrică / manuală - acționare manuală; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. !Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. |  |  |  |  |
| 9. | Vană + set de contra flanșe și elementele de fixare - pentru sistemul antiincendiar |  |  |  | - Vana va fi racordată prin flanșe la țeavă Ø219 *tipul vanei conform proiectului inițial 30с941нж; *standardul flanșei conform proiectului inițial 1255-67. - Mediul fluidului - apă; - Diametrul nominal DN, mm - 100; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 90; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare - orizontală. !Pe lângă vane, operatorul economic va furniza câte un set de contra flanșe și elementele de fixare (șuruburi, prizoane, piulițe etc.) pentru fiecare vană. |  |  |  |  |
| 10. | Ventil - pentru probe, manometre și de evacuare a aerului |  |  |  | - Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă DN10 *tipul ventilului conform proiectului inițial 652.9070.4010. - Mediul fluidului – apă/abur; - Diametrul nominal DN, mm - 10; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 380; - Temperatura nominală, °C – 560; - Acționare electrică / manuală - manuală; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală/ verticală. |  |  |  |  |
| 11. | Ventil - pentru purjarea periodică și drenare |  |  |  | - Ventilul va fi racordată prin sudură la țeavă DN20 *tipul ventilului conform proiectului inițial 652.9070.4020 - Mediul fluidului – apă/abur; - Diametrul nominal DN, mm - 20; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 380; - Temperatura nominală, °C – 560; - Acționare electrică / manuală - manuală; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală/ verticală. |  |  |  |  |
| 12. | Supapă de reglare a presiunii aburului - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 1; - conducta de abur necesități proprii spre caloriferele blocului energetic nr. 3. |  |  |  | - Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø159×8 din oțel 20 *tipul supapei conform proiectului inițial 6c-8-1. - Mediul fluidului – abur; - Diametrul nominal DN, mm - 150; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 25; - Temperatura nominală, °C – 300; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală. |  |  |  |  |
| 13. | Supapă de reglare a nivelului - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП |  |  |  | - Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø133×10 din oțel 15ГС *tipul supapei actuale РК 101.100.00-Э-16 *tipul de acționare electrică AUMA SQR14.2-F14 - Mediul fluidului – apă; - Diametrul nominal DN, mm - 100; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 230; - Temperatura nominală, °C – 230; - Acționare electrică / manuală - acționare electrică; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală. |  |  |  |  |
| 14. | Supapă de sens unic - la conducta de alimentare a cazanului nr 1 СУП |  |  |  | - Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø325×24 din oțel Ст15гс. *tipul supapei conform proiectului inițial B-420 sau 935-250-0 - Mediul fluidului – apă; - Diametrul nominal DN, mm - 250; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 230; - Temperatura nominală, °C – 230; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală. |  |  |  |  |
| 15. | Supapă de sens unic - de la tijele clapetelor de reglare a Turbinei nr.3 |  |  |  | - Supapa va fi racordată prin sudură la țeavă Ø194×15 din oțel 12X1МФ. - Mediul fluidului – abur; - Diametrul nominal DN, mm - 150; - Presiunea nominală PN, kgf/cm2 - 7; - Temperatura nominală, °C – 520; - Poziționarea conductelor de montare – orizontală. |  |  |  |  |
|  | * – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept, cât și pentru stabilirea dimensiunile de gabarit și de racordare corespunzătoare; - Corpul și elementele armaturii indicate în tabelul de mai sus trebuie să fie confecționată din oțel aliat care să reziste la parametrii indicați, în ofertă la fiecare poziție trebuie indicată marca oțelul pentru corpul armaturi. - Armatura trebuie să fie executată astfel încât deservirea tehnică și reparația curentă să poată fie făcută fără demontarea corpului vanei de pe conductă. - Tipul acționări electrice a vanelor este închis/deschis, cu excepția poziției 12 din tabelul de mai sus, supapa din poziția 12 trebuie să fie de reglare. - Tensiunea de alimentare a acționării electrice a vanelor și supapelor 3~ 400 V, 50 Hz. - Acționarea electrică a vanelor trebuie să fie echipate cu întrerupătoare de capăt de cursă: - câte un întrerupător de cuplu pentru deschidere și pentru închidere; - câte două întrerupătoare de poziție pentru pozițiile «închis» și «deschis» pentru circuite diferite; - tensiunea 24 – 250 V ~/=; - curentul până la 3 A alternativ; - curent până la 0,4 A continuu; - Pentru poziția 12 din tabelul de mai sus de prevăzut indicator de poziție cu semnal 4 – 20 mA cu 2 fire. - Pentru toată armatura este necesar ca acționarea electrică să fie dublată cu manetă de acționare manuală și cu sistem de semnalizare în cazul trecerii în regim manual prin contact uscat NO/NC. - Temperatura mediului +5 ... +60 ºC. - Umiditatea relativă a aerului – până la 100 %. |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________