Caiet de sarcini

pentru achiziţionarea instalaţiei frigorifice

pentru răcirea lichidelor (chiller)

Scopul achiziției – formarea centrului frigorific unic, constituit din mașina frigorifică existentă funcțională (model: Chiller STULZ WPA110SCNA) și una nouă.

Cerinţe tehnice

- Chiller aircooled, puterea frigorifica min. 318kW la temperatura exterioară de 35°C, parametrii de răcire a apei 7/12°C,

- Refrigerant ecologic R410A, cantitatea totala – până la 45kg.

- Cantitatea maxima de compresoare – 4 buc.

- Cantitatea de circuituri frigorifice – 2 buc.

- Cantitatea maximă ventilatoare –  6 buc, diametrul minim – 800 mm

- Baterie condensator de tip Microchannel

- Chiller cu presiunea acustica la distanta de 10 metri nu mai mare de 60dB

- Limitele funcţionarii la temperatura exterioara: -10°C /+45°C

- EER(coef. de eficacitate)  nu mai mic de 3.15, ESEER nu mai mic de 4.5

- Gabaritele maxime: Lungimea 4400 mm; lăţimea 2200mm; înălțimea 2400 mm (+/- 1%)

- Senzor debitului apă (flow switch)

- Panou de control touch screen (on board maşină frigorifică)

- Contorller electronic – SEC. blue

- Încălzirea evaporatorului (Antifreeze heaters)

- Suporturi anti-vibranți (anti-vibration mounts)

- Ofertantul se obligă să livreze, împreună cu mașina frigorifică, un set de părți componente (spare parts kit), compatibile și unice pentru ambele mașini frigorifice: o unitate ventilator, o unitate valvă electronică de expansiune, o unitate evaporator, un panou de dirijare (controler electronic) cu software preinstalat corespunzător configurației mașinii existente funcționale și oferite.

- Algoritmul de lucru a centrului frigorific să permită funcționarea tuturor celor 4 circuituri frigorifice ale ambelor mașini în regim de rotație pentru a asigura uniformitatea orelor de lucru a compresoarelor și, ca urmare, a uzurii lor fizice.

- Mașinile trebuie sa funcționeze în regim Master-Slave cu posibilitatea preluării funcției Master de către oricare din cele doua panouri de dirijare.

- Posibilitatea de management de la calculatorul distant – Ethernet port, RS485, Dbus port, MicroSd slot. Protocol existent: HTTP, SNMP, Dbus, TCP/IP, Modbus485 RTU. Funcțiile preinstalate – Web Server, secvența, managementul redundanței.

Cerinţe obligatorii catre oferta

- În preţul ofertei urmează a fi incluse:

- cheltuielile pentru lucrările de demontare a chillerului vechi nefuncțional;

- cheltuielile de reamplasare a chillerului existent funcțional;

- cheltuielile pentru lucrările de montare a chillerului nou;

- efectuarea conectărilor electrice, hidraulice, izolarea conductelor, interconexiune și setare Master-Slave, reglarea, punerea în funcţiune, darea în exploatare a întregului centru frigorific.

2.  Livrarea, instalarea și darea in exploatare in decurs de 8 săptămâni.

3. Instruirea a reprezentanților beneficiarului pe domeniul funcționarii si exploatării centrului frigorific conform exigentelor si cerințelor uzinei producătoare.

4. Ofertantul, trebuie sa dispună de soft original ( posibil al producătorului) și la solicitarea beneficiarului să demonstreze veridicitatea tuturor datelor tehnice prezentate în ofertă.

Cerinţe obligatorii către companiile participante la concurs

- Activitate de  minim 5 ani în domeniul livrării, instalării şi mentenanței chillerelor.

- Certificat ce confirmă că operatorul economic este Partener Autorizat al producătorului mărcii utilajului,  prezentat cu semnătură și ștampila Producătorului (Copie – confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului. Certificatul trebuie sa fie nou, pentru anul curent, cu drept de vânzare, instalare, deservire și oferirea garanției, confirmat prin stampila și semnătura Producătorului.)

- Documente ce confirmă experienţa în efectuarea lucrărilor analogice (copia contractelor – minim 3 contracte).

- Dispunerea de personal calificat (angajat sau contractat), cu certificate ce confirmă școlarizarea (training) la producător pentru ultimii 3 ani (copiile certificatelor confirmate prin aplicarea ştampilei şi semnăturii PRODUCATORULUI - cel puțin 3 certificate).

- Dispunerea de transport, echipament, scule necesare pentru montarea chiller-ului.

- Dispunerea de un soft ( posibil al producătorului) pentru a configura noul nod frigorific unic.

- Ofertantul se obliga sa asigure garanția instalației frigorifice nou create (chillerul existent configurat cu cel achiziționat) pe un termen de cel puțin 3 ani, cu deservirea tehnică în perioada de garanție a nodului frigorific unic. Perioada de remediere a defecțiunii tehnice va dura până la 15 zile calendaristice.

- Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus in Lista producătorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producătorilor, conform Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 .