| CAIET DE SARCINI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| 1.1 | -str.Tiraspol 11/1-1 buc. -str.Kogâlniceanu, 53 -1 buc. -str.Mateevici, 10 - 1 buc. Str. Bucuriei 14 – 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; (la necessitate in dependenta de colmatarea filtru) - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; (doar la grupurile mai vechi de 3 ani) antigelu se inlocuieste o data la 5 ani sau 3 ani, si in cazul cand a fost pe an 500 ore lucrate Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; cu prezentarea verificarii (bon) - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu spalare - Curățarea rezervorului (spalarea rezervorlui filtrarea motorinei existente) la grupurile cu vechimea de peste 2 ani - Verificarea in sarcina a stării de funcționare a generatorului de comun cu reprezentantul Beneficiarului. - În caz de necessitate Prestatorul la solicitarea Beneficiarului va inerveni (max 4 ore) pentru înlăturarea defecțiunilor apărute pentru interventie |

Cerințe față de ofertant:

Ofertantul trebuie sa îndeplineasca toate actiunile de mentenanta pentru toate obiectele mentionate cu personal calificat propriu. Subcontractarea tertilor nu se accepta. Ofertantul va delega un reprezentant tehnic ca contact unic.

- Trebuie sa fie companie specializată în instalarea și deservirea obiectelor menționate, prezentare de recomandare, personae autorizate cu certificare

- Trebuie sa dispună de personal cu certificari:

- Trebuie sa dispună de un Centru de Contact (telefon, e-mail, web, fax, etc.) unic cu regim 24/24/365 si echipa de interventie.

- Piesele necesare deservirii se vor include în prețul serviciilor.

- În cazul undei defecțiuni majore operatorul economic de comun cu reprezentantul Beneficiarului vor întocmi un act de constatare a defecțiunii cu indicarea costului.