Anexa nr.2

CAIET DE SARCINI

- Servicii de deservire a sistemului de condiționare a aerului VRV

de tip „Mandik”

(2 blocuri interioare și 6 blocuri exterioare)

1. Verificarea conexiunilor electrice, reglarea tuturor conexiunilor, verificarea circuitelor de alimentare – semestrial.

2. Verificarea cantității de freon în sisteme pentru asigurarea presiunii necesare în sistem, cu adăugarea freonului, la necesitate – semestrial.

3. Măsurarea temperaturii aerului la intrarea și ieșirea acestuia din blocul interior – semestrial și/sau la necesitate.

4. Măsurarea parametrilor volumului de alimentare cu aer a sălii ședințelor plenare și calității aerului conform cerinţelor normativelor-standard – trimestrial și/sau la necesitate.

5. Calibrarea senzorilor de temperatură – semestrial.

6. Deservirea unităților interioare – semestrial.

7. Curățarea grilelor de admisie a aerului – semestrial și la necesitate.

8. Curățarea complexă difuzoarelor de aer – semestrial și/sau la necesitate.

9. Examinarea funcționalității rotorului ventilatorului, a corectitudinii centrării rotorului pe ax, a stării rulmenților motorului, curățarea elementelor de impurități și lubricarea lagărelor axului – semestrial.

10. Verificarea funcționalității senzorilor din sistemul de contur (pentru freon) al schimbătorului de căldură/răcire – semestrial.

11. Balansarea sistemului de ventilație în blocurile interne – semestrial.

12. Testarea zgomotelor în ventilatoarele și compresoarele blocului exterior – semestrial și/sau la necesitate.

13. Verificarea prezenței și cantității de ulei în blocul exterior – semestrial.

14. Testarea și rularea sistemului – semestrial.

15. Curățarea de înaltă calitate a schimbătorului de căldură din blocul interior al sistemului și tratarea cu un compus care îi dezinfectează suprafața – o data pe an.

16. Curățarea mecanică și hidraulică a schimbătorului de căldură și a carcasei unității exterioare; echipamente climatice cu ajutorul unui compresor și/sau a unei mașini de spălat de înaltă presiune – o data pe an și/sau la necesitate.

17. Întocmirea unui raport cu privire la de starea de fapt a sistemului de condiționare centrală și a unei liste de recomandări pentru eliminarea eventualelor neconformități/ defecte.

Valoarea estimată – 16666,66 lei, fără TVA.

2. Servicii de reparație și reglare a sistemului de condiționare a aerului din sala ședințelor plenare a Parlamentului

(prețul ofertei va include și costul pieselor de schimb)

1. Înlocuirea filtrelor de aer – 6 unități.

2. Reglarea și echilibrarea complexă a unităților de alimentare și distribuire a aerului ale sistemului de ventilație din sala ședințelor plenare a Parlamentului (per ansamblu).

3. Reglarea complexă a difuzoarelor de aer și efectuarea măsurărilor parametrilor volumului de alimentare cu aer a sălii ședințelor plenare conform cerinţelor standardului SM EN ISO 7730:

a)  în perioada rece a anului – temperatura aerului 20-24°C; umiditatea relativă a aerului 30÷70% (optim 50÷60%); viteza medie a aerului ≤ 0,15 m/sec.;

b)  în perioada caldă a anului – temperatura aerului 23-26°C; umiditatea relativă a aerului 30÷70% (optim 50÷60%); viteza medie a aerului ≤ 0,25 m/sec.

Valoarea estimată – 58333,34 lei, fără TVA.

3. Cerințe/condiții suplimentare față de prestatorul de servicii:

- Prestatorul va dispune de personal specializat și calificat (cu permis de exercitare valabil) pentru desfășurarea deservirilor solicitate.

- Prestatorul va demonstra că dispune de minim 3 ani de experiență în domeniu (cu enumerarea contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani).

- Prestatorul va declara, pe propria răspundere, că dispune de transport, aparate de spălat sub presiune, echipament electric, scări și alte instrumente necesare pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor.

- Prestatorul va asigura funcționarea sistemelor deservite/reparate la parametrii nominali, în conformitate cu performanțele stabilite de producător.

- Prestatorul va preîntâmpina și va informa Beneficiarul despre posibilele devieri și defecțiuni în sisteme, ce pot surveni pe parcursul exploatării.

- Prestatorul va interveni operativ și adecvat pentru soluționarea incidentelor parvenite pe perioada valabilității contractului de deservire

- Prestatorul va oferi cel puțin un an garanție pentru lucrările executate (funcționarea normală a sistemului).

- Prestatorul va anexa, la factura de plată, actul privind serviciile executate semnat de către părți, cu indicarea pieselor înlocuite/instalate.

4. Lista utilajului sistemului VRV (blocuri interioare și exterioare)

| Nr | Bloc interior | Cant. | Nr | Bloc exterior | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Mandik” M7,1 BOX M2-M18 | 2 | 1 | „Chigo VRF invertor” | 6 |