«Поставка кранов и фасонных изделий к ним

Rоbinеți din metal, racorduri, fitinguri»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н/ Nr | Наименование / Denumire | Марка, тип, аналог / Marca, tip, similar | Ед. изм / Un.de măsură | Ко-во / Ca-tea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран подземный шаровой Ду 300 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 300 Pn 80 | с пневмоприводном 11л660п6м / cu acţionare pneumatică 11л660п6м | шт / buc | 2 |
| 2 | Кран подземный шаровой Ду 200 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 200 Pn 80 | с пневмоприводном 11л660п6м / cu acţionare pneumatică 11л660п6м | шт / buc | 1 |
| 3 | Кран подземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bilă subteran / Dn 150 Pn 80 | с пневмоприводном 11л660п6м / cu acţionare pneumatică 11л660п6м | шт / buc | 1 |
| 4 | Кран надземный шаровой Ду 150 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 150 Pn 80 | с ручным приводом под приварку 11лс60п / cu acţionare manuală pentru sudura 11лс60п | шт / buc | 2 |
| 5 | Кран надземный шаровой Ду 100 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 100 Pn 80 | с ручным приводом под приварку 11лс60п / cu acţionare manuală pentru sudura 11лс60п | шт / buc | 26 |
| 6 | Кран надземный шаровой Ду 80 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 80 Pn 80 | с ручным приводом под приварку / cu acţionare manuală pentru sudura | шт / buc | 4 |
| 7 | Кран надземный шаровой Ду 50 Ру 80 / Robinet cu bila suprateran Dn 50 Pn 80 | с ручным приводом 11лс60п7 под приварку / cu acţionare manuală pentru sudura 11лс60п7 | шт / buc | 12 |
| 8 | Кран надземный шаровой Ду 15 Ру 100 / Robinet cu bila suprateran Dn 15 Pn 100 | ручной муфтовый / cu acţionare manuală cu mufă | шт / buc | 164 |
| 9 | Кран надземный шаровой Ду 25 Ру 20 / Robinet cu bila suprateran Dn 25 Pn 20 | с ручным приводом муфтовое / cu acţionare manuală racord filetat | шт / buc | 2 |
| 10 | Задвижка стальная / Supapă de oțel | Ду25 Ру160 фланцевое исполнение в комплекте с ответным фланцами 31лс77нж / Dn25 Pu160 versiune cu flanșă completă cu flanșe de conectare 31лс77нж | шт / buc | 2 |
| 11 | Заглушка стальная Ду 108х8 Рраб5,5МПа / Capac otel Dn 108x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81) | шт / buc | 5 |
| 12 | Заглушка стальная Ду 159х8 Рраб5,5МПа / Capac otel Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81) | шт / buc | 4 |
| 13 | Заглушка стальная Ду 325х10 Рраб5,5МПа / Capac otel Dn 325x10 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81) | шт / buc | 2 |
| 14 | Заглушка стальная Ду 219х8 Рраб5,5МПа / Capac otel Dn 219x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021, ГОСТ / GOST 17379-2001 (ИСО / ISO 3419-81) | шт / buc | 2 |
| 15 | Отвод стальной 90° Ду108х6,3 Рраб5,5 МПа / Racord din oțel 90° Dn 108x6,3 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (ГОСТ / GOST 17375-2001) | шт / buc | 2 |
| 16 | Отвод стальной 90° Ду108х8,8 (108х9) Рраб5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 108x8,8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018, SM EN 10253-2:2021 (ГОСТ / GOST 17375-2001) | шт / buc | 28 |
| 17 | Отвод стальной 90° Ду 159х8 Рраб5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 6 |
| 18 | Отвод стальной 90° Ду 89х6 Рраб5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 89x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 4 |
| 19 | Отвод стальной 90° Ду 57х6 Рраб5,5МПа / Racord din oțel 90° Dn 57x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17375-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 14 |
| 20 | Тройник стальной переходной Ду Рраб5,5МПа 219х8-159x8 / Teu oțel de tranziție Dn 219х8-159x8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 6 |
| 21 | Тройник стальной переходной Ду 159х8-108х6 Рраб5,5МПа / Teu oțel de tranziție Dn 159х8-108x6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17376-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 2 |
| 22 | Тройник стальной равнопроходной Ду 108х8 Рраб5,5МПа / Teu oțel de acelasi diametru Dn 108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 10 |
| 23 | Переход стальной Ду 108х6-89х6 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х6-89х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 4 |
| 24 | Переход стальной Ду 108х8-57х6 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 108х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 34 |
| 25 | Переход стальной Ду 159х10-108х8 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 8 |
| 26 | Переход стальной Ду 159х10-57х6 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х10-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017, SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 2 |
| 27 | Переход стальной Ду 159х8-108х8 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 159х8-108х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 12 |
| 28 | Переход стальной Ду 219х10-159х8 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 219х10-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 2 |
| 29 | Переход стальной Ду 219х6-159х8 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 219х6-159х8 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 4 |
| 30 | Переход стальной Ду 57х6-25х3,2 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 57х6-25х3,2 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 2 |
| 31 | Переход стальной Ду 89х6-57х6 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 89х6-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 6 |
| 32 | Переход стальной Ду 89х8-57х6 Рраб5,5МПа / Reducție oțel Dn 89х8-57х6 Presiunea de lucru 5,5 MPa | SM ISO 3419_2017 SM EN 10253-1:2018 SM EN 10253-2:2021 ГОСТ / GOST 17378-2001 SM ISO 3419_2017 | шт / buc | 4 |
| 33 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | манжета 1-55х45 h=7 / manşetă 1-55х45 h=7 | шт / buc | 46 |
| 34 | Сальник для крана / Garnitura robinet (simering) | манжета 1-60х50 h=7 / manşetă 1-60х50 h=7 | шт / buc | 30 |
| 35 | Шпилька / Tijă | М-30 фланцевая L=270мм тип А исп.1 шаг 3.5 (ГОСТ 9066-75) / M-30 cu flanșă L=270 mm tip A ex.1 pas 3.5 (GOST 9066-75) | шт / buc | 22 |
| 36 | Шпилька / Tijă | М-36 фланцевая L=250мм тип А исп.1 шаг4 (ГОСТ 9066-75) / M-36 cu flanșă L=250 mm tip A ex.1 pas 4 (GOST 9066-75) | шт / buc | 22 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, тип, аналог» - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка.

Coloana nr. 3 „Marcă, tip, similar” sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul

recomandat, preferat, marca.

Приложение №1 - Технические требования к шаровым кранам Ду 50, 80, 100, 150.200.300 (п.п 1-6 к таблице перечень МТР) – 2 листa

Anexa nr. 1 - Cerințe tehnice la robinetele cu bilă Dn 50, 80, 100, 150. 200. 300 (nr. de ordine 1-6 din tabel) – 2foi

Приложение №2 - Технические требования к шаровым кранам Ду15 Ру-100

(п.п 8 к таблице перечень МТР) – 1 лист.

Anexa nr. 2 - Cerințe tehnice la robinetele cu bilă Dn 15 Pn 100 (nr. de ordine 8 din tabel) –1foi

Приложение №2.1 Технические требования для шарового крана Ду-25 Ру-20

(п.п 9 к таблице перечень МТР) – 1 лист.

Anexa nr. 2.1 Cerințe tehnice pentru robinet cu bilă Dn-25 PN-20 (nr. de ordine9 din tabel) –1foi

### Приложение № 1

Anexa nr. 1

Технические требования к шаровым кранам Ду 50, 80, 100, 150.200.300

Cerințe tehnice pentru robinete cu bilă DN 50, 80, 100, 150.200.300

| Наименование параметра Denumirea parametrului |  | Ед. измер. Unitate de măsură | Значение параметра Valoarea parametrului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры Parametrii principali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005 Etanșeitatea obturatorului conform GOST 9544-2005 |  |  | Класс А Clasa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип среды Tipul mediului |  |  | Природный Газ, Gaz natural, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление подачи рабочей среды: Direcția de alimentare a mediului de lucru; |  |  | Любое. Oricare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки Tipul de instalare |  |  | Подземная Subteran |  |  |  | Надземная Suprateran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр прохода DN (Ду) Diametrul nominal DN (Du) |  | мм mm | 300 | 200 | 150 |  | 150 |  | 100 |  | 80 |  |  | 50 |  |
| Номинальное давление РN (Ру) не менее Presiunea nominală PN (Ru), minimă |  | МПа МРа | 8.0 | 8.0 | 8,0 |  | 8,0 |  | 8.0 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |
| Вид управления Tipul de operare |  | – | Пневмо-гидропривод с двумя независимыми системами: а) пневматическая - управляющая среда; б) гидравлическая - система с ручным гидравлическим насосом. Acționare pneumo-hidraulică cu două sisteme independente: - sistem pneumatic mediul de comandă: b) sistem cu pompă hidraulică manual. |  |  |  | Ручной червячный редуктор с штурвалом Manual cu redactor și mâner |  |  |  |  | Ручное (с ручкой) Manual (cu mâner) |  |  |  |
| Общая длина крана – L1 Lungimea totală a robinetului – L1 |  | мм mm | 740 | 530 | 530 |  | 430 |  | 320 |  | 530 |  |  | 520 |  |
| Высота крана – Н Înălțimea robinetului - H |  | мм mm | 2750 | 2450 | 2250 |  | 420 |  | 430 |  | 250 |  |  | 210 |  |
| Ширина крана, общая - B Lățimea totală a robinetului B |  | мм mm | 740 | 530 | 530 |  | 300 |  | - |  | - |  |  | - |  |
| Длина корпуса крана L Lungimea carcasei robinetului L |  | мм mm | 740 | 520 | 430 |  | 430 |  | 320 |  | 280 |  |  | 220 |  |
| Диаметр крана Diametrul robinetului | D– внутренний D–Interior | мм mm | 290 | 190 | 159 |  | 145 |  | 108 |  | 89 |  |  | 57 |  |
|  | D1 – Наружный D1–Exterior | мм mm | 550 | 400 | 245 |  | 300 |  | 180 |  | 140 |  |  | 94 |  |
| Давление рабочей среды Presiunea mediului de lucru |  | МПа МРа | 5,5 | 5.5 | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |
| Температура рабочей среды Temperatura mediului de lucru |  | °С | Min: -25 Max: +80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание механических примесей Conținutul de impurități mecanice |  | мг/нм3 mg/nm³ | До 10 Până la 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение Execuția climatică |  | – | У1 U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды Temperatura mediului ambiant |  | °С | От -40 До +50 De la -40 până la +50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сейсмостойкость Rezistență seismică |  | Баллы grade | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу Conectare la conductă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение к трубопроводу Tipul de conectare |  | – | Под приварку Sudură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры присоединяемой трубы Parametrii conductei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр Diametru |  | мм mm | 325 | 219 |  | 159 |  | 159 |  | 108 |  |  | 89 |  | 57 |
| Толщина стенки Grosimea peretelui |  | мм mm | 10 | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 |
| Материал трубопровода Materialul conductei |  | марка стали marca oțelului | St20 Ст20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности по отдельным узлам или элементов крана Caracteristicile constructive pentru componentele sau elementele individuale ale robinetului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к вид управления крана / Cerințele pentru tipul de operare - dirijare a robinetului: Пневмо-гидропривод с двумя независимыми системами: Acționare pneumo-hidraulică cu două sisteme independente: а) пневматическая - управляющая среда - неагрессивный природный газ, воздух класс 4 по ГОСТ 17433 и другие инертные газы. Давление питания привода: min - 1,5 МПа; мах - 8,0 МПа. - sistem pneumatic mediul de comandă: gaz natural neagresiv, aer clasa 4 conform GOST 17433, precum și alte gaze inerte. Presiunea de alimentare a acționării: – min:1,5 MPa; – max: 8,0 MPa. б) гидравлическая - система с ручным гидравлическим насосом управляющая среда - гидравлическое масло эквивалент МГЭ-10А усилие на рукоятке гидронасоса - не более 360 Н. температура замерзания жидкости - минус 50 °С b) sistem cu pompă hidraulică manuală. Mediul de comandă: ulei hidraulic echivalent MGE-10A. Forța maximă aplicată pe maneta pompei hidraulice: max. 360 N. Temperatura de congelare a fluidului hidraulic: –50 °C. - Максимальный перепад давления, при котором обеспечивается нормальное открытие крана, МПа (кгс/см2) - 8,0 (80). Diferența maximă de presiune, la care se asigură deschiderea normală a robinetului :8,0 MPa (80 kgf/cm²). - Класс открытия/закрытия крана, не более - 30 сек. Clasa de deschidere / închidere a robinetului: maxim 30 s. - Класс взрывозащиты блока управления - II2GExdbIIBT4Gb Clasa de protecție la explozie a blocului de comandă:II 2G Ex db IIB T4 Gb. - Напряжение блока управления -110 В. Tensiunea de alimentare a blocului de comandă: 110 V. - Климатическое исполнение У1 по ГОСТ15150-69. Execuție climatică: U1, conform GOST 15150-69. - Температура окружающей среды - от минус 40 до +45 °С Temperatura mediului ambiant: de la –40 °C până la +45 °C. - Температура рабочей среды - от минус 25 до +80 °С. Temperatura mediului de lucru: de la –25 °C până la +80 °C. - Рабочая среда - неагрессивный природный газ. Mediul de lucru: gaz natural neagresiv. - Герметичность затвора - класс А по ISO 5208:2008 (ГОСТ 9544). Etanșeitatea obturatorului: clasa A, conform ISO 5208:2008 (GOST 9544). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение крана: корпус крана должен состоят из двух штампованных полукорпусов и иметь один разъем, что уменьшает вероятность утечки газа во внешнюю среду; Execuția robinetului: carcasa robinetului trebuie să fie formată din două semifabricate ștanțate și să aibă o singură îmbinare, ceea ce reduce probabilitatea scurgerilor de gaz în mediul exterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение затвора: должно быть выполнено из эластомерного (фторопласта) материала, обладающего высокой износо- и эрозионностойкостью; Etanșarea obturatorului: trebuie realizată din material elastomeric (fluoroplastic), care are o rezistență ridicată la uzură și eroziune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Герметичность затвора: должна быть обеспечена постоянным поджатием обоих седел к пробке. Примечание: Для «Кран надземный шарововый Ду 100 Ру 80» обязательно наличие трех степеней герметичности с каждой стороны (металл по металлу, уплотняющие кольца и герметизирующая паста). Etanșeitatea obturatorului: trebuie asigurată prin presiunea constantă exercitată de ambele scaune asupra obturatorului. Notă: Pentru „Robinet sferic suprateran DN 100 PN 80” este obligatorie prezența a trei grade de etanșare pe fiecare parte (metal pe metal, inele de etanșare și pastă de etanșare). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция узла затвора обеспечивает выполнение DPE (двойной поршневой эффект), обеспечивающий герметичность крана обоими седлами одновременно при подаче давления в патрубки или в корпус Construcția ansamblului obturatorului: asigură efectul DPE (efectul dublu al pistonului), care garantează etanșeitatea robinetului prin ambele scaune simultan, atunci când presiunea este aplicată în racorduri sau în corpul robinetului. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема исполнения затвора: по схеме «пробка в опорах» с применением подшипников из металлфторопласта, облегчающих управление кранами; Schema de execuție a obturatorului: conform schemei „obturator în suporturi”, cu utilizarea rulmenților din metal-fluoroplastic, care facilitează operarea robinetelor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заужение прохода крана шарового не более 25% Reducerea secțiunii de trecere a robinetului cu bilă: nu mai mult de 25%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначенный срок службы - не менее Durata de viață proiectată: nu mai puțin de. |  | Лет Ani | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы до списания – не менее Durata de viață până la casare: nu mai puțin de |  | Лет Ani | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации Perioada de garanție pentru exploatare |  | - | – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 24 месяцев со дня отгрузки. –18 luni de la punerea în funcțiune, cu condiția ca perioada de depozitare să nu depășească 24 de luni de la data livrării. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все краны шаровые обязательно должны подвергаться заводскому испытанию на прочность и герметичность. Сначала воздухом, а затем водой под давлением в полтора раза больше чем номинальное, с последующим предоставлением подтверждающего документа по качеству. Toate robinetele cu bilă trebuie supuse obligatoriu unui test de fabrică la rezistență și etanșeitate. Testarea se realizează mai întâi cu aer, apoi cu apă, la o presiune de 1,5 ori mai mare decât cea nominală, cu furnizarea ulterioară a unui document de confirmare a calității. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт, Руководство по эксплуатации Pașaport, Manual de utilizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Anexa nr. 2

Технические требования для шарового крана Ду-15 Ру100

Cerințe tehnice pentru robinet cu bilă Dn-15 PN100

Наименование: Denumire; Robinet cu bilă / Кран шаровый. Диаметр, DN (мм): Diametru, DN (mm); 15. Давление, Pу max(кгс/см2): Presiune, P max(kgf/cm2 ); 100. Материал корпуса: Materialul carcasei; Сталь Oțel. Температура рабочей среды (С°): Temperatura mediului de funcționare; от/ de la -40 до +200. Тип соединения: Tip de conexiune; Racord filetat / муфтовое. Дополнительное пояснение: Clarificări suplimentare: Кран шаровой Ду-15 Ру100 относится к запорной трубопроводной арматуре и предназначен для монтажа на трубопроводах в целях полного открытия или перекрытия потока рабочей среда (рабочий цикл «открыто»-«закрыто»). Robinetul cu bilă DN-15 Pn100 se referă la supapele de închidere a conductelor și este proiectat pentru instalarea pe conducte pentru a deschide sau închide complet fluxul de mediu de lucru (ciclu de lucru „deschis”-„închis”). Технические параметры: - диаметр условного прохода DN 15мм Parametrii tehnici: , - diametrul nominal al găurii DN 15mm - тип присоединения к трубопроводу – муфтовый, - tipul de conexiune la conductă - Racord filetat - номинальное давление PN 100 кгс/см2, - presiune nominală PN 100 kgf/cm2 - резьба присоединения G1/2, - filet de conectare G1/2 Кран состоит из следующих основных частей: корпус цельносварной , пробка-шар, уплотнение и рукоятка для управления. Кран имеет ограничители поворота пробки Robinetul este alcătuit din următoarele părți principale: corp complet sudat. dop sferic(bilă), garnitură și mâner de acționare.. Robinetul este echipat cu opritori de rotație a obturatorului Основные характеристики: Caracteristici principale: - материал корпуса: легированная сталь 09Г2С Material corp: oțel aliat 09Г2С - материал шара и штока: нержавеющая сталь Materialul bilei și tijei: oțel inoxidabil - материал уплотнения: фторопласт material de etanșare: fluoroplastic - климатическое исполнение: УХЛ по ГОСТ 15150-69 (до -40 ºС) design climatic: UHL în conformitate cu GOST 15150-69 (până la -40 ºС) - тип присоединения: муфтовое (возможны различные варианты резьбы) tip de conexiune: Racord filetat (sunt disponibile diferite opțiuni de filet) - герметичность крана: по классу «А» по ГОСТ 9544-93 etanșeitatea robinetului: clasa „A” în conformitate cu GOST 9544-93 - положение установки на трубопроводе: любое poziția de instalare pe conductă: oricare - направление движения рабочей среды: любое direcția de curgere a mediului: orice - управления: ручное (рукоятка) manevrare: manuală (manivelă) - рабочие среды: жидкий природный газ, жидкие и газообразные нефтепродукты Mediile de operare: gaze naturale lichide, produse petroliere lichide și gazoase Все краны шаровые обязательно должны проходить на заводе испытания на герметичность. Сначала воздухом, а затем водой давлением, в полтора раза большим, чем номинальное, с последующим предоставлением подтверждающего документа. Toate robinetele cu sferă trebuie să fie testate la presiune în uzină. Mai întâi cu aer și apoi cu apă la o presiune de o dată și jumătate mai mare decât presiunea nominală, urmată de un document de confirmare.

Приложение № 2.1

Anexa nr. 2.1

Технические требования для шарового крана Ду-25 Ру20

Cerințe tehnice pentru robinet cu bilă Dn-25 PN20

Наименование: Denumire; Robinet cu bilă / Кран шаровый. Диаметр, DN (мм): Diametru, DN (mm); 25. Давление, Pу max(кгс/см2): Presiune, P max(kgf/cm2 ); 2,0 МПа 2,0 MPa. Материал корпуса: Materialul carcasei; Сталь Oțel. Температура рабочей среды (С°): Temperatura mediului de funcționare; От/ din -25 до +45. Тип соединения: Tip de conexiune; Racord filetat / муфтовое. Дополнительное пояснение: Clarificări suplimentare: Кран шаровой Ду-25 Ру100 относится к запорной трубопроводной арматуре и предназначен для монтажа на трубопроводах в целях полного открытия или перекрытия потока рабочей среда (рабочий цикл «открыто»-«закрыто»). Robinetul cu bilă DN-25 Pn100 se referă la supapele de închidere a conductelor și este proiectat pentru instalarea pe conducte pentru a deschide sau închide complet fluxul de mediu de lucru (ciclu de lucru „deschis”-„închis”). Технические параметры: - диаметр условного прохода DN 25мм Parametrii tehnici: , - diametrul nominal al găurii DN 25mm - тип присоединения к трубопроводу – муфтовое - tipul de conexiune la conductă - racord filetat - номинальное давление PN 1.6-2,0 MПа - presiune nominală PN 1.6-2,0 MPa - давление рабочей среды PN 1.6-2,0 MПа presiunea mediului de lucru 1.6-2,0 MPa - резьба присоединения G1” - filet de conectare G1” Кран состоит из следующих основных частей: корпус цельносварной , пробка-шар, уплотнение и рукоятка для управления. Кран имеет ограничители поворота пробки Robinetul este alcătuit din următoarele părți principale: corp complet sudat. dop sferic(bilă), garnitură și mâner de acționare.. Robinetul este echipat cu opritori de rotație a obturatorului Основные характеристики: Caracteristici principale: - материал корпуса: легированная сталь 09Г2С Material corp: oțel aliat 09Г2С - материал шара и штока: нержавеющая сталь Materialul bilei și tijei: oțel inoxidabil - материал уплотнения: фторопласт material de etanșare: fluoroplastic - климатическое исполнение:У1 design climatic: U1 - cодержание механических примесей: до 10мг/нм³ conținutul de impurități mecanice: până la 10mg/nm³ - cейсмостойкость: 8 баллов rezistență seismică: 8 grade - температура окружающей среды: от -25 до +45 ºС temperatura mediului ambiant de la -25 până la +45 ºС - герметичность крана: по классу «А» по ГОСТ 9544-2005 etanșeitatea robinetului: clasa „A” în conformitate cu GOST 9544-2005 - тип установки: надземная tipul de instalare: supratertan - направление движения рабочей среды: любое direcția de curgere a mediului: orice - тип управления: ручное управление tipul de operare: acționare manuală - Тип среды: природный газ tipul mediului: gaz natural Mediile de operare: gaze naturale lichide, produse petroliere lichide și gazoase Все краны шаровые обязательно должны проходить на заводе испытания на герметичность. Сначала воздухом, а затем водой давлением, в полтора раза большим, чем номинальное, с последующим предоставлением подтверждающего документа. Toate robinetele cu sferă trebuie să fie testate la presiune în uzină. Mai întâi cu aer și apoi cu apă la o presiune de o dată și jumătate mai mare decât presiunea nominală, urmată de un document de confirmare.