|  | ANEXA nr.1 |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Obiectul, nr. Lotului

| Nr. d/o | Cod CPV | Categorie, nr. poziție Supliment 1 la PMI-2022 | Denumirea lucrărilor solicitate | U/M | Cant. | Specificația tehnică | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45262670-8 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | B_Generare_M cod PMI: 2022220008 | Lucrări de pregătire și diagnosticare tehnică a recipientelor de dioxid de carbon: - Nr.1 (Nr. de înregistrare 9953); - Nr.2 (Nr. de înregistrare 5089). | buc. | 2 | Conform formularului de deviz nr.1 și nr.2 | 45.000,00 |
| TOTAL Lot 1: |  |  |  |  |  |  | 45.000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația instalațiilor: or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1

  - Termenul de execuție: conform tabelului Nr.1

Tabelul 1. Amplasarea obiectelor și termenul de executare a lucrărilor.

| Nr. d/o | Denumire obiect | Amplasarea obiectului | Termenul de executare a lucrării |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Recipient de dioxid de carbon Nr.1 (Nr. de înregistrare 9953) | Secția Electrică Sursa 1 | 10.06.2022 ÷ 20.07.2022 |
|  | Recipient de dioxid de carbon Nr.2 (Nr. de înregistrare 5089) | Secția Electrică Sursa 1 |  |

  - Despre ziua în care va fi necesară executarea unei lucrări, Executantul va fi anunțat de către Beneficiar, prin intermediul poștei electronice și/sau a telefonului, cu 5 zile înainte de începerea acesteia.

  - Termenul de executare a lucrărilor, expus în tabelul 1, poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Informații suplimentare

  - Elementele de bază a recipientelor de dioxid de carbon Nr.1 și Nr.2 pentru efectuarea controlului nedistructiv/distructiv:

- Carcasa recipientului:

- diametrul interior – 2200 mm;

- înălțime – 4500 mm;

- grosimea peretelui metalic – 10 mm;

- marca oțelului – 09Г2С și 16ГС;

- Fundul și capacul recipientului:

- diametrul interior – 2200 mm;

- înălțime – 590 mm;

- grosimea peretelui metalic – 12 mm;

- marca oțelului – 09Г2С;

- Trapul recipientului:

- diametrul interior – 500 mm;

- grosimea peretelui metalic – 20 mm;

- marca oțelului – 09Г2С.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

  - Materialele utilizate de către Executant în procesul operațional trebuie să fie compatibile cu cerințele metodelor de control nedistructiv/distructiv aplicate în procesul controlului și specificate în pct. 5.1 a prezentului caiet de sarcini.

  - Materialele care au termen de valabilitate trebuie să fie utilizabile pe toată perioada controlului nedistructiv/distructiv.

  - La efectuarea lucrărilor de control nedistructiv/distructiv se vor aplica cerințele documentelor specificate în tabelul 2.

Tabelul 2. Documente normativ-tehnice de reglementare a lucrărilor.

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | RG RD 03-29-2003 | Indicaţii metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientelor sub presiune, conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |
|  | EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament |
|  | EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor sudate prin topire |
|  | EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale |
|  | EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament |
|  | CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare şi cu particule magnetice, bunele practici |
|  | EN 10228-2 | Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 2: Examinări cu lichide penetrante |
|  | EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare şi evaluare |
|  | EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare |
|  | EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor |
|  | EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate |
|  | EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare |
|  | EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения |
|  | CO 153-34.17.439-2003 | Методические указания по техническому диагностированию и продлению службы сосудов, работающих под давлением |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | NRS 35-05-32-2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate |

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

- Toate materialele și echipamentele necesare pentru efectuarea lucrărilor de control nedistructiv/distructiv vor fi transportate la/de la obiectul controlului cu transportul și din contul executorului.

- Depozitarea materialelor ușor inflamabile, pentru controlul nedistructiv/distructiv, se va efectua în locuri special amenajate cu respectarea tuturor cerințelor de securitate anti incendiară.

- Lucrările de pregătire și controlul nedistructiv/distructiv se va efectua în spații cu limită redusă de manevrare pe schele, astfel instalarea accesoriilor pentru lucrările la înălțime se va face cu condiția de securitate maximă a construcțiilor, instalațiilor și elementelor de conducte tehnologice.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

  - În procesul controlului nedistructiv/distructiv se vor aplica următoarele metode de încercări și examinări:

- Examinare vizuală și de măsură;

- Examinare cu ultrasunete a cordoanelor de sudură;

- Examinare cu ultrasunete a suprafețelor metalice;

- Măsurarea grosimii cu ultrasunete;

- Încercări de duritate Brinell;

- Examinări cu lichide penetrante;

- Control dimensional.

  - La lucrările de pregătire pentru controlul nedistructiv/distructiv, Executantul va efectua operațiuni de demontare și montare a capacului trapului de acces.

  - Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire și control nedistructiv/distructiv la elementele recipientelor, Executantul va monta și demonta schele la înălțimi corespunzătoare din dotarea sa personală.

  - Executantul va efectua integral tipurile și volumul de lucrări specificate în formularele de deviz nr.1 și nr.2 a prezentului caiet de sarcini.

  - După semnarea contractului, Executantul în termen de 30 zile, conform prevederilor LEGII nr. 116 din 18.05.2012 ”privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase” va prezenta programele individuale de diagnosticare prin control nedistructiv/distructiv coordonate cu organul de expertiză în domeniul securității industriale (SRL „CTSIC”) pentru instalațiile și cu volumele stipulate în formularele de deviz nr.1 și nr.2.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET/CT) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice supuse controlului nedistructiv/distructiv.

  - Pentru efectuarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele și materialele necesare din dotarea sa personală. La utilizarea aparatelor, ustensilelor, instrumentelor sau materialelor din proprietatea Beneficiarului, costul acestora vor fi scoase din devizul de cheltuieli.

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității muncii specificate în punctele 21-24 din tabelul 2 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării expuse în pct. 5.1, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în tabelele 2 și 3.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelele 2 și 3, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în tabelele 2 și 3, Beneficiarul este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări de către Beneficiar, a echipei de executare a lucrărilor, din motivul încălcării prevederilor actelor normative, Executorul nu se va încadra în termenul specificat în tabelul 1 al punctului 1, acesta va fi penalizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

  - La finalizarea lucrărilor, pentru fiecare obiect diagnosticat, Executantul va prezenta, reprezentanților Laboratorului de Control al Metalelor ai „TERMOELECTRICA” SA, un raport de control nedistructiv/distructiv în original (vizat cu semnătura conducătorului și ștampila umedă a companiei Executantului)  și o copie a acestuia cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul original trebuie să fie coordonat cu expertul pe domeniu din cadrul organului de expertiză în domeniul securității industriale (SRL „CTSIC”).

  - Raportul elaborat în baza rezultatelor lucrărilor trebuie să fie îndosariat; numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului raportului de control nedistructiv/distructiv și să fie aplicată ștampila umedă a companiei care a efectuat lucrarea.

  - Raportul prezentat trebuie să fie însoțit de copiile certificatelor de competență a personalului implicat în procesul de control nedistructiv/distructiv al metalului și pentru toate metodele aplicate. Se vor anexa copiile certificatelor valabile de etalonare și/sau verificare metrologică a aparatelor și ustensilelor utilizate în procesul controlului nedistructiv/distructiv.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

  - În cazul în care se constată existența vreunor defecte și/sau deficiențe la lucrările executate, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, pentru înlăturarea deficiențelor de către acesta, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

  - Lichidarea defectelor/deficiențelor lucrărilor executate se va efectua din contul Executantului, inclusiv și cheltuielile cu materialele necesare pentru înlăturarea defectelor.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor defectelor și/sau deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Executantul va utiliza dispozitive și scule specifice pentru îndeplinirea lucrărilor cu aplicarea metodelor menționate în pct. 5.1. a prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a etalonării/verificării metrologice a instrumentelor și aparatelor utilizate la controlul nedistructiv, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării etalonării/verificării metrologice, și va utiliza în continuare aparate și instrumente cu termen valabil de etalonare/verificare metrologică.

- Cerințe privind calculul costului

  - Calculul costului pentru lucrări se va efectua conform cerințelor ordinului Nr.190 din 31.12.2021 (https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2022/01/Ordin-nr.190-din-31.12.2022-cu-anexe.pdf).

- Documentația normativ-tehnică de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

  - Necesitatea efectuării lucrărilor prezentului caiet de sarcini sunt dictate de reglementările documentelor stipulate în tabelul 3.

Tabelul 3. Documentația normativ-tehnică ce dictează necesitatea executării lucrărilor

| Nr. d/o | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | LEGE nr.116 din 18.05.2012 | Privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase. |
|  | NRS 35-03-67:2004 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | СО 34.04.181-2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. |
|  |  | Prescripțiile din pașaport a expertului pe domeniu din cadrul ”CTSIC” SRL |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

  - Oferta financiară prezentată în limba română sau limba rusă.

  - Devizele de cheltuieli, elaborate separat conform normelor de calcul stabilite în formularele de deviz nr.1 și nr.2 pentru fiecare obiect vizat a prezentului caiet de sarcini. Devizele se vor prezenta în limba română sau limba rusă cu descifrarea fiecărei categorii de lucrări și materiale.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovada că este dotată cu toate aparatele, instrumentele și materialele necesare pentru efectuarea tipurilor de lucrări solicitate, care au trecut etalonarea/verificarea metrologică şi dețin buletin de etalonare/verificare metrologică cu termen valabil pentru perioada de executare a lucrărilor.

  - La ofertă trebuie să fie anexate copiile certificatelor de competență valabile pentru metoda de control nedistructiv cu aplicarea metodelor de control ultrasonic (UT), vizual (VT) și cu lichide penetrante (PT) ale personalului implicat în procesul de executare a lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

  - La ofertă trebuie să fie anexată documentația cu referire la setul de lichide penetrante care vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor, și anume: uzina producătoare, caracteristicile tehnice, data fabricării şi corespunderea acestora cerințelor ISO 3452.

  - La ofertă se va anexa copia contractului cu alte companii subcontractate (după caz) care vor fi implicate la efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini.

- Cerințe de mentenanță

  - Perioada de garanție a lucrărilor va fi de 12 luni din data recepției finale;

Formular de deviz nr. 1

la CS nr. ______ din __.___.2022

Volumul lucrărilor de pregătire pentru diagnostică și diagnostica recipientului de dioxid de carbon Nr.1 (Nr. de înregistrare 9953).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundurilor: - Cordoane inelare (27,63 m.l.); - Cordoane longitudinale (4,5 m.l.); - 2 cordoane a capacelor (5,6 m.l.); - Cordon de colț a trapului (1,57 m.l.) (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища: - Колцевые швы (27,63 м.п.); - Продольные швы (4,5 м.п.); - 2 шва днища (5,6 м.п.); - Угловой шов лаза (1,57 м.п.) | m.l. (м.п.) | 39,3 |
|  | Прейскурант №4 п.0101020101 | Control vizual al știfturilor și piulițelor capacului trapului de acces (20×160=3200). (Визуальный осмотр шпилек и гаек крышки лаза) | m.l. (м.п.) | 3,2 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură de tip cap la cap: - Cordoane inelare (27,63 m.l.); - Cordoane longitudinale (4,5 m.l.); - 2 cordoane a capacelor (5,6 m.l.); (Ультразвуковой контроль стыковых сварных швов): - Колцевые швы (27,63 м.п.); - Продольные швы (4,5 м.п.); - 2 шва днища (5,6 м.п.); | 10 dm2 (10 дм2) | 75,46 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei, câte 20 puncte în 4 secțiuni simetrice pe diametru, pentru fiecare virolă (20×4×3=240). (Измерение толщины металла корпуса, по 40 точек измерения в 4-х сечениях симметричных по диаметру, на каждом обечайке) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului ștuțului trapului de access, 10 puncte. (Измерение толщины металла штуцера лаза, 10 точек) | 100 puncte (100 точек) | 0,1 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului fundurilor, câte 20 puncte pentru fiecare fund (10×2=20). (Измерение толщины металла днища, по 10 точек на каждом днища) | 100 puncte (100 точек) | 0,2 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a virolelor, câte 2 sectoare de control 100×100 mm (3×1×2=6 dm2). (Капиллярная дефектоскопия обечаек, по 2 участка контроля 100×100 мм) | 1 dm2 (1 дм2) | 6,0 |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a fundurilor, câte 1 sector de control 100×100 mm (2×1×1=2 dm2). (Капиллярная дефектоскопия днища, по 1 участка контроля 100×100 мм) | 1 dm2 (1 дм2) | 2,0 |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură de colț a trapului de acces. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки лаза) | 1 dm2 (1 дм2) | 15,7 |
| Încercări de duritate (Испытания твердости) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului virolelor, câte 8 măsurări pentru fiecare virolă (8×3=24). (Определение твердости металла обечаек, по 8 измерений на каждой обечайке) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului fundurilor, câte 4 măsurări pentru fiecare fund (4×2=8). (Определение твердости металла днища, по 4 измерений на каждой днище) | 1 încercare (1 анализ) | 8 |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului capacului trapului de acces, 4 măsurări. (Определение твердости металла крышки лазового отверстия, 4 измерений) | 1 încercare (1 анализ) | 4 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei pentru fiecare brâu într-o secțiune, câte 3 măsurări la fiecare secțiune (3×3=9). (Измерение овальности корпуса для каждого пояса в 1-ом сечение, по 3 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 9 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98 п.0301010101 | Demontarea capacului trapului de acces. (Снятие крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.0102070101 | Montarea și demontarea schelelor până la 10 m. (Устройства и разборка лесов высотой до 10м) | 10 m2 (10 м2) | 0,97 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1809020110 | Confecționarea garniturii capacului trapului de access. (Изготовления прокладки крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1809010110 | Schimbarea garniturii capacului trapului de access. (Замена прокладки крышки лаза) | 1 fl. (1 фл.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.0301090101 | Montarea capacului trapului de acces. (Монтаж крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 4,86 |
|  | Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |

Formular de deviz nr. 2

la CS nr. ______ din __.___.2022

Volumul lucrărilor de pregătire pentru diagnostică și diagnostica recipientului de dioxid de carbon Nr.2 (Nr. de înregistrare 5089).

| Nr. d/o | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Examinare vizuală și de măsură (Визуально-измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0101020102 | Control vizual și stabilirea mărimilor geometrice a cordoanelor de sudură a carcasei și fundurilor: - Cordoane inelare (27,63 m.l.); - Cordoane longitudinale (4,5 m.l.); - 2 cordoane a capacelor (5,6 m.l.); - Cordon de colț a trapului (1,57 m.l.) (Визуальный осмотр и определение геометрических размеров сварных швов корпуса и днища: - Колцевые швы (27,63 м.п.); - Продольные швы (4,5 м.п.); - 2 шва днища (5,6 м.п.); - Угловой шов лаза (1,57 м.п.) | m.l. (м.п.) | 39,3 |
|  | Прейскурант №4 п.0101020101 | Control vizual al știfturilor și piulițelor capacului trapului de acces (20×160=3200). (Визуальный осмотр шпилек и гаек крышки лаза) | m.l. (м.п.) | 3,2 |
| Examinare cu ultrasunete (Ультразвуковой контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0103030101 | Control ultrasonic a cordoanelor de sudură de tip cap la cap: - Cordoane inelare (27,63 m.l.); - Cordoane longitudinale (4,5 m.l.); - 2 cordoane a capacelor (5,6 m.l.); (Ультразвуковой контроль стыковых сварных швов): - Колцевые швы (27,63 м.п.); - Продольные швы (4,5 м.п.); - 2 шва днища (5,6 м.п.); | 10 dm2 (10 дм2) | 75,46 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului carcasei, câte 20 puncte în 4 secțiuni simetrice pe diametru, pentru fiecare virolă (20×4×3=240). (Измерение толщины металла корпуса, по 40 точек измерения в 4-х сечениях симметричных по диаметру, на каждом обечайке) | 100 puncte (100 точек) | 2,4 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului ștuțului trapului de access, 10 puncte. (Измерение толщины металла штуцера лаза, 10 точек) | 100 puncte (100 точек) | 0,1 |
|  | Прейскурант №4 п.0102010103 | Măsurarea grosimii metalului fundurilor, câte 20 puncte pentru fiecare fund (10×2=20). (Измерение толщины металла днища, по 10 точек на каждом днища) | 100 puncte (100 точек) | 0,2 |
| Examinare cu lichide penetrante (Контроль проникающими веществами) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a virolelor, câte 2 sectoare de control 100×100 mm (3×1×2=6 dm2). (Капиллярная дефектоскопия обечаек, по 2 участка контроля 100×100 мм) | 1 dm2 (1 дм2) | 6,0 |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a fundurilor, câte 1 sector de control 100×100 mm (2×1×1=2 dm2). (Капиллярная дефектоскопия днища, по 1 участка контроля 100×100 мм) | 1 dm2 (1 дм2) | 2,0 |
|  | Прейскурант №4 п.0106020101 | Defectoscopia capilară a cordonului de sudură de colț a trapului de acces. (Капиллярная дефектоскопия шва приварки лаза) | 1 dm2 (1 дм2) | 15,7 |
| Încercări de duritate (Испытания твердости) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului virolelor, câte 8 măsurări pentru fiecare virolă (8×3=24). (Определение твердости металла обечаек, по 8 измерений на каждой обечайке) | 1 încercare (1 анализ) | 24 |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului fundurilor, câte 4 măsurări pentru fiecare fund (4×2=8). (Определение твердости металла днища, по 4 измерений на каждой днище) | 1 încercare (1 анализ) | 8 |
|  | Прейскурант №4 п.0202010201 | Stabilirea durității metalului capacului trapului de acces, 4 măsurări. (Определение твердости металла крышки лазового отверстия, 4 измерений) | 1 încercare (1 анализ) | 4 |
| Control dimensional (Измерительный контроль) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант №4 п.0102020301 | Măsurarea ovalității carcasei pentru fiecare brâu într-o secțiune, câte 3 măsurări la fiecare secțiune (3×3=9). (Измерение овальности корпуса для каждого пояса в 1-ом сечение, по 3 измерения в каждой сечении) | 1 măsurare (1 измерение) | 9 |
| Lucrări de pregătire pentru control și întocmirea raportului (Подготовительные работы к контролю и составление отчета) |  |  |  |  |
|  | Прейскурант 1/98 п.0301010101 | Demontarea capacului trapului de acces. (Снятие крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.0102070101 | Montarea și demontarea schelelor până la 10 m. (Устройства и разборка лесов высотой до 10м) | 10 m2 (10 м2) | 0,97 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1809020110 | Confecționarea garniturii capacului trapului de access. (Изготовления прокладки крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1809010110 | Schimbarea garniturii capacului trapului de access. (Замена прокладки крышки лаза) | 1 fl. (1 фл.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.0301090101 | Montarea capacului trapului de acces. (Монтаж крышки лаза) | 1 buc. (1 шт.) | 1 |
|  | Прейскурант 1/98 п.1501010101 | Pregătirea pentru controlul nedistructiv/distructiv prin prelucrarea mecanică a suprafețelor metalice. (Зачистка металлических поверхностей для контроля металла) | 100 dm2 (100 дм2) | 4,86 |
|  | Прейскурант ЭНРС ОРГРЭС том 4 п.12.5.01.05 3 группа | Elaborarea raportului tehnic în rezultatul controlului nedistructiv/distructiv. (Составление технического отчета по результатам неразрущаюшего/ разрущаюшего контроля) | 1 raport (1 отчет) | 1 |
| Materiale (Материалы) |  |  |  |  |
|  |  | Materialele executorului. (Материалы исполнителя) |  |  |