CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Servicii deservire și întreținere a sistemului de alarmă antiincendiară din clădirea Centrului de instruire.

- Amplasarea obiectului:  mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 18.

- Perioada contractată: 12 luni din momentul semnării contractului.

Condițiile de bază:

Operatorul desemnat câștigător al licitației urmează să efectueze lucrări de deservire descrise în tabelul 2 cu periodicitatea indicată, a utilajului și echipamentului aferent sistemului de alarmă antiincendiară indicat în tabelul 1.

Tabelul 1. Utilajul deservit

| N/ord | Utilaj, echipament | Cantitate, bucăți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor de fum | 241 |
| 2 | Sirena cu stroboscop | 8 |
| 3 | Buton de alarmă | 7 |
| 4 | Panou de comandă | 4 |
| 5 | Tastatură | 1 |
| 6 | Sursă de alimentare de rezervă | 5 |
| 7 | Emițător radio | 1 |

Tabelul 2. Lucrări obligatorii pentru efectuare

| N/ord | Utilaj, echipament | Periodicitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistemul de alarmă antiincendiare |  |
| 1.1 | Controlul extern | Trimestrial |
| 1.2 | Curățarea detectorului în cazul a două sau mai multe alarme false timp de o lună | La solicitare |
| 1.3 | Controlul asupra corectitudinii de programare a regimurilor de lucru a panoului de comandă | Trimestrial |
| 1.4 | Verificarea capacității de funcționare a detectorului la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | Trimestrial |
| 1.5 | Verificarea capacității de funcționare a panoului de comandă la alimentarea de la sursa de alimentare de bază și de rezervă | Trimestrial |
| 1.6 | Instructajul utilizatorului | La necesitate |
| 1.7 | Reamplasarea conductoarelor sau a panoului de comandă fără modificarea lungimii sau structurii acestora pe perioadă de lucrări de reparații curente a încăperilor tranzitate | La solicitare |
| 2 | Sursa de curent continuu |  |
| 2.1 | Controlul extern | Trimestrial |
| 2.2 | Verificarea condițiilor de exploatare a bateriilor de acumulatoare | Trimestrial |
| 2.3 | Măsurarea parametrilor electrici ai sursei de alimentare | Trimestrial |
| 2.4 | Verificarea păstrării capacității de funcționare a sursei de alimentare la trecerea la alimentarea de rezervă și invers | Trimestrial |
| 2.5 | Controlul și la necesitate schimbul bateriilor de acumulatoare | Semestrial |