CAIET DE SARCINI

cu privire la: Achiziționarea contoare de gaze naturale și corectoare electronice de stare a gazelor

## Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri contoare de gaze naturale, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 38550000-5 | Contor rotor G-250; DN-100; D-1: 200. | buc | 3 |
|  |  | Corector al volumelor de gaze, Canale de măsurare 1 | buc | 3 |
| Total |  |  |  |  |

## Condiții de livrare și instalare:

- termen de livrare: 30 de zile lucrătoare din momentul semnări contractului. Instalarea lor la punctele de măsurare a gazelor naturale și darea în exploatare la operatorul de rețea cu posibilitatea citirii datelor consumului la distanță.

## Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

Cerințe fața de CONTOR rotor:

- trebuie sa respecte cerințelor DIN EN12480:2018, OIML R137/2014, MID 2014/32/UE;

- clasa de precizie metrologica - AC 1.0;

- temperatura gazului măsurat și temperatura mediului ambiant de la -25 °C pînă la +50 °C;

- posibilitate de instalare pe secțiuni verticale ale conductelor de gaz;

- presiunea de lucru a contorului – până la 1,6 MPa;

- corpul contorului trebuie sa fie echipat cu elemente de conectare a senzorului de măsurare a presiunii cu mufă filetată și pentru montarea senzorului de temperatură;

- mecanismul de calcul al contorului trebuie sa aibă posibilitate de a fi reparat și calibrat (reglat) prin înlocuirea perechii de angrenaje;

- certificare ATEX - zona cu pericol de explozie 1;

- grad de protecție - IP67;

- capacul indicatorului fabricat din material rezistent la razele UV;

- mecanism mecanic de calcul cu role cu 8 cifre;

- ieșirea de impuls trebuie sa fie cu frecventă joasă, LF;

- prezența sticlei indicatoare de ulei pentru controlul nivelului acestuia;

- set minim de livrare:

a) contor de gaz rotativ - 1 unitate;

b) inele de etanșare cu diametrul corespunzător pentru conectarea cu flanșa la conducta de gaz - 1 pereche;

c) filtru cu plasă conică - 1 bucată;

d) recipient cu ulei mineral pentru o umplere completă a contorului - 1 bucată;

e) manual de utilizare;

f) certificat de calibrare sau buletin de verificare metrologică.

- alte cerințe:

| Denumirea bunurilor | Qmax (m3/h) | Q min (m3/h) |
| --- | --- | --- |
| Contor rotor G-250; DN-100; D-1: 200, P-16 bar | 400 | 2,0 |

Cerințe fată de CORECTOR al volumelor de gaze:

- trebuie să respecte cerințele EN 12405-1:2022;

- tipul de conversie a volumului de gaze naturale - PTZ;

- conversia volumului de gaz din condiții de măsurare în condiții standard (t=20°C; p=101,325 kPa) în conformitate cu Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 297/2022;

- Corectorul (convertorul) de volum trebuie sa fie echipat cu senzori extensibili de presiune absolută și de temperatură conectați printr-un cablu cu lungimea de min. 2,5 m.;

- modemul GSM - min. 3G. Dotat cu o antenă externă (conform specificației din tabel) pentru organizarea sistemului M2M de transmitere fără fir a datelor acumulate de către convertorul de volum;

- suport pentru protocolul de comunicare: Modbus/Gazmodem sau Modbus/Elgas II;

- interfața de comunicare optică (EN 62056-21);

- afișarea tuturor datelor (instantanee, arhive, de diagnosticare) pe un ecran LCD cu iluminare și tastatură cu butoane;

- surse de alimentare separate (bateriile incorporate cu durata de lucru min.7 ani) ușor de înlocuit, pentru corector și modemul intern, pe bază de sursa de alimentare cu litiu de tip D (3,6 V; 17 Ah);

- grad de protecție - IP66;

- prezentarea unei scrisori de garanție prin care se asigură că utilajul ofertat are posibilitatea de a transmite datele acumulate în sistemul informațional a operatorului de rețea a gazelor naturale;

- corectorul trebuie sa aibă o capacitate de memorie suficientă pentru a stoca cel puțin 3 ani de măsurări lunare;

- asigure compatibilitatea cu contoarele ofertate;

- alte cerințe:

Denumirea bunurilor

Corector al volumelor de gaze - PTZ cu GSM,minimum 3G modem extern, canale de măsurare – 1 un., diapazon de măsurare a presiunii - de la 80 kPa pana la 1000 kPa (In set cu placă de montare și antena externă).

- Materiale, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

-     Conform prevederilor Legislației in vigoare;

-     Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor in vigoare;

- Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, montare la locul de consum a Beneficiarului în raza mun. Chișinău sau alte taxe neprevăzute;

6.  Cerințe față de operatorii economici:

- asigurarea garanției bunurilor- min. 24 luni;

- copie a certificatelor permise de a executa lucrări în instalații de gaze;

- experiența similară de furnizare a astfel de echipamente (min. 1 contract similar ca volum livrat sau mai mare);

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- prezentarea unei scrisori de garanție prin care se asigură că utilajul ofertat are posibilitatea de a transmite datele acumulate în sistemul informațional a operatorului de rețea a gazelor naturale;

- asigurarea compatibilității corectoarelor cu contoarele ofertate și asigurarea setărilor a corectorului cu sistemul de transmitere a datelor către operatorul de rețea a gazelor naturale.