Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50514200-3 | - Înlocuirea părții cilindrice și părții conice inferioare ale limpezitorului nr.2 | m2 | 35 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 700.000,0 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 700.000,0 |

NOTA: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care

indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un

brevet de invenție, o licența de fabricate un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a

identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea

anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având

mențiunea de sau echivalent iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate

cu cele solicitate.

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la CET Sursa 1, Sectorul de tratare a apei din str. Meșterul Manole,3.

Durata de executare nu trebuie să depășească 21 zile  calendaristice. Nu se admite încălcările termenilor de realizare. Neîndeplinirea la timp ale acestor lucrări pot duce la imposibilitatea ulterioară de a furniza apă tratată chimic pentru Sursa-1.

2. Informații. Lucrarea ˝ Înlocuirea părții cilindrice și părții conice inferioare ale limpezitorului nr.2” va fi îndeplinite în  sala de pre-tratare a apei a sectorului de tratare a apei nr.1. Lucrarea constă în înlocuirea părții cilindrice inferioare cu D=3400 mm, H=1800 mm și părții conice inferioare cu H=1700 mm În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii prin respectarea cerințelor documentației tehnice-normative  ale Beneficiarului, care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înaintea de începerea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului. Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor, normelor  și regulilor în vigoare ale Republici Moldova. Executantul va prezenta Beneficiarului certificatele de calitate pentru componentele, materialele, pieselor înainte de utilizare.

Materialele necesare:  metal oțel cu grosimea de 6mm ( oț.20, Вст3сп5, 09Г2С), fâșie oțel,  electrozi pentru sudură, șuruburi, etc.

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Executantul este obligat să execute lucrările cu mecanismele, uneltele și instrumentele proprii, aceste fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republici Moldova.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

După finalizarea lucrărilor de reparație, va fi necesar de aplicat stratul anticoroziv pe suprafețele exterioare a limpezitorului, noi schimbate, după care  se va fi supus testării la presiune împreună cu conductele sale de legătură. Executantul/ trebuie să garanteze calitatea lucrărilor realizate.

6. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

6.1 Lucrările vor fi efectuate conform volumelor de lucrări din devizul de cheltuieli, cu materialele executantului.

6.2 În cazul lucrărilor ascunse, Executantul va întocmi actele respective, care vor fi contrasemnate de ambele părți.

6.3 Toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare, Antreprenorul le va transmite Beneficiarului pentru predarea ulterioară la depozitul central;

6.4 Tehnologia de executare a sudurilor și verificarea cordoanelor de sudură trebuie să fie executate în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În cazul în care se depistează defecte sau/și vicii, acestea se vor aduce la cunoștință Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să înlăture aceste defecte. Lichidarea defectelor se va efectua din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora. Termenul de garanție pentru lucrările date este de 60 luni, în caz de apariție a viciilor ascunse ( defectelor) pe perioada de garanție, executantul își asumă remedierea acestora.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în încăperea de producere, în apropierea limpezitorului dat sunt plasate rezervoare de păstrare a soluției de var, a soluției de floculant, pompele dozatoare și  conductele lor de legătură. Lucrările vor fi executate la înălțimea de 4 metri.

9. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, automacara, schelă metalică, electrocompresor mobil de joasă presiune, motocompresormobil, macara de fereastră, macara de pneuri, aparat de sudură. Materiale utilizate: electrozi pentru sudură, șuruburi, piulițe, materiale de prindere, oțel cornier laminat 50x50x5mm, discuri, gaz propan, oxigen tehnic, vopsea epoxidă, metal diferit, etc. Vopseaua va corespunde cerințelor ISO 12944. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate, mijloace antiincendiare din contul Beneficiarului, conform p.6. ord. 52 din 30.03.2023.

10. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrărilor date va fi realizată în conformitate cu WinSmeta, cerințelor ordinului intern

nr.52 din 30.03.2023. Condiții de executare a lucrărilor : k= 1,15 conform p.3 ord. 117 din 03.09.2007.

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

11.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
| 2 | РД 34.03.201-97 | - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанции и тепловых сетей. |
| 3 | РД 03-606-03 | - Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
| 4 | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |
| 5 | NRS 35-03-073:2006 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat |
| 6 | NRS 35-05-32:2001 | - Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
| 7 | РД 34.03.301-87 | - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
| 8 | LP 186 | - LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securității și sănătății în muncă |
| 9 | SM SR EN ISO 12944 | - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. |
| 10 | NCM E 04.04:2016 | Protecția contra acțiunilor mediului ambiant Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
| 11 | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |

12.  Volumul lucrărilor de reparație:

Lucrările constau în:

1. Demontarea și montarea conductelor de legătură a limpezitorului din partea inferioară,

2. Demontarea  și montarea robinetelor, deșurubarea flanșelor, îmbinarea flanșelor;

3. Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor.

4. Demontarea punctelor de prelevare a probelor.

5. Demontarea părții cilindrice și părții conice inferioare a limpezitorului și montarea elementelor noi.

6. Lucrări de montare, de instalare (sudarea pe contur a plăcilor de oțel).

7. Controlul sudurilor cu ultrasunete, la utilaje tehnologice. Rosturile (cordoanele) de sudură vor fi verificate în volum de 100% cu metode nedistructive (ultrasunet/lichide penetrante).

8. Pregătirea suprafețelor de metal și aplicarea protecției anticorozive (1 strat grund și un strat de vopsea).

13. Lista cu cantitățile de lucrări(detaliate) sunt prezentate în Formular Nr.1 anexat.

14. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Specificații de preț pentru materiale și lucrări;

- Deviz de cheltuieli,  conform cerințelor ordinului intern nr.52 din 30.03.2023.

- Lista și calificarea personalului care va fi implicat la realizarea lucrărilor. Copiile legitimațiilor cu

termen valabil  a personalului implicat la realizarea lucrărilor.

- Legitimațiile cu termin valabil ale sudorilor implicați la aceste lucrări;

- Declarație privind dovadă că are experiență mai mare de 3 ani în domeniu executării lucrărilor

similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare(după caz);

- Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

15.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției finale ;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru

pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor) – după caz.

- Termenul maximal de realizare a lucrărilor  -  21 zile.