2024 EXONERARE: Acest raport a fost realizat cu sprijinul poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Responsabilitatea cu privire la conținut aparține doar companiei Nathan Associates LLC și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii. al and Structural Reforms Activity Program (MIRSA), Nathan Project-Task No.10562-10

Photo credit: Serviciul Vamal, PTFS Palanca

GHID

CERINȚE TEHNICE NORMATIVE PRIVIND PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA PUNCTELOR de Trecere A FRONTIEREI DE STAT (Ptfs)

# CUPRINS

iNTRODUCERE 4 1. dOMENIUl DE APLICARE 4 2. Referințe normative 5 3. TERMENI ȘI DEFINIȚII 8 4. CERINȚE PRIVIND OBIECTELE - COMPONENTE ale ptfs 16 4.1. CERINȚE PRIVIND PROIECTAREA OBIECTELOR – COMPONENTE ALE PTFS 18 5. principii generale 33 6. documente legale privind terenul de construcție al ptfs 34 7. CERINȚE PRIVIND SELECTAREA TERENULUI PENTRU PROIECTAREA ptfs 35 8. PROCEDURI DE SELECTARE A TERENULUI PENTRU PROIECTAREA Ptfs 36 9. CERINȚE PRIVIND DOCUMENTELE INIȚIALE PENTRU PROIECTAREA PTFS 38 9.1. COMPONENȚA DOCUMENTELOR INIȚIALE PENTRU PROIECTAREA PTFS 38 9.2. CERINȚE PRIVIND AVIZELE DE RACORDARE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI 38 9.3. CERINȚE PRIVIND CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU PROIECTAREA PTFS 38 9.4. CERINȚE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE 39 9.5. CERINȚE PRIVIND DEPOZITELE DE PĂMÂNT PENTRU CONSTRUCȚIE 40 9.6. CERINȚE PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII 40 9.7. ELABORAREA DOCUMENTELOR PENTRU PROIECTAREA PTFS 40 9.8. STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA PTFS 41 10. CERINȚE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PROIECTARE A PTFS 42 11. CERINȚE PRIVIND CAIETUL DE SARCINI PENTRU PROIECTAREA PTFS 43 11.1 PREVEDERI GENERALE 43 11.2 Conținut-cadru al Caietului de Sarcini pentru proiectarea PTFS 43 12. CERINȚE PRIVIND procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a PTFS 56 13. Activități în procesul de elaborare și verificare a proiectului 57 14. Cerințe privind procedura de achițiție a lucrărilor de construcție a PTFS 57 15. Cerințe-cadru al caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS 58 15.1 Prevederi generale 58 15.2 Conținutul cadru al caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS 59 16. Cerințe privind caietul de sarcini pentru selectarea dirigintelui de șantier atesat 59 16.1 Prevederi generale 59 16.2 Obligații și răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat 60 17. Cerințe privind recepția construcției ptfs 63 17.1 Organizarea recepției construcției PTFS 63 17.2 Desființarea șantierului 63 17.3 Remedierea defectelor în perioada de garanție 63 18. Cerințe privind recepția construcției ptfs 64 18.1 Documentațiile Cărții Tehnice a Construcției 64 18.2 Modul de întocmire și păstrare a Cărții Tehnice a Construcției 66 19. Cerințe privind programul de control al calității construcției ptfs 68 20. Anexă - schema ptfs 70

# iNTRODUCERE

Punctele de Trecere la Frontiera de Stat (PTFS) ale Republicii Moldova, situate la granițele cu România și Ucraina, joacă un rol crucial în asigurarea siguranței și eficienței comerțului transfrontalier. O parte dintre PTFS au fost construite încă în perioada sovietică în baza unor reglementări sovietice. Actualmente în Republica Moldova nu există un normativ special care ar reglementa cerințele tehnice, bine definite, pentru proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS.

Având în vedere perspectivele și programele de dezvoltare ale PTFS a fost necesară elaborarea unui Ghid - Cerințele tehnice normative. Proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS (Ghid), prevăzute în legislația și normativele în vigoare existente la etapa actuală în Republica Moldova.

În acest sens Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SVM) a solicitat sprijin din partea programului USAID Reforme instituționale și structurale în Moldova (MISRA) pentru elaborarea unui Ghid, care ar cuprinde cerințele tehnice normative privind proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS, începând cu faza de proiectare, construcție, recepție și punerea în funcțiune a PTFS.

Aceste Cerințe tehnice normative cuprinse în Ghid, vor servi drept linii directoare esențiale pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare al PTFS. La elaborarea Ghidului, s-au făcut referiri la legislația națională și documentele normative relevante, precum și la cele mai bune practici din domeniu.

Structura Ghidului este alcătuită astfel încât să sublinieze pașii procedurali care trebuie întreprinși de SVM, autorități și alte persoane fizice sau juridice implicate în proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS.

În plus față de legislația națională, în Ghid s-au făcut referiri și la Reglementările UE care stabilesc cerințe minime pentru PTFS.

# dOMENIUl DE APLICARE

1.1. Prevederile prezentului Ghid se vor aplica la proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS.

1.2 Cerințele tehnice normative privind proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea PTFS, descrise în prezentul Ghid, sunt bazate pe prevederile legislației și a documentelor normative aplicabile în Republica Moldova.

1.3 Cerințele tehnice normative prevăzute în prezentul Ghid se referă la următoarele domenii reglementate de legislația în vigoare și documentele normative în construcții:

- urbanism şi amenajarea teritoriului;

- proiectarea construcțiilor;

- autorizarea executării lucrărilor de proiectare şi construcție;

- executarea lucrărilor de construcție;

- recepția construcțiilor;

- asigurarea calității construcțiilor;

- întocmirea documentației de execuție a construcției.

1.4 În continuare în prezentul Ghid prin sintagma „construcții” se vor avea în vedere construcție nouă, reconstrucție, extinderea și/sau renovarea PTFS.

1.5 Cerințele tehnice normative prevăzute în prezentul Ghid vor servi drept linii directoare esențiale pe parcursul întregului ciclu de edificare și dezvoltare al  PTFS, care prevede etapele de concepție, proiectare, execuție, recepție și punere în funcțiune a construcției  PTFS.

1.6 Cerințele tehnice normative și recomandările din prezentul Ghid sunt destinate pentru a fi însușite și aplicate în egală măsură de reprezentanții Beneficiarului, managerii de proiecte și alți specialiști implicați în procesul de:

- Elaborare a următoarelor documentații:

- Documente inițiale pentru proiectarea PTFS;

- Caiete de Sarcini pentru proiectarea PTFS;

- Caiete de Sarcini pentru execuția construcției PTFS;

- Studii de fezabilitate pentru proiectarea PTFS;

- Proiecte de execuție ale PTFS;

- Execuție a construcțiilor PTFS;

- Recepție și punerea în funcțiune a PTFS.

# Referințe normative

  - La proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea, modernizarea și renovarea PTFS se vor aplica, dar fără a se limita la, următoarele acte legislative și documente normative, valabile pe teritoriul Republicii Moldova:

| I. Acte legislative ale Republicii Moldova |  |
| --- | --- |
| Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 95 din 24.08.2021 |  |
| - COD Nr. CUC434/2023 din 28.12.2023 | CODUL URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR |
| *Legea nr. 163 din 09.07.2010 | Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție |
| *Legea nr. 721-XIII din 02.02.96; | Privind calitatea în construcții |
| *Legea nr. 1515 din 16.06.1993 | Privind protecția mediului înconjurător |
| - Legea nr.86 din 29-05-2014 | - Privind evaluarea impactului asupra mediului |
| - *Legea nr. 851 din 29.05.1996 | - Privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului |
| - *Legea nr. 1422 din 17.12.1997 | - Privind protecția aerului atmosferic |
| - *Legea nr. 1347 din 09.10.1997 | - Privind deșeurile de producție şi menajere |
| - *Legea nr. 1136 din 13.07.2000 | - Privind conservarea energiei |
| - *Legea Nr. 235 Din 01.12.2011 | - Privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității |
| - Hotărârea Guvernului RM Nr.297 din 11.05.2017 | - Pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova |
| - Hotărârea Guvernului RM nr.936 din 16.08.2006 | - De aprobare a Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții |
| - Hotărârea Guvernului RM nr.246 din 03.05.1996 | - Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor |
| - Hotărârea Guvernului RM nr.92 din 28.02.2023 | - Cu privire la punea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 |
| II. Documente normative ale Republicii Moldova |  |
| - *NCM A.07.02-2012 - - Erata: NCM A.07.02:2012/C2:2015 - - Amendament: NCM A.07.02:2012/A1:2017 | - „Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe şi prevederi principale” |
| - NCM A.07.05:2015 | - Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a condițiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentației de proiect a obiectului de construcții |
| - *NCM A.07.07:2015 | - “Proiectarea construcțiilor. Clasificatorul tipurilor de obiecte de construcție după destinație” |
| - *NCM A.07.03-2002 | - „Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcție de către autorul de proiect” |
| - *NCM A.07.04-2002 | - „Regulament cu privire la managerul de proiect” |
| - *NCM E.02.02:2016 | - „Fiabilitatea elementelor de construcții și terenurilor de fundații” |
| - *NCM C.01.12:2018 | - ”Clădiri civile. Clădiri şi construcții publice” |
| - *NCM C.01.04-2005 | - „Clădiri administrative. Norme de proiectare” |
| - *NCM D.02.01:2015 | - Proiectarea drumurilor publice |
| - *NCM E.03.02-2014 Amendament: NCM E.03.02:2014/А1:2021 | - „Protecția împotriva incendiilor a clădirilor şi instalațiilor” |
| - *NCM F.01.03-2009 | - „Reguli de execuție, controlul calității şi recepția terenurilor de fundare şi a fundațiilor” |
| - *NCM F.02.03 – 2005 | - „Executarea, controlul calității si recepția lucrărilor din beton si beton armat monolit ” |
| - *NCM E.04.01:2017 | - „Protecția termică a clădirilor”; |
| - *NCM E.04.02:2014 | - „Protecția contra zgomotului”; |
| - *NCM E.04.04:2016 | - „Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor” |
| - *NCM E.01.02:2019 | - Regulament privind stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor |
| - *NCM C.04.02:2017 | - „luminatul natural şi artificial” |
| - *NCM C.01.06:2014 | - „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dezabilități” |
| - *NCM C.04.03:2015 | - „Învelitori. Norme de proiectare” |
| - *NCM C.04.04:2015 | - „Pardoseli. Norme de proiectare” |
| - *NCM G.04.08-2006 | - „Izolația termică a utilajului şi a conductelor” |
| - *NCM A.08.02:2014 | - „Securitatea şi sănătatea muncii în construcții” |
| - NCM L.01.07-2005 | - Privind fundamentarea proiectelor investiționale in construcții |
| - NCM A.02.02-96 | - “Regulament privind conducerea şi asigurarea calității” |
| - *CP A.08.06:2014 | - „Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a șantierului” |
| - *SNiP 2.01.01-82 | - „Climatologia și geofizica construcțiilor” |
| - *SNiP 2.04.05-91 | - „Încălzirea, ventilarea si condiționarea” |
| - *СНиП II-23-81 | - „Стальные конструкции” |
| - *CP F.01.02-2008 | - „Proiectarea şi construcția temeliilor şi fundațiilor pentru clădiri şi instalații” |
| - *CP G.03.08:2020 | - „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă potabilă pentru localități mici, cu un consum sub 200 m3/zi” |
| - *GOST 12.1.005-88 | - „Cerințe sanitar-igienice generale pentru aerul din zona de lucru” |
| III. Reglementări tehnice europene |  |
| Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1014 al Comisiei din 12 iunie 2019 | De stabilire a unor norme detaliate privind cerințele minime vizând posturile de inspecție la frontieră |
| Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 | Privind controalele oficiale |
| Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 | De stabilire a Codului vamal al Uniunii |

2.2 În cazul în care standardele și normativele moldovenești nu sunt aplicabile pentru un anumit aspect al lucrărilor, se pot aplica standardele și reglementările tehnice europene cu condiția ca ele:

- sunt mai severe sau mai restrictive decât cele moldovenești;

- sunt acceptate de către Beneficiar;

- sunt aprobate de  Organul Național de Dirijare în Construcții din Republica Moldova.

2.3 La elaborarea proiectelor și execuția lucrărilor de construcție, reconstrucție, extindere și modernizarea a PTFS se vor utiliza reglementări tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislația națională referitoare la standardizare.

2.4 Dacă nu există reglementări tehnice în sensul celor prevăzute mai sus atunci se vor aplica:

- standarde naționale care adoptă standarde europene;

- standarde naționale care adoptă standarde internaționale.

# TERMENI ȘI DEFINIȚII

În sensul prezentului Ghid se definesc următorii termeni și noțiuni principale:

accesibilitate - ansamblu de măsuri și lucrări de adaptare a mediului fizic, transporturilor, precum și a mediului informațional și comunicațional, incluzând tehnologiile și sistemele informaționale și comunicațiile, conform necesităților persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu mobilitate redusă, factor esențial de exercitare a drepturilor și de îndeplinire a obligațiilor persoanelor cu dizabilități în societate;

accident tehnic – eveniment, care survine în timpul execuției sau exploatării (utilizării) unei construcții, cauzat de o forță majoră sau provocat de acțiunile omului (defecte de concepție și/sau execuție, incendii, explozii, bombardamente, șocuri etc.), având repercusiuni defavorabile asupra stării și siguranței în exploatare a construcției respective;

acord de mediu - act permisiv emis de autoritatea competentă in conformitate cu prevederile Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

activități conexe în domeniul construcțiilor − activități de proiectare tehnologică, consultanță, întreținere, servicii specializate în construcții, inclusiv servicii tehnologice cu echipamente specializate;

adaptare rezonabilă - modificările și ajustările necesare și adecvate, care nu impun un efort disproporționat sau nejustificat atunci când este necesar, pentru a permite persoanelor cu dizabilități să se bucure sau să-și exercite, în condiții de egalitate cu ceilalți, toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

administrator al proiectului de construcție – persoană fizică sau juridică abilitată cu dreptul de a planifica, de a organiza şi de a administra sarcinile şi resursele astfel încât acestea să acopere în întregime realizarea unui proiect pentru construcții;

aliniamentul stradal - linia convențională, stabilită prin documentația de urbanism, care indică retragerea de front a fațadelor clădirilor și loturilor proiectate față de linia roșie. În cazul în care linia roșie nu este prevăzută, aliniamentul stradal se stabilește în conformitate cu prevederile normativelor tehnice;

amenajarea teritoriului și urbanismul - ansambluri de activități complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural, cultural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață din localități, precum și la asigurarea coeziunii economice, culturale și teritoriale la nivel regional, național și european;

aprobare – opțiune a forului deliberativ al autorităților competente de încuviințare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate şi susținute de avizele tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare – lege, hotărâre a Guvernului, decizie a consiliilor raionale sau locale, după caz, se conferă documentației putere de aplicare, constituindu-și astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de planificare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a autorizării lucrărilor de execuție a obiectivelor de investiții;

arhitect-şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în funcție în modul stabilit;

asigurarea calității – ansamblu de acțiuni planificate şi sistematice necesare pentru confirmarea că un produs sau serviciu va satisface condițiile de calitate specificate;

autorizație de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcție, în temeiul şi cu respectarea documentației/certificatului de urbanism şi a documentației de proiect elaborate şi verificate;

autorizație de desființare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parțială, a unei construcții/amenajări;

avizare − procedură de analiză şi exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura administrației publice centrale sau locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici şi sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) cu caracter tehnic şi obligatoriu; de execuție a obiectivelor de investiții;

avize de racordare – avize tehnice prezentate de către operatori de servicii edilitare, administratori ai rețelelor tehnico-edilitare din localitate, în scopul stabilirii condițiilor de racordare şi extindere a rețelelor noi, racordate la rețelele magistrale existente cu asigurarea condițiilor de proiectare şi funcționare în complex cu noile solicitări;

autoritate competentă − organ al administrației publice centrale și locale responsabile de reglementarea unui anumit domeniu;

beneficiar – persoană fizică sau juridică care beneficiază de proiectul unei construcții, precum şi de construcția finalizată şi recepționată. În sensul prezentului Cod practic în calitate de Beneficiar este Serviciul Vamal al Republicii Moldova sau subdiviziunile împuternicite;

caiet de sarcini pentru proiectarea construcției – documentație scrisă, care detaliază condițiile tehnice de proiectare a construcțiilor, standardele şi reglementările tehnice aplicabile, componența şi faza de proiectate, cerințele privind: calitatea materialelor utilizate în proiect; protecția mediului; protecția muncii; tehnologiile; testele şi încercările, verificările, modificările etc.);

caietul de sarcini pentru execuție – documentație scrisă separată sau parte componentă a documentelor de licitație care detailează condițiile tehnice de execuție a lucrărilor de construcție; cerințele față de calitatea materialelor utilajelor şi echipamentelor; standardele şi reglementările tehnice aplicabile; protecția muncii; protecția mediului; tehnologiile, după caz; transporturile; inspecțiile; testele; verificările; modificările; măsurătorile; întreținerile etc.;

calitatea construcțiilor − rezultantă a totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor esențiale, stabilite prin Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;

caracter director – însușire a unei documentații de planificare a teritoriului aprobate de a stabili cadrul general de planificare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităților, prin coordonarea acțiunilor specifice;

caracteristici esențiale − caracteristici ale produsului pentru construcții care se referă la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor;

cerințe fundamentale − cerințe care se referă la asigurarea inofensivității construcțiilor, ținând seama mai ales de sănătatea şi siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcțiilor;

cerințe urbanistice − prevederi ale actelor legislative şi reglementărilor tehnice în domeniul urbanismului, referitoare la amplasarea construcțiilor, stabilite prin documentația de urbanism aprobată;

certificat de urbanism informativ - act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic și arhitectural-urbanistic al unei construcții/unui teren, stabilite prin documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, necesar în cazul, stabilirii relațiilor funciare, înstrăinării, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moștenirii terenului destinat construcției sau a bunului imobilul în care se preconizează lucrări de reconstrucție, precum și în cazul apariției unor litigii patrimoniale;

certificat de urbanism pentru proiectare - act cu caracter reglementator și caracter obligatoriu în cazul în care documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobată este mai veche de 10 ani sau cu caracter facultativ în cazul în care documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism este mai noua de 10 ani, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripțiile și elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic și arhitectural-urbanistic al unei construcții/unui teren, stabilite prin documentația de amenajare a teritoriului și de urbanism, și care permite elaborarea documentației de proiect;

certificat energetic – document prin care se atestă performanța energetică a construcției, izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor;

certificare a produselor folosite în construcții – procedură de atestare prin care o terță parte (acreditată în modul stabilit) confirmă în scris că produsele prezintă caracteristici de calitate controlate şi conforme cu prevederile sau exigențele documentelor  normative în vigoare;

certificare a conformității − acțiune a unui organism care este independent față de clienții lui şi alte părți interesate şi care dovedește existența încrederii adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu o altă reglementare tehnică;

certificat de inspecție a imobilului – document, elaborat şi semnat de organul teritorial cadastral, care reflectă rezultatele efectuării măsurătorilor la imobilul construit şi pregătit pentru recepție;

clădire − ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de construcție care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente. Termenul definește atât clădirea în ansamblu, cât şi părți ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;

clădiri nerezidențiale − clădiri pentru producție industrială, de menire social-culturală, de învățământ, de agrement, de sport, orfelinate, spitale, hoteluri, clădiri din infrastructura transporturilor (inclusiv Punctele de Control la Frontieră), edificii religioase;

clădire nouă - clădire a cărei construcție a fost recepționată și nu a expirat termenul de garanție;

clădire existentă – clădire a cărei recepție s-a efectuat şi se află în exploatare;

cod practic în construcții − document care recomandă reguli tehnice sau proceduri de proiectare, fabricare, instalare, exploatare, întreținere ori utilizare a echipamentelor, produselor, construcțiilor, precum şi demolarea acestora;

comitet tehnic specializat - grup de lucru institut prin ordin al organului central de specialitate, fiind creat pentru diverse sectoare ale construcțiilor în scopul realizării activității de normare tehnică în construcții la nivel național, și care activează în baza contractului încheiat între organul central de specialitate și fiecare membru în parte;

construcție - clădire, orice lucrare de inginerie civilă sau lucrare specială de construcții a cărei realizare constă în orice structură fixată în/sau pe pământ cu caracter permanent sau provizoriu, concepută și executată pentru îndeplinirea ori menținerea unor funcții tehnice, economice, sociale sau ecologice, indiferent de specificul, importanța, categoria și clasa de importanță, inclusiv instalațiile, echipamentele și utilajele tehnologice și funcționale aferente;

construcții de importanță redusă − construcții cu funcții obișnuite, cu un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni;

construcții provizorii − construcții autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funcțiunii adăpostite ori datorită cerințelor urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existență limitată (nu mai mare de cinci ani), precizată şi prin autorizația de construire. De regulă, construcțiile cu caracter provizoriu se realizează din materiale şi alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială (confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice) şi sunt de dimensiuni reduse;

construcții speciale − construcții cu caracter secret, care se autorizează conform cerințelor legislației speciale de profil;

construcții civile – construcții pentru locuire şi asigurare a necesităților uzuale, sociale şi culturale ale oamenilor;

construcții industriale – construcții destinate amplasării instalațiilor de producere, proiectate în funcție de profilul tehnologic al activității planificate, cu respectarea normelor de protecție a muncii şi securității angajaților;

construcții cu impact semnificativ asupra mediului – construcții cu funcții obișnuite/cu caracter specific, care fac parte din lista obiectelor de construcții specificate în legislația de mediu, pentru care este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

construcții hidrotehnice −  construcții destinate gestionării corpurilor de apă de suprafață şi subterane, formării a noi spații acvatice, utilizării a energiei naturale a râurilor şi arterelor pluviale;

construcții tehnico-edilitare – construcții sau lucrări de interes public, ce reprezintă asigurarea localității cu utilitățile şi serviciile edilitare;

comunitate de localități – grup de localități unic pentru soluționarea chestiunilor comune privind planificarea teritorială;

construcție nefinalizată – clădire ale căror lucrări de construcție au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului de execuție, însă nu a fost efectuată recepția conform prevederilor legale;

declarația de performanță – parte a procedurii de evaluare a conformității, prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs satisface cerințele fundamentale din reglementările tehnice aplicabile;

demisol – nivel cu cota de nivel a pardoselii sub cota de nivel al solului la o înălțime nu mai mare de jumătatea înălțimii etajului;

documentația de amenajare a teritoriului şi de urbanism − reprezintă ansamblul de piese scrise şi desenate referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existentă şi se stabilesc obiectivele, acțiunile şi măsurile de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităților pe o perioadă determinată, care sunt avizate conform prevederilor legale;

documentația de deviz - parte a documentației de proiect, elaborată pentru determinarea valorii resurselor financiare necesare pentru executarea lucrărilor de construcție și realizarea obiectivelor proiectate;

documentația de proiect - set (ansamblu) de piese scrise și desenate, însoțite de calcule necesare, întocmite în conformitate cu reglementările tehnice în construcții, care servește drept bază pentru executarea lucrărilor de construcții;

domeniu reglementat - ansamblu al activităților economice și produselor asociate acestora, pentru care se emit reglementări tehnice specifice privind condițiile de introducere pe piața și/sau de punere în aplicare a lor;

durată de viață a documentației de proiect - documentația de proiect începe la faza de verificare a acesteia şi este valabilă pe toată durată de existență a construcției realizate;

durată de existență a construcției – durată de timp după care construcția a încetat definitiv să-şi îndeplinească funcția ce i-a fost dată;

etaj – fiecare dintre părțile unei clădiri de deasupra parterului, care cuprinde încăperile situate pe același plan orizontal;

executantul construcției − orice operator economic, persoană fizică sau juridică, organizată şi dotată corespunzător pentru execuția construcțiilor, care are dreptul legal de a desfășura acest gen de activitate şi de a semna şi a derula contracte având ca obiect realizarea acestora;

evaluare tehnică – evaluare documentată a performanțelor unui produs pentru construcții în ceea ce privește caracteristicile esențiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare;

exploatarea construcțiilor − activitate ulterioară execuției şi recepției unei construcții, care cuprinde următoarele etape: întreținerea; urmărirea comportării în timp; expertizarea tehnică; intervențiile în timp asupra construcțiilor (reconstrucția, renovarea, consolidarea, extinderea, transformarea, reparația capitală şi curentă, reabilitarea şi remedierea);

expertiza tehnică a construcției - complex de măsuri pentru determinarea şi evaluarea caracteristicilor reale ale construcției, în scopul asigurării funcționalității şi posibilității utilizării în continuare a construcției, consolidării sau post utilizării;

expert tehnic atestat – specialist în domeniul construcțiilor atestat pentru activitate de efectuare a expertizelor tehnice ale construcțiilor

fază determinantă – etapă tehnologică (fizică) stabilită în proiectul de execuție, predată de executantul construcției şi acceptată în scris (printr-un proces-verbal) de către investitor şi proiectant, după care se continuă execuția lucrărilor;

instalații aferente construcțiilor – totalitate a conductelor, sistemelor şi echipamentelor care asigură utilitățile necesare funcționării construcțiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la branșament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent dacă acestea sunt sau nu încorporate în construcție şi care se autorizează împreună cu acestea sau, după caz, separate;

intervenții în timp la construcții – acțiuni şi lucrări întreprinse la construcții, de-a lungul duratei lor de existență, în scopul prevenirii degradărilor şi remedierii deteriorărilor produse, menținerii sau readucerii parametrilor calitativi şi tehnici respectivi ai construcțiilor la nivelul cerințelor fundamentale stabilite (corespunzător asigurării aptitudinii de exploatare prevăzute) sau readucerii nivelului acestor parametri potrivit unor cerințe sporite ale utilizatorilor sau ale unor noi reglementări introduse în aplicare pentru construcțiile existente;

intervenții neautorizate – lucrări de reconstrucție a clădirilor, încăperilor şi instalațiilor aferente, executate fără autorizație de construire și/sau cu încălcarea prevederilor proiectului de execuție sau a autorizației de construire;

încercări prealabile recepției – încercări, specificate în contract sau convenite în alt mod de către investitor şi antreprenor, care trebuie realizate de către antreprenor anterior recepționării lucrărilor sau a oricărei părți din lucrare sau tronson, după cum este stabilit în contract;

întreprindere din construcții − persoane juridice care, în mod individual sau împreună cu alte persoane juridice, „execută” sau ,,proiectează si execută” orice tip de construcții şi/sau instalații aferente acestora, lucrări de modernizare, modificare, transformare, consolidare, extindere, reparații ale construcțiilor şi instalațiilor aferente acestora, precum şi persoanele juridice care desfășoară activități de servicii în proiectare, cercetare, consultanță, întreținere, urmărire a comportării în timp, servicii specializate în construcții, inclusiv servicii tehnologice cu echipamente specializate;

linia roșie - este linia convențională inviolabilă, stabilită prin documentația de urbanism, care delimitează terenurile construite sau destinate construcțiilor (în proprietatea publică sau privată) de terenurile rezervate domeniului public, inclusiv străzilor, căilor de transport, și rețelelor de utilități. În cazul zonelor protejate, linia roșie poate coincide cu aliniamentul stradal istoric;

lucrări de întreținere − activități organizate, coordonate şi executate, de regulă, de personal calificat şi/sau atestat sau autorizat, pentru asigurarea funcționării construcțiilor în conformitate cu cerințele normativelor în vigoare şi ameliorarea aspectului estetic al construcțiilor, în perioada de exploatare a acestora;

lucrări de construcții – complex de procese de construire pe baza unui proiect de execuție, care are drept rezultat o producție finită, exprimată prin părți sau elemente constructive ale clădirii sau construcției şi instalațiilor aferente acestora, precum și lucrările de intervenție în timp la construcțiile existente (reconstrucție, modernizări, modificări, transformări, consolidări, extinderi şi reparații capitale);

lucrări de reparații curente – efectuare a unor reparări curente ale pârților vizibile ale elementelor de construcție (finisaje, straturi de uzură, straturi şi învelitori de protecție etc.), precum şi ale instalațiilor şi echipamentelor (inclusiv înlocuirea unor piese uzate), în baza documentațiilor tehnice elaborate de proprietar sau utilizator (aviz tehnic, listă cu defecte, schițe etc.);

mobilier urban − ansamblu de elemente funcționale şi/sau decorative mici, amplasate în spații publice;

nomenclator − document care stă la baza clasificării întreprinderilor din construcții pe domenii şi niveluri de performanță şi asigură gruparea într-o listă generală a tipurilor de construcții şi a categoriilor de lucrări de construcții, într-un număr rezonabil de secțiuni, precum şi corespondența dintre clasificarea adoptată şi codificarea utilizată la nivel național şi UE;

normativ tehnic în construcții − document care stabilește condițiile minime de calitate cerute construcțiilor, produselor și procedeelor utilizate în construcții, precum și modul de determinare și verificare a acestora, exprimate prin documente normative, coduri practice, specificații tehnice și ghiduri;

notificare − procedura prin care o autoritate competentă informează Organul central de specialitate cu privire la laboratorul sau organismul de certificare ori de inspecție, aflat sub jurisdicția Republicii Moldova, desemnat pentru a îndeplini sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformității şi pentru care Organul central de specialitate a alocat un număr conform prevederilor reglementării tehnice specifice;

obiect – denumire juridică a investiției, în componența căreia intră diverse obiecte de construcții (rețele, posturi de transformare, centrale termice, depozite etc.);

organism recunoscut − laborator de încercări, organism de certificare sau de inspecție, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, care este capabil şi competent tehnic să realizeze sarcini specifice în legătură cu o anumită procedură de evaluare a conformității şi care demonstrează independență, imparțialitate şi integritate, conform prevederilor unei reglementări tehnice şi pentru care s-a emis un certificat de recunoaștere;

operațiuni de urbanism - totalitate a acțiunilor prin care se realizează politicile autorităților administrației publice centrale și locale în domeniul urbanismului;

parter – etaj al unei clădiri situat la nivelul solului (sau puțin deasupra lui) sau deasupra subsolului şi demisolului;

performanță − ansamblu de activități de proiectare, execuție şi exploatare a construcțiilor desfășurate în vederea satisfacerii cerințelor utilizatorilor, pe întreaga durată de existență a construcțiilor;

performanță energetică a clădirii − cantitate de energie evaluată necesară pentru a se asigura necesarul de energie în condițiile utilizării standarde pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă şi iluminat;

persoane cu mobilitate redusă - persoane a căror mobilitate este afectată din cauza unei incapacități (senzoriale sau locomotorii), a unei deficiente fizice, a vârstei, a unei boli sau a altei cauze (de exemplu: persoane care utilizează un scaun cu rotile, persoane cu deficiențe de vedere, persoane în vârstă, foarte înalte sau supraponderale, părinți cu cărucior pentru copii, femei însărcinate, etc.);

plan urbanistic general - ansamblu de piese scrise si desenate referitoare la o localitate, prin care se analizează situația existentă și se stabilesc obiectivele și măsurile în domeniul urbanismului pe o perioadă de timp;

proiect − este un document scris şi desenat, însoțit de calcule necesare, bine definit, organizat şi realizat, care servește drept bază tehnică pentru executarea lucrărilor de construcții;

proiectant – persoană fizică sau juridică care dispune de specialiști în proiectare atestați şi spații dotate pentru realizarea proiectării construcțiilor şi care are dreptul legal de a desfășura acest gen de activitate;

proiectant general – proiectant care efectuează coordonarea unor lucrări complexe de proiectare, având în subcontractare alți proiectanți;

postutilizarea construcțiilor − activități de desființare, demolare, dezafectare, demontare parțială sau totală a construcțiilor, în condiții de siguranță şi de recuperare eficientă a materialelor şi a mediului;

punere în funcțiune − acțiune ce are loc în momentul primei utilizări a unui produs;

reabilitare a unei construcții – reparație capitală sau renovare a unei construcții degradate, pentru a asigura același nivel al funcțiunii construcției pe care îl avea înainte de degradare;

reglementări tehnice în construcții – documente care stabilesc condițiile minime de calitate cerute construcțiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcții, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora, exprimate prin: normative, coduri practice, specificații tehnice, coduri de bună practică, standarde și ghiduri;

remediere a unei construcții – acțiuni întreprinse în scopul de a aduce o construcție sau părțile (elementele) componente ale acesteia la un nivel acceptabil de performanță (egal cu cel inițial) prin lucrări de reparații, cu aducerea construcției la condițiile de exploatare pe durata de existență;

reparație capitală − lucrări de refacere a elementelor constructive ale construcției (elemente ale structurii de rezistență, tâmplărie, pardoseli, compartimentări, precum şi sistemele interioare de utilități), inclusiv consolidarea, care se efectuează pe bază de proiect, întocmit potrivit prevederilor legale;

reconstrucție − complex de lucrări de construcții care țin de schimbarea indicilor tehnico-economici de bază sau destinației  construcției în scopul de a aduce indicele de exploatare la nivelul cerințelor contemporane. Reconstrucția include lucrările de modernizare, modificare, transformare, replanificare, reamenajare, retehnologizare, renovare și extindere;

regim juridic al terenurilor – totalitate a prevederilor legale prin care se definesc drepturile şi obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor;

regiune de frontieră − regiune care include arii situate la frontieră, delimitată în scopul aplicării unei strategii comune de dezvoltare de o parte şi de alta a frontierelor, precum şi al realizării unor programe, proiecte şi acțiuni de cooperare;

rețea de localități – totalitate a localităților de pe un teritoriu (național, zonal, raional), ale căror existență şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații desfășurate pe multiple strategii (economice, demografice, de servicii, politico-administrative etc.). Rețeaua de localități este constituită din municipii, orașe şi sate;

rețele de utilități - ansamblu de conducte, instalații, canale, cabluri amplasate pe un teritoriu/construcție subteran, suprateran și aerian și destinate pentru alimentarea cu apa, canalizare, energie electrică și termică, gaze, comunicații electronice, etc;

risc seismic − măsură a degradărilor şi avariilor anticipate pentru o construcție situată pe un amplasament dat, într-un interval de timp dat;

sistem de management al calității − sistem de management prin care se orientează şi se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea;

sistem al calității – sistem care determină şi traduce în fapt politica şi strategia calității, destinat să prevină noncalitatea, să asigure realizarea, atestarea şi garantarea calității, în condiții raționale de cost şi termen;

specificație tehnică – documentație tehnică care stabilește condiții şi cerințe tehnice pentru anumite materiale sau construcții în baza reglementărilor tehnice în vigoare;

suprafață construită – suprafață a amprentei la sol a construcției, măsurată pe conturul exterior al fundațiilor;

suprafață a construcției – suprafață a tuturor nivelurilor construcției (exclusiv a subsolului, demisolului, mezaninului, etajului tehnic, mansardei, lojei, terasei, balcoanelor), măsurată pe conturul exterior;

șantier – terenuri puse la dispoziție de investitor unde urmează să se realizeze lucrările de construcție şi orice alte terenuri anume indicate în contract ca făcând parte din șantier;

teritoriu administrativ − suprafață delimitată de lege, pe trepte de organizare administrativă a teritoriului: național, raional şi al unităților administrativ-teritoriale (municipiu, oraș, comună, sat);

termen de execuție a lucrărilor – timp pentru terminarea execuției lucrărilor şi a încercărilor prealabile recepției lucrărilor sau a oricărui tronson sau părți a acestora, după cum este stabilit în contract;

urmărire a comportării în exploatare a construcțiilor − acțiune sistematică de observare, examinare şi investigare a modului în care răspund (reacționează) construcțiile, în decursul utilizării lor, sub influența acțiunilor agenților de mediu, a condițiilor de exploatare şi a interacțiunii construcțiilor cu mediu înconjurător şi cu activitățile utilizatorilor;

utilizatori ai construcției − persoane fizice şi/sau juridice care administrează construcția în conformitate cu prevederile contractului şi documentele normative şi tehnice;

zonă funcțională − parte din teritoriul unei localități în care, prin documentația de planificare a teritoriului, se determină funcțiunea dominantă existentă şi viitoare. Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale;

zonă de protecție − suprafață în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun protecția zonelor învecinate (stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlată a deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.);

zonă protejată − suprafață delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu cultural, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentațiile de planificare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecție a acestora prin distanță, funcționalitate, înălțime şi volumetrice.

# CERINȚE PRIVIND OBIECTELE - COMPONENTE ale ptfs

În tabelul de mai jos este prezentată componența-cadru a obiectelor ce  constituie un Punct de Trecere a Frontierei de Stat. În dependență de capacitate, locație și destinație,  componența obiectelor ce  constituie un PTFS poate fi completată sau modificată de către proiectant cu acordul Beneficiarului.

| Nr. crt. | Denumirea obiectelor | Număr | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| - C.1a - C.1b | - Post de control la intrare / ieșire de pe teritoriul PTFS | - 2 |  |
| - C.2a - C.2b | - Instalații de verificare a nivelului de radiație | - 4 |  |
| - C.3a - C.3b | - Blocuri sanitare exterioare | - 2 |  |
| - C.4a - C.4b | - Cântare auto | - 2 |  |
| - C.5 | - Clădire administrativă și de serviciu | - 1 |  |
| - C.6a - C.6b | - Loc pentru efectuarea controlului autocarelor, intrare / ieșire | - 2 |  |
| - C.7a - C.7b | - Loc pentru efectuarea controlului autoturismelor, intrare / ieșire | - 4 |  |
| - C.8 | - Loc pentru controlul vamal marfare, intrare | - 1 |  |
| - C.9 | - Loc pentru controlul vamal marfare , ieșire | - 1 |  |
| - C.10 | - Boxă pentru efectuarea controlului detaliat al autovehiculelor | - 1 |  |
| - C.11 | - Boxă pentru efectuarea controlului detaliat al autovehiculelor | - 1 |  |
| - C.12 | - Spațiu pentru amplasarea unui sistem de scanare mobil sau de tip staționar | - 1 |  |
| - C.13 | - Post de inspecție la frontieră ANSA | - 1 |  |
| - C.14 | - Depozit pentru mărfuri reținute | - 1 |  |
| - C.15 | - Clădire auxiliară | - 1 |  |
| - C.16 | - Spații pentru serviciul cinologic și voliere | - 1 |  |
| - C.17aC.17b | - Rezervor cu apa (antiincendiu) | - 2 |  |
| - C.18 | - Stație de epurare apelor uzate menajere, monobloc | - 1 |  |
| - C.19 | - Stație de epurare apelor pluviale, monobloc | - 1 |  |
| - C.20 | - Parcare de serviciu | - 1 |  |
| - C.21 | - Parcare pentru vehicule reținute | - 1 |  |
| - C.22 | - Parcare pentru staționarea autotransportului marfar | - 1 |  |
| - C.23 | - Post de transformare + generator electric diesel | - 1 |  |
| - C.24aC.24b | - Dispozitiv rutier de blocare forțată a circulației | - 2 |  |
| - C.25 | - Amenajarea teritoriului PTFS, inclusiv: |  |  |
|  | - - Echipamentul sistemului de supraveghere video (camere video digitale pentru citirea numerelor de înmatriculare din față și din spate ale vehiculelor pe fiecare bandă de circulație la intrarea în PTFS); | - 4 |  |
|  | - - Semafoare la intrările și ieșirile din complexele de cântărire și sistemele de scanare | - 8 |  |

### 4.1. CERINȚE PRIVIND PROIECTAREA OBIECTELOR – COMPONENTE ALE PTFS

#### C.1a, (C.1b) Post de control la intrare / ieșire pe/de pe teritoriul PTFS

C.1.1 La intrarea / ieșirea pe de/pe teritoriul PTFS, de ambele părți, se amplasează câte un post de control, care reprezintă o construcție ușoară, dar protejată de lovituri întâmplătoare sau intenționate ale autovehiculelor. Proiectul trebuie să prevadă:

- Postul de control la intrare pe teritoriul PTFS;

- Postul de control la ieșire de pe teritoriul PTFS.

C.1.2 Postul de control la intrare / ieșire pe  de/pe teritoriul PTFS va reprezintă o construcție uşoară, într-un nivel, în formă pătrată în plan, cu dimensiuni între axe 2 x 2 m. Înălțimea încăperii în interior este între 2,3 şi 2,6 m. Funcțional postul de control este împărțit în zona de aflare permanentă a personalului şi, delimitat prin pereți despărțitori, spațiu pentru amplasarea utilajului electronic de control video, cu acces direct din exterior. Dimensiunile şi modul de amplasare a geamurilor trebuie să permită accesul vizual în toate direcțiile.

C.1.3 Construcția Postului de control se va proiecta din structură metalică, amplasată pe o fundaţie din beton armat monolit de tip continuu. Pereţii exteriori și interiori se vor proiecta din panouri termo-izolatoare de tip sandwich. Ferestrele şi uşile exterioare se vor proiecta din profil metaloplastic cu geamuri duble termopan. Acoperișul se va proiecta în pante, din tablă amprentată pe structură din lemn, cu izolare termică din vată minerală.

C.1.4 Proiectul Postului de control la intrare / ieșire pe  de/pe teritoriul PTFS trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de iluminat și forță;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

- Telefonie pe baza IP tehnologie;

- IT, un punct de conexiune (1 loc de muncă);

- Sistem de semnalizare de incendiu;

- Sistem de control video.

C.1.5 La intrare pe teritoriul PTFS se va proiecta instalarea unui panou informativ la înălțimea de 4, 5 m, care va avea funcția de separare preventivă a tipului de autovehicule pe benzile de circulație. Intrarea pe teritoriul PTFS se realizează pe două benzi separate: una pentru autocare/microbuze şi autoturisme, a doua - pentru autocamioane (TIR-uri), inclusiv  benzi speciale dedicate trecerii transportului în mod prioritar (AEO, TIR-EPD, mărfuri perisabile).  Permisiunea de a intra pe fiecare bandă se va dirija prin intermediul semafoarelor, barierelor automate de reglare a accesului autovehiculelor, sau dispozitive de stopare forţată în caz de necesitate.

În PTFS unde este funcțional sistemul de rânduri electronice, la intrare sunt instalate panouri electronice care vor reflecta datele transportului ce urmează să intre pe teritoriul PTFS, conform programării în Sistemul informațional de programare a rândurilor în frontieră.

La intrarea în PTFS se vor instala sisteme de citire automatizată a plăcuților de înmatriculare a mijloacelor de transport.

#### C.2a, (C.2b) Instalații de verificare a nivelului de radiație

C.2.1 La intrare pe teritoriul PTFS, de ambele părți, se vor proiecta câte 2 instalații pentru verificarea și monitorizarea nivelului de radiație.

C.2.2 Instalațiile pentru verificarea și monitorizarea nivelului de radiație se vor monta pe platforme betonate. Dimensiunile platformelor și marca betonului se vor calcula de proiectant, conform indicațiilor din (prospectele) pașapoartele emise de producătorul Instalației pentru verificarea și monitorizarea nivelului de radiație.

C.2.3 Monitorul și stâlpii scanerelor se vor monta pe fiecare parte a drumului pe fundații din beton armat monolit.

#### C.3a, (C.3b) Blocuri sanitare exterioare

C.3.1 Înainte de intrările pe teritoriul PTFS, din ambele părți, se va proiecta câte un bloc sanitar exterior pentru 10 locuri fiecare (numărul de locuri se va calcula de proiectant), inclusiv bărbați, femei și persoane cu dezabilități locomotorii.

C.3.2 Clădirea  blocului sanitar  exterior se va proiecta în formă rectangulară în plan cu dimensiunile între axe de 7,0 x 6,0 m (dimensiunile se vor calcula de proiectant în dependență de numărul de locuri). Clădirea  blocului sanitar exterior se va proiecta într-un nivel, cu înălțimea etajului 2,7÷2,8m.

C.3.3 Încăperile blocului sanitar exterior se vor proiecta separat pentru bărbați, femei şi persoane cu dizabilități și vor avea intrări separate din exterior. Soluțiile de sistematizare planimetrică se vor coordona cu Serviciul Vamal şi Poliția de Frontieră.

C.3.4 Se va proiecta următoarea structură de rezistență a blocului sanitar exterior:

- fundaţii de tip continuu din beton armat monolit;

- pereții exteriori și interiori - zidărie armată din cărămidă;

- pereții despărțitori între cabinele sanitare - plăci de aluminiu compozit;

- ferestrele sunt  din metaloplastic cu geam dublu termopan. Ușile exterioare - metalice, izolate termic.

- planșeul din beton armat monolit cu acoperiș de tip terasă și învelitoarea din membrane bituminoase.

C.3.5 Proiectul blocului sanitar exterior trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forță;

#### C.4a, (C.4b) Cântare auto

C.4.1 Se vor proiecta cântare auto (sau cântare pentru vehicule), electronice (cu dimensiunile de 3 m lățime si 16 m sau 18 m lungime), montate pe o fundație permanentă din beton armat și vor fi utilizate pentru a cântări camioanele și încărcătura acestora. Dimensiunile și tipurile de cântare auto se vor stabili de către Beneficiar în Caietul de Sarcini pentru proiectare.

C.4.2 Se va prevedea cântărirea vehiculelor prin poziționarea acestora în întregime pe cântar (inclusiv remorca) și în regim static (vehiculul trebuie să fie oprit pe cântar până la efectuarea cântăririi). Cântarele auto pot fi instalate semi-îngropat, amplasarea lui făcându-se la nivelul solului.

C.4.3 Din punct de vedere constructiv, cântarele auto vor avea în componență următoarele: platformele de cântărire (cu accesoriile de montaj), echipamentele electronice de cântărire (celulele de greutate cu accesoriile de montaj, cutia de joncțiuni și indicatorul de greutate) și sistemul de management al datelor de cântărire (program de cântărire, PC și imprimantă pentru imprimarea tichetului de cântar).

C.4.4 Platformele pentru cântare auto se vor proiecta pe un teren compactat până la obținerea densității solului compactat nu mai puțin de γsk=1.65t/m2.

C.4.5 Fundațiile platformelor pentru cântare se vor proiecta din beton armat monolit turnat. Clasa betonului, succedarea straturilor, dimensiunile și tipul (marca) materialelor  pentru platformele pentru cântare se vor determina de către proiectant prin calcul conform normativelor în vigoare.

C.4.6 Platformele de cântărire pot fi proiectate din grinzi de metal (încastrate în beton) iar partea superioara (calea de rulare pentru camioane)) poate fi din tablă striată. Soluțiile constructive, dimensiunile și materialele utilizate pot fi modificate de către proiectant în dependență de echipamentele cântarului și cerințele producătorului.

#### C.5 Clădire administrativă și de serviciu

C.5.1 Din punct de vedere urbanistic și funcțional, clădirea administrativă și de serviciu va reprezenta dominanta PTFS şi se va încadra armonios în compoziția spațial-volumetrică. Clădirea administrativă și de serviciu va include în sine toate încăperile necesare conform procesului tehnologic de verificare, în care își desfășoară activitatea funcționarii SV și ai IGPF.

C.5.2  Soluţiile arhitectural-planimetrice ale clădirii se vor proiecta în corespundere cu parametrii terenului pentru construcție, organizarea funcțională a mișcării transportului prin PTFS şi exigențelor tehnologice.  Schema planimetrică acceptată în proiectul PTFS va asigura capacitatea de trecere a punctului de control.

C.5.3 Arhitectura clădirii administrative va fi funcțională, liniștită, definită prin forme geometrice simple și liniare. Proiectul clădirii administrative va prevedea zonificarea funcțională a teritoriului adiacent clădirii administrative, care va garanta desfășurarea rapidă a operațiunilor de control vamal.

C.5.4 Clădirea administrativă se va proiecta în formă rectangulară în plan în două nivele plus mansarda (se recomandă P+1E+M). Dimensiunile se vor calcula de proiectant în dependență de capacitatea PTFS.

C.5.5 Schema planimetrică a nivelelor (P+1E+M) clădirii administrative se recomandă a fi proiectată combinată, compusă din elemente a schemelor de tip coridor şi de tip sală.  Centru structurii planimetrice poate fi sala de la parter, destinată pentru efectuarea controlului vamal a persoanelor cu perfectarea documentelor. Suprafața sălii și divizarea ei se va determina din considerentele efectuării procedurilor de control vamal  în ambele direcții (intrare - ieșire) simultan.

C.5.6 Pentru asigurarea cerințelor regimului de lucru al PTFS, la parterul clădirii administrative se va prevedea:

- spații destinate controlului bagajelor călătorilor, amplasate vizavi - simetric, pentru intrare și ieșire, echipate cu sisteme de scanare a bagajelor – câte un echipament la intrare și ieșire din / dinspre RM;

- încăperi de serviciu;

- încăperi pentru SV;

- încăperi pentru IGPF;

- încăperi pentru mijloace tehnice de control vamal;

- Încăperi pentru izolator medical, inclusiv grup sanitar;

- încăpere pentru control corporal individual;

- încăperi control nivel 2 (IGPF);

- încăperi pentru bănci comerciale;

- încăpere pentru serviciul internațional;

- Încăperi tehnice și încăperi pentru tablourile electrice;

- grupuri sanitare pentru personal, pentru femei şi bărbați separat;

- grup sanitar pentru persoane cu dizabilități locomotorii, inclusiv o încăpere  de odihnă;

- spații pentru instalarea terminalelor bancare-2.

Aceste încăperi vor fi proiectate de ambele părți ale coridoarelor și vor avea legătură directă cu sala de control;

C.5.7 La parterul clădirii administrative, de fiecare parte din exterior, se vor prevedea grupuri sanitare pentru vizitatori (femei şi bărbați separat). De asemeni se vor prevedea şi grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități locomotorii.

C.5.8 Planimetria nivelului 2 se va proiecta conform schemei de tip coridor, cu amplasarea încăperilor de ambele părţi. La nivelul 2 se vor prevedea:

- sala de conferințe;

- sala de mese;

- sala de protocol;

- încăperi pentru SV, inclusiv:

- biroul șefului de post;

- biroul responsabilului de tură;

- încăperi pentru IGPF, inclusiv:

- birou al  PTFS ;

- birou al responsabilului de tură;

- încăperi pentru server şi arhiva SV;

- încăperi pentru arhiva IGPF;

- Încăpere pentru păstrarea armelor, inclusiv încăpere pentru curățarea armelor;

- încăperi pentru reținuți, separat pentru bărbați şi femei, cu grupuri sanitare interioare;

- cameră de odihnă - 2 buc (SV, IGPF);

- garderobe ale personalului SV, separate pentru bărbați şi femei, inclusiv cabine de duș și WC;

- garderobe ale personalului IGPF, separate pentru bărbați şi femei, inclusiv cabine de duș și WC;

- grupuri sanitare pentru personal, pentru femei şi bărbați separat;

C.5.9 Sala de mese şi sala de conferințe se vor proiecta separat la nivelul 2 și vor fi comune pentru personalul SV și al IGPF. Sala de mese va prevedea deservirea unui număr de persoane simultan (numărul de persoane se va calcula de proiectant), şi se va echipa cu mobilier, chiuvete pentru spălarea veselei, frigidere pentru păstrarea produselor alimentare, cuptoare cu microunde pentru încălzirea bucatelor.

C.5.10 Schema planimetrică a mansardei va prevedea următoarele încăperi:

- încăperi pentru SV;

- încăperi pentru IGPF;

- Încăpere pentru obiecte confiscate;

- Încăpere pentru refugiaţi (bărbaţi), Inclusiv WC;

- Încăpere pentru refugiaţi (femei), Inclusiv WC;

- Încăperi tehnice, inclusiv centrala termică, puncte termice;

- Încăperi tehnice, inclusiv centrale de tratare a aerului;

Din încăperea centralei termice se va prevedea ieșire separată în exterior.

C.5.11 Pereții, ferestrele și ușile încăperilor pentru păstrarea și curățarea armelor se vor proiecta antiefracție.

C.5.12 Acoperișul clădirii administrative se va proiecta în pante, de tip șarpantă, cu izolare termică și învelitoare din tablă amprentată zincată, cu scurgerea exterioară organizată a apelor meteorice, prin jgheaburi și burlane. În cazul în care proiectantul consideră oportună proiectarea unui etaj tehnic în loc de mansardă, atunci acoperișul poate fi proiectat plan pe un planșeu de beton armat.

C.5.13 Pentru protecția contra precipitațiilor a zonelor de verificare a autocarelor şi autoturismelor, pe ambele părţi ale clădirii administrative, se vor prevedea copertine, care vor avea formă regulată în plan (dimensiuni  se vor calcula de proiectant) cu structură metalică din oțel zincat. Acoperișul copertinelor se va proiecta din tablă cutată zincată sau panouri de tip sandwich.

C.5.14 La adoptarea soluției pentru structura de rezistență a construcției clădirii administrative (infrastructura și suprastructura), se avea în vedere următoarele: regimul de înălțime (Parter + 1Etaj+Mansarda), configurația de deschideri și travee; prevederile constructive pentru acest tip de construcții; rezolvarea optimă a cerințelor de funcționalitate; folosirea eficientă a suprafeței construite disponibile, aprobate prin certificatul de urbanism; condițiile de teren și de seismicitate ale amplasamentului.

C.5.15 Structura de rezistență poate fi proiectat de tip carcasă din cadre de beton armat monolit, sau structură metalică de rezistență, în dependență de caracteristicile amplasamentului, condițiile geotehnice, urbanistice și funcționale. Decizia finală va aparține Beneficiarului și proiectantului.

C.5.16 Infrastructura clădirii administrative, alcătuită în condițiile menționate la C.5.15 de mai sus, va fi compusă din:

- Sub stâlpi - fundații din beton armat monolit de tip izolate cu grinzi de rigiditate încrucișate.

- Grinzi de fundare/echilibrare simplu rezemate la capete, sub pereții exteriori de închidere.

C.5.17 Proiectul clădirii administrative și de servicii trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

  - telefonie pe baza IP tehnologie;

  - Sistem local IT;

  - sistem de semnalizare de incendiu;

  - sistem de control video;

  - sistem de control acces.

#### C.6a,(C.6b,C.7a,C.7b) Loc pentru efectuarea controlului autocarelor și autoturismelor, intrare / ieșire

C.6.1  Locurile pentru efectuarea controlului autoturismelor sunt identice (ca arhitectură, construcție și dotări) cu cele de control a autocarelor, subcapitolul C.7.

C.6.2 În varianta model a unui PTFS (cu trei benzi de rulare pe fiecare direcție) sunt prevăzute pentru fiecare direcție două posturi de control a autoturismelor și un post de control a autocarelor, total șase posturi de control. Fiecare post de control verifică câte o bandă de circulație.

C.6.3 Posturile de control a autoturismelor se vor amplasa pe insulițele dintre benzi, conform schemei din Anexa 1 la prezentul Ghid. Postul de control a autocarelor se va amplasa în imediata apropiere de clădirea administrativă.

C.6.4  Controlul detaliat al autoturismelor se va efectua în spații, special dedicate în acest sens, pe partea dreaptă după posturile de control.

C.6.5 Posturile de control se vor proiecta de un singur tip, cu o formă rectangulară în plan, într-un nivel, cu înălțimea în interior 2,5 m. Dimensiunile între axe pot fi 3,2 x 2,4 m (dimensiunile se vor calcula de proiectant concret pentru fiecare obiect). Soluțiile de sistematizare planimetrică şi spațială se vor coordona cu SV şi IGPF.

C.6.6 Spațiul interior al postului de control trebuie separat în două părţi egale, pentru SV și pentru IGPF. Pentru verificarea actelor se vor prevedea câte o ferestruică pentru fiecare serviciu.

C.6.7 Cota relativă 0.000 a nivelului pardoselii finite a parterului fiecărui post de control a autoturismelor va fi cu 20cm mai sus decât cota finită a părții carosabile.

C.6.8 Construcția posturilor de control se va proiecta din structură metalică, amplasată pe o fundațiile din beton armat monolit de tip continuu. Pereții exteriori și interior se vor proiecta din panouri termo-izolate de tip Sandwich. Ferestrele şi uşile exterioare se vor proiecta din profil metaloplastic cu geamuri duble termopan. Acoperișul se va proiecta din panouri termo-izolate de tip Sandwich.

C.6.9 Proiectul posturilor de control autoturisme trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem electric de iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

- telefonie pe baza IP tehnologie;

- IT, rețeaua locală;

- sistem de semnalizare de incendiu;

- sistem de control video.

C.6.9 Fiecare bandă de circulație va fi echipată cu barieră automata, care va permite plecare mijlocului de transport după acordarea liberului de vamă.

#### C.8, (C.9)  Loc pentru efectuarea controlului transportului marfar, intrare / ieșire

C.8.1 Posturile de control la intrare și la ieșire (C.8 și C.9) din PTFS sunt identice (ca arhitectură, construcție și dotări).

C.8.2 În varianta model a unui PTFS (cu două benzi de rulare pentru TIR pe fiecare direcție) este prevăzut pentru fiecare direcție câte un post de control a camioanelor marfare TIR - total două posturi de control. Fiecare post de control TIR verifică câte două benzi de rulare  a camioanelor marfare TIR.

C.8.3  Ghișeul funcționarilor IGPF se va amplasa în fața tuturor controalelor (ANSA, SV).

C.8.4 Ghișeele funcționarilor vamali se vor amplasa pe insulițele dintre benzile de circulație TIR, conform schemei din Anexa 1 la prezentul Ghid, la înălțime cu cabina camionului.

C.8.5 Ghișeele se vor proiecta de un singur tip, cu o formă rectangulară în plan, în două nivele, cu înălțimea în interior 2,5 m. Dimensiunile între axe pot fi 5,0 x 4,2 m (dimensiunile se vor calcula de proiectant concret pentru fiecare obiect). Se prevede ca acoperișul deasupra construcției să fie proiectat pentru a exercita și funcția de copertină deasupra camioanelor TIR în proces de verificare, cu dimensiunile de 15 x 12 m.

C.8.6  Ghișeul va avea o ferestruică pentru verificarea actelor. Soluțiile de sistematizare planimetrică și spațială se vor coordona cu SV.

C.8.7 Ghișeul se va proteja, din față şi din spate, contra șocurilor accidentale sau intenționate a autocamioanelor TIR, cu pereți de protecție din beton armat, cu înălțime de 0,5 m.

C.8.8 Cota relativă 0.000 a nivelului pardoselii finite a parterului fiecărui post de control TIR va fi cu 20cm mai sus decât cota finită a părții carosabile.

C.8.9 Construcția posturilor de control TIR se va proiecta din structură metalică, amplasată pe o fundațiile din beton armat monolit de tip continuu. Pereții exteriori și interior se vor proiecta din panouri termo-izolate de tip Sandwich. La cota 2.750 m se va prevedea un planșeu din beton-armat de grosime 100 mm, care se va sprijini pe o rețea de grinzi secundare fixate articulat de grinzile principale. Ferestrele şi ușile exterioare se vor proiecta din profile metaloplastic cu geamuri duble termopan. Acoperișul se va proiecta din panouri termo-izolate de tip Sandwich.

C.8.10 Proiectul posturilor de control TIR trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem electric de iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

  - telefonie pe baza IP tehnologie;

  - IT, rețeaua locală;

  - sistem de semnalizare de incendiu;

  - sistem de control video.

#### C.10 (C.11) Boxe pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor

C.10.1 În varianta model a unui PTFS se prevede amplasarea a două boxe  pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor, una pe sensul de intrare în Republica Moldova și alta la ieșire din țară. Locul de amplasare a acestora și organizarea accesului trebuie să satisfacă cerințele privind controlul autovehiculelor, fără blocarea traficului în vamă.

C.10.2  Ambele boxe  pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor (pe sensul de intrare și ieșire din țară) se vor proiecta identic (ca arhitectură, construcție și dotări).

C.10.3 Boxele  pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor se vor proiecta în formă rectangulară în plan, cu dimensiunile între axe de 24,0 x 10,0 m, într-un nivel cu înălțimea de 7,0 m (dimensiunile se vor calcula de proiectant concret pentru obiectul proiectat).

C.10.4 Boxele reprezintă o încăpere, împărțită funcțional în câteva zone:

- zona de verificare camioane;

- zona de descărcare camioane;

- zona de depozitare pe durata controlului - rampa de descărcare;

- zona de verificare autoturisme.

C.10.5 Intrările şi ieşirile din boxele  pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor se vor proiecta separat pentru autocamioane şi autoturisme, cu porți secționate, de tip "Horman", care se deschid cu ajutorul unui sistem de control și management al accesului, și anume cititoare de carduri de serviciu pentru funcționarii SV, instalate atât în interior, cât și în exteriorul porților și cu un mecanism de deschidere automată. Accesul pentru personal şi calea de evacuare din încăpere se va asigura prin uşi batante, într-un canat, separate de porțile secționate.

C.10.6 În zona de verificare a camioanelor se va proiecta o groapă de inspecție a autovehiculului, (dimensiunile relative: 16 x 0,9 m şi adâncimea de 1,6 m) cu iluminare și ventilație. Pentru intrarea și ieșirea din groapa de inspecție se vor proiectă două scări din beton.

C.10.7 În zona de descărcare a camioanelor, la nivelul pardoselii se va proiecta o platforma hidraulică care, după trecerea autovehiculului,  este ridicată la nivelul rampei de descărcare şi asigură accesul stivuitorului către încărcătură. Marfa descărcată este depozitată temporar pe rampa de descărcare. În caz de necesitate, pentru descărcare - încărcare poate fi utilizată o macara electrică, (pod rulant) cu capacitatea de 1 tonă, fixată de grinzile cu rol de „cale de rulare” , care la rândul lor se vor fixa de grinzile cadrelor transversale ale acoperișului (decizia privind utilajul de ridicare o va lua proiectantul de comun acord cu Beneficiarul).

C.10.8 Structura de rezistență a boxelor  pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor se va proiecta din europrofile de metal zincat cu stâlpi ancoraţi în fundaţia din beton armat monolit cu prezoane de ancorare. Închiderile exterioare se vor proiecta din panouri izolate termic de tip Sandwich. Acoperișul boxei de inspecție se va proiecta în pante din panouri termo-izolate de tip Sandwich, iar scurgerea apelor meteorice se va proiecta organizată, prin jgheaburi si burlane.

C.10.9 Infrastructura boxelor pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor, alcătuită în condițiile menționate la C.10.8 de mai sus, va fi compusă din:

- Sub stâlpi - fundaţii din beton armat monolit de tip izolate cu grinzi de rigiditate încrucișate.

- Grinzi de fundare/echilibrare simplu rezemate la capete, sub pereții exteriori de închidere.

C.10.10 Proiectul boxelor pentru efectuarea controlului vamal detaliat al autovehiculelor trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

  - telefonie pe baza IP tehnologie;

  - Sistem local IT;

  - sistem de semnalizare de incendiu;

  - sistem de control video;

  - sistem de control acces.

#### C.12 Spațiu pentru amplasarea unui sistem de scanare mobil sau de tip staționar

C.12.1 Pe sensul de intrare în țară se vor proiecta platforme pentru amplasarea unui sistem de scanare mobil sau de tip staționar. Tipul sistemului de scanare se va concretiza de către Beneficiar în Caietul de Sarcini pentru proiectare.

C.12.2 Platformele pentru amplasarea sistemului de scanare se vor proiecta din beton armat monolit. Dimensiunile platformei și marca betonului se vor calcula de proiectant, conform indicațiilor din (prospectele) pașapoartele emise de producătorul sistemului de scanare.

#### C.13 Post de inspecție la frontieră, ANSA

C.13.1  Postul de Inspecție la Frontieră ANSA se va amplasa pe sensul de intrare în Republica Moldova până la amplasarea ghișeelor funcționarilor SV, având formă rectangulară în plan cu dimensiunile 24 x 15 m, formată din două blocuri unite: blocul cu un nivel cu înălțimea de 4m şi blocul cu două nivele cu înălțimea parterului de 4 m, iar înălțimea etajului de 2,6 m.

C.13.2 La nivelul 1 se vor amplasa:

- zona de descărcare cu rampa de egalizare telescopică;

- două depozite pentru refrigerare cu temperatura de lucru +2°C, și un depozit de congelare, cu menținerea permanentă a temperaturii -18°C;

- încăpere pentru inspectarea producției;

- încăpere - laborator, pentru prelevarea probelor necesare;

- grup sanitar și încăperi tehnice.

C.13.3 La nivelul 2 se vor amplasa următoarele încăperi:

- camera de înregistrări cu un hol pentru vizitatori, inclusiv un grup sanitar;

- oficii de lucru și sala de ședințe;

- încăpere de odihnă pentru personal;

- sufragerie pentru personal;

- încăperi tehnice, inclusiv arhiva, încăperi pentru server și utilajul de curenți slabi (semnalizare de incendiu, paza);

- garderobă pentru personal cu duș și WC;

C.13.4 Trecerea din zona de inspectare și verificare a produselor în zona oficiilor se realizează (obligatoriu) prin filtrul de dezinfecție, care include și un grup sanitar format din WC și duș cu garderobă.

C.13.5 Structura de rezistență a Postului de Inspecție la Frontieră ANSA se va proiecta de tip carcasă cu structură metalică din europrofile de metal zincat cu stâlpi ancorați în fundația din beton armat monolit cu prezoane de ancorare. Acoperișul și închiderile exterioare se vor proiecta din panouri izolate termic de tip Sandwich. Ferestrele şi ușile exterioare se vor proiecta din profile de metaloplastic cu geamuri duble termopan.

C.13.6 Infrastructura clădirii Postului de Inspecție la Frontieră ANSA, alcătuită în condițiile mentionate la C.13.5 de mai sus, va fi compusă din:

- Sub stâlpi - fundaţii din beton armat monolit de tip izolate cu grinzi de rigiditate încrucișate.

- Grinzi de fundare/echilibrare simplu rezemate la capete, sub pereții exteriori de închidere.

C.13.7 Proiectul Postului de Inspecție la Frontieră ANSA trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și climatizare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

- Telefonie pe baza IP tehnologie;

- Sistem local IT;

- Sistem de semnalizare de incendiu;

- Sistem de control video;

- Sistem de control acces

#### C.14 Depozit pentru mărfuri reținute

C.14.1 Din punct de vedere urbanistic și funcțional, construcția depozitului pentru mărfuri reținute se va încadra armonios în compoziţia spaţială, volumetrică și coloristică a PTFS.

C.14.2 Clădirea depozitului pentru mărfuri reținute se va proiecta în formă rectangulară în plan cu dimensiuni între axe de 24,0 x 10,0 m, într-un nivel cu înăltimea de 3.0÷4.0 m. Dimensiunile se vor calcula de proiectant concret pentru obiectul proiectat în dependență de locul de amplasare. Clădirea depozitului pentru mărfuri reținute se va proiecta cu rampa de descărcare. Se va prevedea ca acoperișul deasupra clădirii să fie proiectat pentru a exercita şi funcţia de copertină deasupra camioanelor TIR în proces de descărcare.

C.14.3 La proiectarea fațadei și acoperișului clădirii depozitului pentru mărfuri reținute se vor respecta soluțiile architectonice acceptate pentru celelalte clădiri din componența PTFS.

C.14.4 Structura de rezistență a clădirii depozitului pentru mărfuri reținute se va proiecta de tip carcasă cu structură metalică din europrofile de metal zincat cu stâlpi ancoraţi în fundaţia din beton armat monolit cu prezoane de ancorare. Acoperișul și închiderile exterioare se vor proiecta din panouri izolate termic de tip sandwich. Ferestrele şi uşile exterioare se vor proiecta din profile de metaloplastic cu geamuri duble termopan.

C.14.5 Infrastructura clădirii depozitului pentru mărfuri reținute, alcătuită în condițiile menționate la C.14.4 de mai sus, va fi compusă din:

- Sub stâlpi - fundaţii din beton armat monolit de tip izolate cu grinzi de rigiditate încrucișate.

- Grinzi de fundare/echilibrare simplu rezemate la capete, sub pereții exteriori de închidere.

C.14.6 Proiectul clădirii depozitului pentru mărfuri reținute trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și ventilare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

  - telefonie pe baza IP tehnologie;

  - sistem de semnalizare de incendiu;

  - sistem de control video;

  - sistem de control acces.

#### C.15 Clădire auxiliară

C.15.1 Clădirea auxiliară se va încadra armonios în compoziția spațială, volumetrică și coloristică a PTFS. Clădirea auxiliară va include în sine toate încăperile auxiliare necesare deservirii PTFS în întregime, inclusiv:

- spații pentru depozitarea pompelor rezervoarelor antiincendiare;

- stația de tartare a apei potabile (după necesitate);

- depozitarea echipamentului electric;

- amplasarea dulapurilor electrice;

- alte spații pentru materiale și inventar gospodăresc necesar SV.

C.15.2 Clădirea auxiliară se va proiecta în formă rectangulară în plan cu dimensiuni între axe de 20,0 x 10,0 m, într-un nivel cu înălțimea de 3.0 m. Dimensiunile se vor calcula de proiectant concret pentru obiectul proiectat în dependență de locul de amplasare.

C.15.3 La proiectarea fațadei și acoperișului clădirii auxiliare se vor respecta soluțiile arhitectonice acceptate pentru celelalte clădiri din componența PTFS.

C.15.4 Structura de rezistență a clădirii auxiliare se va proiecta de tip carcasă cu structură metalică din europrofile de metal zincat cu stâlpi ancoraţi în fundaţia din beton armat monolit cu prezoane de ancorare. Acoperișul și închiderile exterioare se vor proiecta din panouri izolate termic de tip Sandwich. Ferestrele şi uşile exterioare se vor proiecta din profile de metaloplastic cu geamuri duble termopan.

C.15.5 Infrastructura clădirii auxiliare, alcătuită în condițiile menționate la C.15.4 de mai sus, va fi compusă din:

- Sub stâlpi - fundații din beton armat monolit de tip izolate cu grinzi de rigiditate încrucișate.

- Grinzi de fundare/echilibrare simplu rezemate la capete, sub pereții exteriori de închidere.

C.15.6 Proiectul clădirii auxiliare trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de încălzire și ventilare;

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forţă;

- Sistemul interior de curenți slabi, inclusiv:

  - telefonie pe baza IP tehnologie;

  - sistem de semnalizare de incendiu;

  - sistem de control video;

  - sistem de control acces.

#### C.16 Spații pentru serviciul cinologic și voliere

C.16.1 În componența prezentului model de PTFS se prevede proiectarea unei clădiri pentru serviciul cinologic și voliere pentru întreținerea câinilor. Această clădire se va amplasa în zona gospodărească a PTFS.

C.16.2 Clădirea pentru serviciul cinologic și voliere pentru întreținerea câinilor se va proiecta în formă rectangulară în plan, cu dimensiunile între axe de 8,0x4,0 m. Clădirea pentru serviciul cinologic și voliere pentru întreținerea câinilor trebuie proiectată reieșind din necesitarea de întreținere separată a 2 câini, câte 1 pentru fiecare serviciu.

C.16.3 În proiect se vor prevedea 2 încăperi tehnice (4x2m): una pentru inventar gospodăresc și a doua pentru păstrarea și prepararea hranei. Înălțimea încăperilor tehnice se va proiecta de ~2.6 m. Înălțimea spațiilor în voliere se va proiecta de ~2 m. În voliere se vor proiecta podeste din lemn și cuști pentru fiecare câine. Accesul între încăperi se realizează prin intermediul unui coridor deschis, dar separat de teritoriul PTFS printr-un gard bordurat (eurogard) și portiță de acces cu înălțimea de 2.0m.

C.16.4 Volierele se vor proiecta închise cu pereți din cărămidă din 3 părți, și cu panouri de gard bordurat (eurogard) cu portița de acces din față.

C.16.5 Schema constructivă a clădirii pentru serviciul cinologic se va proiecta din zidărie armată. Pereții exteriori și despărțitori se vor proiecta din cărămidă plina, pe mortar ciment-nisip, inclusiv centuri din beton armat. Fundațiile se vor prevedea din beton armat de tip continuu. Cota 0.000 a nivelului pardoselii finite a încăperilor tehnice se va prevedea cu 20 – 30cm mai sus decât nivelul finit al părții carosabile.

C.16.6 Pereții, din interior, se vor tencui cu mortar ciment-nisip și se vor placa cu plăci de faianță până la cota +1.500. Mai sus se vor vopsi cu vopsea lavabilă pentru interior.

C.16.7 Acoperișului se va proiecta în pante pe structură portantă din lemn și învelitoare din tabla amprentată cu scurgere liberă a apelor meteorice.

C.16.8 Proiectul clădirii pentru serviciul cinologic și voliere trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem de apă și canalizare;

- Sistem electric de Iluminat și forță;

#### C.17a, (C.17b) Rezervor cu apa (antiincendiu)

C.17.1 În componența prezentului model de PTFS se prevede proiectarea a două rezervoare de apă antiincendiu cu capacitatea totală de 300m3. Rezervoarele de apă antiincendiu pot fi proiectate separat sau blocate (decizia privind capacitatea rezervoarelor și amplasarea o va lua proiectantul de comun acord cu Beneficiarul).

C.17.2 Rezervoarele de apă antiincendiu se vor proiecta în formă rectangulară în plan din beton armat monolit. Acoperișul rezervoarelor poate fi proiectat din beton armat monolit sau panouri prefabricate din beton armat.

#### C.18 Stație de epurare a apelor uzate menajere

C.18.1 În varianta model a PTFS se prevede proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate menajere de tip monobloc. Tipul și capacitatea  stații de epurare a apelor uzate menajere, precum și tehnologia de epurare vor fi prevăzute de proiectant în coordonare cu Beneficiarul.

C.18.2 Amplasamentul stației de epurare a apelor uzate menajere se va selecta concomitent cu selectarea terenului pentru construcția PTFS și coordona cu Agenția de Mediu și cu Agenția Națională de Sănătate Publică.

#### C.19 Stație de epurare apelor pluviale

C.19.1 În cadrul proiectării PTFS proiectantul va prevedea proiectarea unei stații de epurare a apelor pluviale de tip monobloc. Tipul și capacitatea  stații de epurare a apelor pluviale, precum și tehnologia de epurare și deversare vor fi prevăzute de proiectant în coordonare cu Beneficiarul.

C.19.2 Amplasamentul stației de epurare a apelor pluviale se va selecta concomitent cu selectarea terenului pentru construcția PTFS și coordona cu Agenția de Mediu și cu Agenția Națională de Sănătate Publică.

#### C.20 Parcare de serviciu

C.20.1 În cadrul proiectului de execuție proiectantul va prevedea o parcare pentru transportul de serviciu pentru un număr de circa 10 autoturisme (capacitatea parcării se va calcula de proiectant în comun cu Serviciul Vamal).

C.20.2 Parcarea pentru transportul de serviciu se va proiecta cu îmbrăcămintea rutieră din beton armat cu marcajele și indicatoarele rutiere corespunzătoare. Proiectul parcării trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem electric de Iluminat și forță;

- Sistem de control video;

#### C.21 Parcare pentru vehicule reținute

C.21.1 În cadrul proiectului de execuție se va proiecta o parcare pentru vehicule reținute pentru un număr justificat de vehicule (capacitatea parcării se va calcula de proiectant în comun cu SV

C.21.2 Parcarea pentru vehicule reținute se va proiecta cu îmbrăcămintea din beton armat cu marcajele și indicatoarele rutiere corespunzătoare. Proiectul parcării trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem electric de Iluminat și forță;

- Sistem de control video;

#### C.22 Parcare pentru staționarea autotransportului marfar

C.22.1 În cadrul proiectului de execuție proiectantul va prevedea o parcare pentru staționarea transportului marfar pentru un număr de circa 10 camioane (capacitatea parcării se va calcula de proiectant în comun cu Serviciul Vamal).

C.22.2 Parcarea pentru staționarea transportului marfar se va proiecta cu îmbrăcămintea rutieră din beton armat cu marcajele și indicatoarele rutiere corespunzătoare. Proiectul parcării trebuie să prevadă următoarele sisteme de utilități:

- Sistem electric de Iluminat și forță;

- Sistem de control video;

#### C.23 Post de transformare și generator electric diesel

C.23.1 Proiectul de execuție al PTFS va prevedea construcția unui post de transformare și amplasarea unui generator electric diesel. Capacitatea postului de transformare și a generatorului electric diesel se va calcula de către proiectant în corespundere cu prevederile avizului de racordare emis de Rețelele Electrice de Distribuție.

C.23.2 Amplasarea postului de transformare și a generatorului electric diesel se va proiecta pe fundații din beton armat monolit. Postului de transformare și a generatorului electric se vor amplasa la o distanță corespunzătoare prevederilor:

- NCM C.01.03:2016 ”Dispozitive electrotehnice”;

- ПУЭ  ”Правила Устройства Электроустановок. Ediția 7”.

#### C.24a, (C.24b) Dispozitiv rutier de blocare forțată a circulației

C.24.1 Dispozitivul  rutier de blocare forțată a circulației este destinat opririi forţate şi pătrunderii nesancționate a autovehiculelor pe teritoriul PTFS. Încercarea de a trece peste dispozitivul acţionat (platforma verticală) va duce la defectarea suspensiei şi punţii din faţă, oprind brusc automobilul fără posibilitatea de a se mai mişca.

C.24.2 În stare normală (platforma culcată) dispozitivul reprezintă o piedică artificială (drum denivelant), care reduce viteza de mişcare cu înălțimea de 11cm și cu pantă. Acționarea platformei dispozitivului se face cu telecomanda  printr-un automat programabil modular (alimentat cu curent electric sau de la acumulator), asigurându-se funcționarea la parametri solicitați și în condiții de siguranță. În cazul în care sursele de curent electric lipsesc se va acţiona manual.

#### C.25 Amenajarea teritoriului PTFS

C.25.1 Schema-model de organizare a unui PTFS (anexată la prezentul Ghid), care prevede amplasarea obiectelor, componențe ale unui PTFS, va sta la baza elaborării planului general al proiectului PTFS. Această schemă-model poate fi completată sau modificată de către proiectant (respectând principiile tehnologice de control la frontieră) în dependență de capacitatea, destinația, căile de acces și amplasamentul PTFS. Suprafața  PTFS conform  schemei-model este 3.4ha.

C.25.2 Amenajarea teritoriului PTFS se va proiecta în baza planului general, care se va elabora în conformitate cu:

- studiul topografic și studiul geotehnic;

- cerințele tehnologice ale serviciului vamal și poliției de frontieră;

- configurația și reliefului terenului;

- cerințele sanitare, cerințele de protecție la incendii și cerințele de mediu;

- cerințele privind organizarea fluxurilor umane și de transport;

- amplasarea construcțiilor într-un plan, fără căderi de nivel.

C.25.3 Proiectul planului general al PTFS se va coordona cu organul de arhitectură rațional, SV, IGPF și (după caz) cu ÎS Administrația de Stat a Drumurilor.

C.25.4 Intrarea pe teritoriul PTFS este realizată pe 2 benzi separate: una pentru autobuse şi autoturisme, alta pentru camioane. Ieșirea de pe teritoriul PTFS în ambele direcții, se va proiecta prin 2 benzi, separate prin marcaje rutiere. Pentru orientarea direcției de rulare a conducătorilor auto este necesar de a prevedea la intrare un panou informativ.

C.25.5 La intrările de ambele părţi a PTFS se amplasează câte un post de control (C.1a și C.1b), care va reprezenta o construcție ușoară, dar protejată de lovituri întâmplătoare sau intenționate a autovehiculelor.

C.25.6 La intrările pe teritoriul PTFS, de ambele părți, se vor prevedea:

- bariere (STOP) automate pe fiecare bandă;

- câte 2 instalații de verificare a nivelului de radiație;

- dispozitive  rutiere de blocare forțată a circulație.

C.25.7 Benzile de intrare şi ieşire se vor proiecta separate, fără posibilitatea de a se intersecta, cu semafoare și bariere automate. Trecerea de la punctele de intrare spre punctele de ieşire pe teritoriul PTFS se va proiectă într-o linie relativ directă, pentru evitarea direcţiilor ascunse de rulare.

C.25.8 Permisiunea intrărilor şi ieşirilor de pe teritoriul PTFS se va regla prin intermediul barierelor automate de reglare a accesului autovehiculelor, sau dispozitivelor de blocare forţată a circulației (în caz de necesitate).

C.25.9 Înainte de intrările pe teritoriul PTFS, de ambele părţi, se vor prevedea:

- parcări pentru 5÷10 autoturisme;

- blocuri sanitare pentru 10 locuri fiecare, inclusiv: bărbați / femei / persoane cu dezabilități locomotorii.

C.25.10 Zonarea funcțională a teritoriului PTFS trebuie proiectată în așa fel ca să asigure o organizare eficientă de operare și control. În schema-model de organizare a unui PTFS se prevede verificarea transportului pe 5 benzi de circulație separate, proiectate pentru fiecare direcție aparte:

- autobuse;

- autoturisme, coridor verde;

- autoturisme, coridor roșu;

- camioane marfare;

- camioane marfare cu priorități (AEO, TIR-EPD, mărfuri perisabile).

C.25.11 Benzile de circulație pentru autoturisme, autocamioane și autocare se vor proiecta cu lățimea de cel puțin 3,5 m cu marcajele și indicatoarele rutiere necesare.

C.25.12 Sistemul rutier se va proiecta de două tipuri: la drumurile de acces cu îmbrăcăminte din beton asfaltic; în incinta PTFS cu îmbrăcăminte din beton armat. În incinta PTFS, sistemul rutier se va proiecta din beton armat nu doar pe direcțiile principale  de rulare intrare-ieșire în vamă a transportului auto, ci și pe toate suprafețele, care urmează a fi acoperite cu îmbrăcăminte rutieră.

C.25.13 Construcția sistemul rutier din beton armat, precum și din beton asfaltic se va proiecta reieșind din cerințele transport – exploatare, stabilite pentru a III-a categorie tehnică. La calcularea sistemului rutier se va ține cont de următorii indici:

- lățimea benzii de circulație, m                	 3,5

- lățimea acostamentului, m                                  2,0

- lățimea benzii de încadrare, m                           	  0,5

- durata de exploatare, ani 			  15

- gradul de fiabilitate, ODN 218.046-01    	  0,95

C.25.14 Proiectul de execuție al PTFS trebuie să prevadă:

- un sistem de supraveghere video, inclusiv pe fiecare bandă de circulație camere video digitale pentru citirea numerelor de înmatriculare din fața și din spatele vehiculelor;

- semafoare la intrarea și ieșirea de pe teritoriul PTFS, precum și la intrările și ieșirile din complexele de cântărire.

C.25.15 În cadrul proiectului de execuție se va elabora un plan de organizare a traficului pe teritoriul PTFS cu marcajele și indicatoarele rutiere corespunzătoare.

# principii generale

5.1 Având la bază prevederile legale și normative, prevăzute la capitolul 2 de mai sus, Cerințele tehnice normative privind proiectarea, construcția, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea  PTFS, prevăzute în prezentului Ghid, vor servi drept norme și recomandări metodice pentru toate etapele de edificare a construcției PTFS și pașii procedurali ce trebuie întreprinși de către Beneficiar, inclusiv:

- Conceperea și pregătirea pentru proiectare a construcției, (reconstrucției, extinderii și/sau renovării)  PTFS, inclusiv:

- întocmirea documentelor legale privind inițierea proiectării;

- perfectarea și semnarea documentațiilor legale pentru selectarea terenului de construcție.

- Perfectarea și/sau obținerea documentațiilor inițiale pentru proiectarea  PTFS.

- Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectarea PTFS;

- Selectarea companiei de proiectare a  PTFS.

- Proiectarea construcției  PTFS, inclusiv verificarea proiectelor conform prevederilor legale.

- Selectarea companiei de construcție a  PTFS.

- Execuția construcției  PTFS, inclusiv supravegherea execuției.

- Recepția construcției  PTFS.

- Perioada de garanție post-recepție a construcției  PTFS.

5.2 Prevederile prezentului Ghid se vor utiliza de către autoritățile ce inițiază investiții în domeniul proiectării, construcției, reconstrucției, extinderii și/sau renovării  PTFS, precum și de către alte persoane fizice sau juridice responsabile de proiectarea și execuția lucrărilor de construcție la  PTFS.

5.3 Cerințele tehnice normative prevăzute în prezentul Ghid, stabilesc prevederi tehnice și condiții minime de calitate pe care trebuie să le asigure construcțiile PTFS pe întreaga durată de existență, în conformitate cu prevederile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 „privind calitatea în construcții” cu modificările și completările ulterioare.

5.4 Condițiile minime de calitate a construcțiilor PTFS, prevăzute de normativele în vigoare, pot fi majorate de către Beneficiar cu acordul proiectantului, în dependență de resursele financiare disponibile și unele solicitări ale organelor de arhitectură și control.

5.5 Deciziile cu privire la proiectarea și construcția  PTFS pot fi luate, de regulă, după cum urmează:

- În cazul în care la proiectarea și construcția  unor  noi PTFS, apar probleme ce țin de alocarea terenului pentru construcție, încadrarea în infrastructura rutieră națională și internațională, precum și de relațiile cu statele vecine, atunci este rezonabil de a lua decizii prin hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova.

- Deciziile privind reconstrucția, extinderea și/sau renovarea  PTFS existente pot fi luate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova sau organul ierarhic superior.

5.6 După aprobarea deciziilor cu privire la proiectarea și construcția  PTFS, conform la pct. 5.1 a) și b) de mai sus, precum și selectarea  terenului pentru construcția noilor PTFS, sau reconstrucția, extinderea și/sau renovarea celor existente, este  necesar de a fi luată decizia Primăriei localității în care este amplasat  PTFS.

5.7 Având în vedere faptul că proiectarea și construcția PTFS sunt investiții capitale publice, managementul acestor proiecte de investiții se va efectua în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- HG nr.684 din 29.09.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice;

- ORDIN Nr. OMF185/2015 din 03.11.2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale.

# documente legale privind terenul de construcție al ptfs

6.1 După aprobarea deciziei cu privire la inițierea proiectării și construcției  PTFS, conform prevederilor de la pct.5.3 de mai sus, Beneficiarul (prin serviciile împuternicite) va studia documentele legale (titlul de proprietate, extrasul de la cadastru, etc.) ale terenului prevăzut pentru proiectarea  PTFS.

6.2 În cazul în care terenul prevăzut pentru proiectarea  PTFS aparține Serviciului Vamal al Republicii Moldova, atunci se va obține de la organele cadastrale titlul de proprietate asupra terenului și extrasul din registrul bunurilor imobile, inclusiv planul cadastral (planul geometric).

6.3 În cazul în care terenul prevăzut pentru proiectarea PTFS nu aparține Serviciului Vamal, atunci se va constitui dreptului de superficie (conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002) în temeiul unui act juridic (contract de superficie) asupra terenului prevăzut pentru construcție, înregistrat la organul cadastral în registrul bunurilor imobile.

6.4 În situația în care rețelele exterioare de utilități prevăzute pentru  PTFS, sunt amplasate pe alte terenuri, decât cele prevăzute pentru proiectarea  PTFS, atunci procedurile prevăzute la pct.6.1, 6.2, și 6.3 de mai sus se vor aplica și pentru aceste terenuri.

6.5 Conform prevederilor Legii Nr. 163 din 09-07-2010 Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.c2), concomitent cu constituirea dreptului de superficie, Beneficiarul va solicita acordul scris al proprietarului terenului pentru lucrările de construcție planificate de superficiar.

6.6 Actele obținute de către Beneficiar conform prevederilor de la pct.6.1÷ 6.5 vor servi drept documente pentru obținerea Certificatului de urbanism și a avizelor de racordare la rețelele de utilități, precum și drept documente inițiale pentru proiectarea PTFS.

# CERINȚE PRIVIND SELECTAREA TERENULUI PENTRU PROIECTAREA ptfs

7.1 Selectarea terenului prevăzut pentru proiectarea PTFS se va face în baza:

- Documentației de urbanism, elaborată, expertizată, avizată şi aprobată conform Legii nr. 835 din 17.05.1996 Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului;

- Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 03.05.1996.

7.2  Înainte de demararea proiectării PTFS noi, ce vor fi amplasate pe terenuri din preajma cursurilor de apă, sau în alte zone protejate, se va elabora Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului  (Programul EIM) și Documentația privind evaluarea impactului asupra mediului (Documentație EIM).

7.3 La selectarea terenului pentru proiectarea PTFS se va ține cont de următoarele informații privind terenul (obținute de pa proprietarii  terenului, Ageom, organele cadastrale):

- Impactul asupra vecinătăților și accesul la teren.

- Disponibilitatea rețelelor de utilități (electricitate, apă, canalizare, fibra optică, canalizare pluvială).

- Calitatea solului și apele subterane.

- Inundații și sub-inundații.

7.4 În procesul de selectare a terenului Beneficiarul va efectua o investigare preliminară, care are drept scop să ajute Beneficiarul la evaluarea posibilității de amplasare pe acest teren a construcției PTFS.

7.5 Investigarea preliminară trebuie întreprinsă pentru a:

- aprecia dacă amplasamentul este în general favorabil;

- compara cu alte amplasamente, dacă este cazul;

- estima modificările care pot fi provocate pe amplasament de lucrările propuse și posibilitatea de extindere;

- identifica posibile gropi de împrumut, dacă este cazul.

- furniza informațiile necesare unei proiectări corespunzătoare şi economice a lucrărilor de construcții permanente şi temporare;

- furniza informațiile necesare în vederea stabilirii metodei de execuție;

- identifica orice dificultăți care ar putea apărea pe parcursul execuției lucrărilor.

- identifica stabilitatea generală şi locală a terenului;

- identifica prezenţa deşeurilor şi a altor materiale produse de om.

- determina încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicității;

7.5 Investigarea preliminară se realizează preponderent pe baza lucrărilor de documentare şi de recunoaștere a amplasamentului şi a unui volum restrâns de lucrări de prospectare, care să permită caracterizarea calitativă a condițiilor de teren, preconizat pentru proiectarea PTFS.

# PROCEDURI DE SELECTARE A TERENULUI PENTRU PROIECTAREA Ptfs

8.1 Selectarea și atribuirea terenului pentru proiectarea și construcția  PTFS se va efectua în conformitate cu  prevederile Codului Funciar (art.15) și prevederile Regulamentului cu privire la atribuirea terenurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 03.05.1996.

8.2 Pentru selectarea terenului, Beneficiarul (sau reprezentantul împuternicit al Beneficiarului) va înainta organului administrației publice locale o cerere privind coordonarea preliminară a amplasării PTFS, indicând suprafața preliminară a terenului, locul unde doresc să amplaseze PTFS, caracteristica generală a construcției și necesitatea asigurării cu rețele de utilități.

8.3 La cerere se vor anexa următoarele documente:

- planul-schiță (bazat pe planul cadastral) al terenului solicitat;

- schița planului general, schița-model al proiectului PTFS (sau analogic) schema drumului de acces si alte informații de care dispune Beneficiarul.

8.4 Organul administrației publice locale (organul executiv raional sau municipal) va constitui o comisie pentru selectarea terenului. Din componența acestei comisii vor face parte:

- președintele comisiei - primarul (viceprimarul) comunei, satului, orașului, municipiului;

- membrii comisiei:

- reprezentanți ai serviciilor competente pentru reglementarea regimului proprietății funciare, urbanism si arhitectura;

- reprezentanți ai Agenției de Mediu;

- reprezentanți ai Agenției Naționale de Sănătate Publică;

- reprezentanți ai Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.

Notă: Convocarea comisiei ține, de regulă, de funcția arhitectului șef al raionului, municipiului.

8.5 În caz de necesitate în componența comisiei mai pot fi incluși:

- Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului;

- Reprezentanții cu funcții zonale ale institutelor "Urbanproiect" și "Industrialproiect";

- Reprezentantul Beneficiarului, precum și reprezentanții deținătorilor de terenuri din proprietatea cărora se solicită terenurile;

- Reprezentanți ai altor servicii și departamente interesate.

8.6 Persoanele împuternicite pentru a participa la activitatea comisiei în vederea selectării terenului pentru amplasarea PTFS se confirma prin procură. Comisia menționată va executa lucrările privind selectarea terenului în termen de cel mult 10 zile din momentul instituirii.

8.7 Rezultatele activității comisiei privind selectarea terenului pentru amplasarea PTFS vor fi inserate într-un act în care se va indica:

- componența comisiei;

- caracteristica terenului examinat, indicându-se fertilitatea naturala, valoarea pierderilor presupuse de producția agricola (după caz), volumul stratului de sol fertil ce urmează a fi decopertat și transportat de pe șantierul de construcție;

- existența pe teren a unor fonduri fixe (clădiri, construcții, instalații, canale de irigare și desecare, plantații de culturi multianuale și alte obiecte), inclusiv valoarea lor de bilanț;

- concluzia comisiei privind varianta optimă și condițiile amplasării PTFS.

8.8 Actul privind selectarea terenului pentru amplasarea PTFS și copia planului cadastral funciar se semnează de către toți membrii comisiei și se legalizează prin semnătura și ștampila președintelui comisiei.

8.9 În procesul de selectare a terenului reprezentanții Agenției de Mediu, Agenției Naționale de Sănătate Publică și ai Organul Supravegherii de Stat a măsurilor contra incendiilor vor prezenta Avize privind condițiile de proiectare a PTFS.

8.10 Materialele referitoare la coordonarea preliminara a amplasării PTFS (selectarea terenului) se întocmesc în patru exemplare și trebuie să conțină următoarele:

- Actul privind selectarea terenului pentru amplasarea PTFS;

- Copia planului cadastral funciar;

- Acordul în scris al proprietarului terenului pentru lucrările de proiectare și construcție al PTFS;

- Avizul Agenției de Mediu privind proiectarea PTFS;

- Avizul Agenției Naționale de Sănătate Publică privind proiectarea PTFS;

- Avizul privind proiectarea PTFS, emis de către Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor.

8.11 Organul administrației publice locale va examina materialele (de la pct 8.10), și în termen de 10 zile va lua Decizia privind proiectarea și construcția PTFS.

# CERINȚE PRIVIND DOCUMENTELE INIȚIALE PENTRU PROIECTAREA PTFS

### 9.1. COMPONENȚA DOCUMENTELOR INIȚIALE PENTRU PROIECTAREA PTFS

9.1.1 La proiectarea PTFS, proiectantul se va conduce de datele si informațiile prezentate de către Beneficiar în documentele inițiale pentru proiectare, care cuprind următoarele:

- Documentele prevăzute la pct. 8.1.10 și 8.11 de mai sus.

- Actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului.

- Raportul de expertiză tehnică, în cazul reconstrucției, extinderii și/sau renovării  construcțiilor existente ale PTFS.

- Avizele de racordare la rețelele de utilități.

- Ridicarea topografică în sistemul de coordinate MOLDREF 99 în limitele termenului de valabilitate.

- Avizul (prescripția tehnică) administratorului drumului, în cazul amplasării construcției în zona de protecție a drumului public.

- Avizul Ministerului Culturii în cazul intervențiilor asupra monumentelor istorice și zonelor de protecție.

- Certificatul de urbanism pentru proiectare.

- Aviz  organului administrației publice locale cu privire la depozitele de pământ pentru construcție.

- Aviz  organului administrației publice locale cu privire la evacuarea deșeurilor din construcții.

- Decizia  organului administrației publice locale, privind proiectarea și construcția PTFS;

- Studiul de fezabilitate pentru proiectarea și construcția PTFS.

9.1.2 Documentele inițiale pentru proiectare, prevăzute la pct. 9.1 de mai sus se elaborează si/sau se obțin de Beneficiar și se pun la dispoziția proiectantului.

### 9.2. CERINȚE PRIVIND AVIZELE DE RACORDARE LA REȚELELE DE UTILITĂȚI

9.2.1 Avizele de racordare la rețelele de utilități necesare pentru elaborarea proiectului PTFS, se eliberează gratuit Beneficiarului (sau reprezentantului împuternicit) de către furnizori (deținători de utilități) în cel mult 10 de zile lucrătoare de la data solicitării. Termenul de eliberare poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, în cazul în care eliberarea avizului implică activități pentru studii suplimentare, implicarea mai multor servicii, precum și conlucrarea cu alte entități din domeniu.

9.2.2 Se interzice includerea în avizele de racordare la rețele de utilități a cerințelor care interpretează prevederile documentelor normative sau, fără acordul Beneficiarului, a cerințelor de calitate - superioare minimelor prevăzute în documentele normative.

9.2.3 Dacă în avizele de racordare la rețele de utilități sunt înaintate condiții de recalcul al rețelelor existente, operatorul de sistem este obligat să elibereze gratuit și necondiționat, în anexă la avizul de racordare, informația grafică și datele tehnice complete pentru efectuarea calculelor respective.

### 9.3. CERINȚE PRIVIND CERTIFICATUL DE URBANISM PENTRU PROIECTAREA PTFS

9.3.1 Certificatul de urbanism pentru proiectarea PTFS se va obține conform prevederilor Legii nr.163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”.

9.3.2 Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale (unde este amplasat PTFS) în baza cererii Beneficiarului (proprietarului sau deținătorului dreptului de superficie asupra terenului), cu acordul scris al proprietarului terenului, la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

- Actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului.

- Certificatul de înregistrare.

- Raportul de expertiza tehnica, în cazul reconstrucției, extinderii și/sau renovării construcțiilor existente ale PTFS.

- Acordul în scris al proprietarului terenului pentru lucrările de proiectare și construcție al PTFS.

9.3.3 În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la pct.9.5.2, cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de până la 30 de zile, cu înștiințarea obligatorie a Beneficiarului. Suspendarea termenului devine nulă din ziua în care Beneficiarul a prezentat toate documentele necesare.

9.3.4 După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la pct.9.5.2, originalele se restituie Beneficiarului. Dovada privind achitarea plății se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.

### 9.4. CERINȚE PRIVIND EXPERTIZA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

9.4.1 Expertiza tehnică a construcțiilor existente ale PTFS se va efectua în conformitate cu Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului  Nr. 936 din 16.08.2006

9.4.2 Expertiza tehnică a construcțiilor, care au drept scop elaborarea proiectelor de reconstrucție, extindere, și/sau renovare a construcțiilor existente ale PTFS, precum și a proiectelor de reutilare, schimbare a tehnologiei sau a destinației, se efectuează numai de experți tehnici atestați ca persoane fizice sau ca angajați ai agenților economici autorizați pentru efectuarea expertizelor tehnice. Expertizele tehnice ale construcțiilor pot fi efectuate și de un grup de experți tehnici atestați, cu atragerea altor specialiști atestați din domeniul construcțiilor și a specialiștilor din alte domenii, în funcție de necesitate.

9.4.3 Expertiza tehnică a construcțiilor existente ale PTFS se efectuează în toate cazurile în care poate surveni o diminuare a indicilor tehnici de calitate, a rezistenței şi stabilității elementelor portante sau a structurii de rezistență în ansamblu (tasări neuniforme şi inundații ale fundațiilor, coroziunea materialelor, supraîncărcări, retehnologizări, schimbarea destinației, reconstrucții, supraetajări şi alte activități).

9.4.4 Pentru efectuarea expertizei tehnice a unei construcții, Beneficiarul (solicitantul expertizei) va înainta un demers în scris către agentul economic autorizat pentru efectuarea expertizelor tehnice, în care va indica motivul şi scopul expertizei. Demersurile privind efectuarea expertizelor tehnice se înregistrează de agentul economic autorizat pentru efectuarea expertizelor tehnice şi se includ într-un registru special de evidență, iar expertizele tehnice neînregistrate în modul stabilit se consideră nevalabile. Expertiza tehnică a construcțiilor existente ale PTFS se efectuează în bază de contract.

9.4.5  Raportul de expertiză tehnică se semnează de către expertul tehnic/experții tehnici, cu aplicarea ștampilei personale a expertului tehnic atestat/experților tehnici atestați pe fiecare pagină a raportului, ultimul fiind înregistrat în registrele de evidență ale agentului economic autorizat pentru efectuarea expertizelor tehnice conform modelelor din anexele nr.1 și nr. 2 la Regulamentul privind expertiza tehnică în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului  Nr. 936 din 16.08.2006.

9.4.6  Rezultatele investigațiilor de expertiză, deciziile şi recomandările expuse în raportul de expertiză tehnică se utilizează de către proiectant la elaborarea proiectelor de reconstrucție, extindere, și/sau renovare a construcțiilor existente ale PTFS.

9.4.6 Prin grija Beneficiarului, originalul Raportului de expertiză tehnică se va anexează la Cartea Tehnică a Construcției.

9.4.7 Având în vedere faptul că Serviciul Vamal al Republicii Moldova este instituție publică, se recomandă  efectuarea expertizelor de către Î.S “Serviciul de Stat Pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

### 9.5. CERINȚE PRIVIND DEPOZITELE DE PĂMÂNT PENTRU CONSTRUCȚIE

9.5.1 Beneficiarul, în baza Investigărilor preliminare (obținute de  la proprietarul  terenului, Ageom sau organele cadastrale), va determina surplusul de pământ vegetal rezultat din decopertarea terenului.

9.5.2 Beneficiarul va obține un aviz de la Organul autorității publice locale și Agenția teritorială de mediu privind locul depozitării provizorii (inclusiv distanța de transportare) a surplusul de pământ vegetal, în vederea redării în circuitul agricol sau amenajării spațiilor verzi prevăzute în proiectul PTFS.

9.5.3 Beneficiarul va obține de la Organul autorității publice locale și Agenția teritorială de mediu un aviz cu privire la disponibilitatea solului pentru umpluturi (dacă va fi necesar). În acest aviz trebuie indicate carierele autorizate și cantitățile de extragere a argilei nisipoase pentru umpluturi.

9.5.4 Avizele prevăzute la  pct.9.5.2 și 9.5.3 fac parte din  Documentele inițiale pentru proiectarea PTFS, iar proiectantul va ține cont de prevederile acestor avize la elaborarea proiectului PTFS și a cantităților de lucrări pentru devizele de cheltuieli.

### 9.6. CERINȚE PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR DIN CONSTRUCȚII

9.6.1 În scopul asigurării protecției mediului ambiant, în timpul efectuării lucrărilor de construcție, Beneficiarul va obține de la Organul autorității publice locale și Agenția teritorială de mediu un aviz cu privire la evacuarea deșeurilor din construcții în depozitele locale autorizate, care vor fi prevăzute în proiectul PTFS.

9.6.2 Avizul prevăzut la pct.9.6.1 trebuie să indice itinerarul și condițiile de transportare a deșeurilor din construcții. Proiectantul va ține cont de prevederile acestui aviz la elaborarea proiectului PTFS și a cantităților de lucrări pentru devizele de cheltuieli.

### 9.7. ELABORAREA DOCUMENTELOR PENTRU PROIECTAREA PTFS

9.7.1 Documentele inițiale pentru proiectarea PTFS pot fi elaborate si/sau obținute de:

- Beneficiar prin specialiști proprii angajați;

- Companii de proiectare sau consultanță, în baza unui contract cu Beneficiarul;

- Proiectantul-câștigător al licitației pentru servicii de proiectare a PTFS, dacă această sarcină este prevăzută în Caietul se sarcini pentru proiectarea PTFS.

9.7.2 Documentele inițiale pentru proiectarea PTFS, în original, se vor păstra la Beneficiar în Cartea Tehnică a Construcției.

Copii ale Documentelor inițiale pentru proiectarea PTFS se transmit:

- ofertanților, în componența documentelor de licitație pentru prestarea serviciilor de proiectare a PTFS;

- Proiectantul-câștigător al licitației pentru prestarea serviciilor de proiectare a PTFS.

### 9.8. STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU PROIECTAREA ȘI CONSTRUCȚIA PTFS

9.8.1  Pentru elaborarea și promovarea unui proiect investițional de construcție (reconstrucția, extinderea și/sau renovarea) PTFS, este necesar de a elabora un studiu de fezabilitate conform normativelor în vigoare.

9.8.2 Studiul de fezabilitate se va elabora de către un operator economic, selectat conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări” și a Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021 „Privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări” .

9.8.3 Pentru achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate se va elabora:

- Documentația Standard pentru prezentarea ofertelor la achiziția publică de servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate;

- Caietul de Sarcini pentru elaborarea Studiului de fezabilitate;

9.8.4 Studiul de fezabilitate se va aproba de către Beneficiar și va servi drept bază pentru:

- elaborarea proiectului investițional;

- elaborarea Proiectului de execuție pentru construcția (reconstrucția, extinderea și/sau renovarea) PTFS;

- calcularea costurilor estimative ale proiectului investițional;

- analiza scenariilor tehnico-economice.

9.8.5 Studiul de fezabilitate privind construcția (reconstrucția, extinderea și/sau renovarea) PTFS va avea următorul conținut:

A. Piese scrise:

- A.1 Informații generale privind obiectivul de investiții;

- A.2 Situaţia existentă si obiectivele investiției;

- A.3 Informații privind proiectarea PTFS;

- A.4 Principalele compartimente ale proiectului PTFS;

- A.5 Organizarea lucrărilor de construcție;

- A.6 Compartiment protecția mediului;

- A.7 Compartiment economic;

- A.8 Analiza scenariilor tehnico-economice;

- A.9 Cerințe privind elaborarea caietului de sarcini pentru proiectare;

- A.10 Urbanism, acorduri si avize conforme;

B. Piese desenate:

- B.1 Plan de amplasare în zona;

- B.2 Plan general;

- B.3 Planuri si secțiuni generale de arhitectura, rezistenta, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concura la realizarea proiectului;

- B.4 Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

# CERINȚE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PROIECTARE A PTFS

10.1 Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a PTFS noi, precum și a reconstrucției, extinderii și/sau renovării  construcțiilor existente ale PTFS, poate fi desfășurată după  elaborarea si/sau obținerea de către Beneficiar a Documentelor inițiale pentru proiectarea  PTFS, conform prevederilor de la pct.9.1 de mai sus.

10.2 Având în vedere faptul că PTFS activează în regim de frontieră, procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a PTFS are drept scop alegerea unei companii de proiectare care va satisface:

- Exigențele esențiale privind calitatea construcțiilor, conform legislației în vigoare și standardelor europene de calitate.

- Cerințele Beneficiarului privind alegerea unor soluții optime din punct de vedere arhitectural, urbanistic, constructiv, tehnologic, al protecției mediului, al costurilor de investiții şi exploatare, precum şi al adjudecării lucrărilor de proiectare celui mai competitiv proiectant, în condițiile încurajării creației originale şi asigurării unei concurențe loiale.

10.3 Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare  ale PTFS (inclusiv pentru reconstrucția, extinderea și/sau renovarea  construcțiilor existente ale PTFS) se va emite de către Beneficiar, conform prevederilor din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021.

10.4 Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a PTFS noi, precum și a reconstrucției, extinderii și/sau renovării construcțiilor existente ale PTFS se va desfășura conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări” și a Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021 „Privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări” .

10.5 Beneficiarul va emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare ale PTFS, după cum este specificat în pct.2 din Documentația Standard  pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021.

10.6 Documentația Standard prevăzută un Ordinul Nr.69 reprezintă model orientativ al Caietului de Sarcini pentru proiectare, de acea în scopul selectării unor companii de proiectare adecvate și elaborarea unor proiecte ale PTFS calitative și performante în continuare este prezentat un model desfășurat al Caietului de Sarcini pentru proiectarea PTFS.

10.7 Documentația de atribuire, precum și elaborarea Caietului de Sarcini pentru proiectarea PTFS pot fi elaborate de către:

- Beneficiar prin specialiștii proprii, angajați;

- Companii de proiectare sau consultanță, în baza unui contract cu Beneficiarul.

# CERINȚE PRIVIND CAIETUL DE SARCINI PENTRU PROIECTAREA PTFS

### 11.1 PREVEDERI GENERALE

11.1.1 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”, autoritatea contractanta (Beneficiarul) are obligația să elaboreze Caietul de Sarcini pentru proiectarea PTFS în scopul asigurării operatorilor economici cu informații complete, corecte și explicite privind obiectul achiziției serviciilor de proiectare a PTFS. Caietul de Sarcini pentru proiectarea PTFS reprezintă Tema de Proiectare pentru elaborarea documentației de proiect pentru construcția PTFS.

11.1.2 Caietul de Sarcini pentru proiectarea PTFS este parte integranta din documentația de atribuire a serviciilor de proiectare și constituie ansamblul cerințelor tehnice în baza cărora se vor elabora proiectele PTFS. Caietului de Sarcini pentru proiectare va cuprinde condițiile tehnice și de calitate, sarcina de proiectare, standardele, normativele si alte prescripții tehnice exacte și complete privind proiectarea PTFS.

11.1.3 Caietul de Sarcini pentru proiectare nu suplinește prevederile normativelor în vigoare din domeniul construcțiilor și nu anulează obligațiile contractantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare în Republica Moldova la data proiectării PTFS, ci doar completează și precizează anumite detalii și modul de interpretare.

11.1.4 Respectarea prevederilor legislației și a normativelor în vigoare în domeniul construcțiilor din Republica Moldova, precum și a Caietului de Sarcini, este obligatorie pentru proiectant și servește drept bază pentru verificarea și recepția proiectelor PTFS.

11.1.5 Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să cuprindă prevederi privind asigurarea de către contractant a unui număr suficient de proiectanți de specialitate, care vor participa la elaborarea proiectelor PTFS și care:

- sunt atestați tehnico-profesional conform legislației Republicii Moldova;

- vor avea calificarea și experiența necesară pentru îndeplinirea calitativă a sarcinilor de proiectare a PTFS.

11.1.6 Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să prevadă că orice modificări ulterioare, operate de către Beneficiar în conținutul prescripțiilor indicate în cadrul Caietului de Sarcini, precum şi orice alte noi prescripții apărute pe parcursul proiectării PTFS, devin obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul Caiet de Sarcini inițial, în măsura în care prevederile noilor prescripții sunt mai severe sau mai restrictive decât cele prevăzute inițial.

11.1.7 Având în vedere faptul că Caietul de Sarcini face parte integrantă din contractul de proiectare al PTFS, orice modificări ulterioare în conținutul Caietului de Sarcini se vor efectua prin amendamente la contract (acorduri adiționale).

### 11.2 Conținut-cadru al Caietului de Sarcini pentru proiectarea PTFS

Caietul de Sarcini pentru proiectarea PTFS va conține, dar fără a se limita la, compartimentele descrise mai jos:

- Informații despre obiectul investiției;

- Necesitatea elaborării documentației de proiect;

- Amplasamentul construcției PTFS;

- Cerințe privind elaborarea proiectului PTFS;

- Conținutul-cadru al schiței de proiect al PTFS;

- Conținutul-cadru al proiectului de execuție al PTFS;

- Conținutul-cadru al Memoriului explicativ general;

- Cerințe privind elaborarea Planului General;

- Cerințe privind soluţiile arhitectural-constructive;

- Cerințe privind proiectarea sistemelor de utilități;

- Cerințe privind amenajarea teritoriului;

- Cerințe privind elaborarea proiectului de organizare a construcției PTFS;

- Cerințe privind protecția mediului;

- Cerințe privind urmărirea comportării în exploatare a PTFS;

- Cerințe privind materiale utilizate în proiectul PTFS;

- Cerințe privind încercările prevăzute în proiectul PTFS;

#### a) Informații privind obiectul investiției

În Caietul de Sarcini se vor descrie informațiile privind obiectul investiției, care trebuie să conțină:

- Denumirea obiectului de investiție (PTFS nou, reconstrucția, extinderea și/sau renovarea construcțiilor existente ale PTFS);

- Beneficiarul, inclusiv decizia prin care este desemnat;

- Descrierea obiectului de investiție;

- În cazul reconstrucției, extinderii și/sau renovării construcțiilor existente ale PTFS, se va descrie scopul și rezultatul obținut;

- Locația obiectului de investiție.

#### b) Necesitatea elaborării documentației de proiect

Necesitatea elaborării documentației de proiect trebuie descrisă în Caietul de Sarcini conform deciziilor cu privire la proiectarea și construcția PTFS prevăzute la pct.5 de mai sus.

#### c) Amplasamentul construcției PTFS

În acest compartiment al Caietului de Sarcini se vor prezenta următoarele informații cu privire la amplasamentul construcției PTFS:

- adresa amplasamentului;

- relieful, vecinătățile și accesul la teren;

- calitatea solului și apele subterane;

- inundații și sub-inundații;

- caracteristicile climaterice ale zonei respective de construcție;

- zona de intensitate seismică;

- disponibilitatea rețelelor de utilități (electricitate, apă, canalizare, fibra optică, canalizare pluvială);

- alte informații relevante de care dispune Beneficiarul.

#### d)Cerințe privind elaborarea proiectului PTFS

- Elaborarea proiectelor PTFS noi, precum și a reconstrucției, extinderii și/sau renovării construcțiilor existente ale PTFS, se va efectua conform NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale”, în fazele: „Schița de proiect” și „Proiect de execuție”.

- Elaborarea proiectelor se va efectua de companii de proiectare ce trebuie să dispună de:

- specialiști proiectanți, atestați conform prevederilor Legii nr. 721-XIII din 02.02.96 „privind calitatea în construcții”, pentru elaborarea tuturor compartimentelor proiectului (arhitectură, rezistență, sisteme de utilități, tehnologie);

- dotări cu echipamente și software de proiectare (AutoCAD, ArhiCAD sau altele similare; Software de modelare 3D cu capacități rendering și alte programe de proiectare) necesare elaborării calitative și complete a proiectului PTFS;

- Proiectul de execuție al PTFS va fi obligatoriu verificat, (conform prevederilor Legii nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în construcții), de către Serviciul de Stat de Expertizare și Verificare a proiectelor de construcții;

- Proiectantul va fi responsabil de verificarea proiectului în modul stabilit de legislația Republicii Moldova. Contractul cu verificatorii de proiecte se va încheia de către Proiectant.

- Proiectantul va coordona candidatura verificatorilor de proiecte cu reprezentantul Beneficiarului (desemnat prin ordin), responsabil de supravegherea lucrărilor de proiectare.

- Proiectul de execuție se va elabora în 4 exemplare, dintre care două originale şi două copii, în sistem computerizat „AUTOCAD, sau ARHICAD”, în limba română. Un exemplar complet al proiectului (inclusiv toate modificările ulterioare) se va păstra la Beneficiar pentru a constitui capitolul „A” al Cărții Tehnice a Construcției.

- Proiectantul va fi responsabil de monitorizarea aplicării proiectului (controlul de autor) conform prevederilor *NCM A.07.03-2002 „Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcție de către autorul de proiect”;

- Modificările proiectului pot fi efectuate la solicitarea Beneficiarului, proiectantului și organelor ce au emis avizele la proiectare în baza unui proces-verbal semnat de către Beneficiar, proiectant și solicitantul modificărilor. Modificările proiectului vor fi supuse verificării de către verificatorii  de proiecte (acceptați anterior), conform prevederilor legale.

- Pe fiecare planșă desenată, proiectantul va include următoarele:

- referințe la normativele în vigoare, privind proiectarea și execuția lucrărilor respective;                                                                                                          referințe la planșele interdependente;

- indicații speciale, foarte importante în viziunea proiectantului (care nu se găsesc în normativele privind proiectarea și execuția respectivelor lucrări);

- pentru materialele însoțitoare (electrozi pentru sudură, chituri de etanșare, etc) se vor indica tipul, caracteristicile sau referințele;

- alte precizări considerate de către proiectant importante și necesare pentru execuția calitativă a lucrărilor;

- lista fazelor determinante;

- lista proceselor-verbale de lucrări ascunse, inclusiv procesele-verbale de lucrări ascunse la care participarea proiectantului este obligatorie.

#### e) Conținutul-cadru al schiței de proiect al PTFS

Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să prevadă în componența Schiței de proiect al PTFS, dar fără a se limita la, următoarele:

- Desene la scară corespunzătoare:

- Planul general, inclusiv: planul situațional, planul de trasare a lucrărilor, circuitele tehnologice, căile de acces și transport;

- Planurile clădirilor (toate etajele);

- Secțiunile longitudinale și transversale ale clădirilor;

- Fațadele clădirilor;

- Soluții cromatice pentru clădirile proiectate;

- Relevee al planurilor și fațadelor construcțiilor existente la care se prevede reconstrucția, extinderea și/sau renovarea.

- La această fază Planul general al PTFS se va coordona cu:

- Beneficiarul investiției;

- Arhitectul-șef al raionului;

- Agenția teritorială de mediu;

- Centrul de Sănătate Publică raional;

- Agenția de Supraveghere tehnică (pompieri) raională.

#### f) Conținutul-cadru al proiectului de execuție al PTFS

Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să prevadă ca componența Proiectul de execuție pentru construcția PTFS să conțină, dar fără a se limita la, următoarele compartimente:

- memoriu explicativ general;

- planul general;

- soluţii arhitectural-constructive;

- soluții privind structura de rezistență

- sisteme de utilități;

- organizarea lucrărilor de construcții;

- protecția mediului;

- instrucțiuni privind urmărirea comportării în exploatare a construcției;

- estimarea costurilor;

#### g) Conținutul-cadru al Memoriului explicativ general

Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să prevadă ca în memoriul explicativ general să se descrie compartimentele proiectului de execuție, care vor cuprinde obligatoriu următoarele sub-compartimente:

- Originalele documentelor inițiale pentru proiectare, prevăzute pct.9 de mai sus;

- Informații succinte privind destinația și caracteristica obiectului;

- Impactul social-economic şi ecologic al regiunii de amplasare a PTFS;

- Indicatorii principali ai planului general cu rețelele tehnico-edilitare şi măsuri de protecție tehnică a teritoriului, inclusiv:

- caracteristica succintă a zonei şi a terenului de construcție, soluţiile şi indicatorii planului general cu includerea zonării teritoriului;

- soluţii principale de sistematizare, amenajare şi pregătire tehnică a teritoriului pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap;

- soluţii de amplasare a rețelelor tehnico-edilitare;

- informații privind regimul obiectivului;

##### i) Descrierea soluțiilor arhitectural-constructive, inclusiv:

- informații privind condițiile topografice, prospecțiunile geologico-inginerești, condițiile hidrogeologice și climatice ale terenului de construcție, inclusiv informații privind seismicitatea terenului;

- argumentarea succintă a soluțiilor arhitectural-constructive pentru construcțiile principale;

- soluţiile privind alegerea principalelor elemente constructive pentru construcțiile principale;

- soluţiile de protecție anticorozivă și antifoc a elementelor din construcții metalice și conductelor;

- măsurile de protecție seismică, şi contra tasabilităţii, protecția împotriva inundării cu ape pluviale;

- soluţii privind necesitatea monitoringului geotehnic;

- măsuri de asigurare a activității persoanelor cu dezabilități locomotorii.

ii) Descrierea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv:

- informații despre sursa proiectată de alimentare cu apă, calitatea apei și modul de tartare a apei;

- informații despre presiunea existentă şi necesară a apei în rețeaua de alimentare cu apă, despre soluţiile de proiect ce asigură crearea presiunii necesare a apei;

- soluţiile privind descrierea sistemului de alimentare cu apă caldă, modul de preparare și consumul calculat de apă caldă;

- bilanțul consumului de apă şi de evacuare a apei pentru obiectiv în întregime şi separat pentru procesele de producere;

- informații despre sistemele proiectate de canalizare interioară, sistemele de evacuare a apelor uzate;

- informații despre staţia de epurare a apelor uzate menajere;

- soluţii pentru canalizarea pluvială şi volumul calculat al scurgerilor pluviale.

iii) Descrierea sistemului de alimentare cu energie electrică, inclusiv:

- categoria de fiabilitate a alimentării cu energie electrică;

- prevederi ale condițiilor tehnice de branșare la sistemul electric existent;

- caracteristica surselor de alimentare cu energie electrică şi argumentarea schemei acceptate de alimentare cu energie electrică;

- soluţiile privind asigurarea cu energie electrică ai receptorilor electrici în regim de lucru şi de avarie;

- soluţiile privind sursele suplimentare şi de rezervă a energiei electrice;

- soluţiile pentru sistemele de automatizare, administrare şi reglementare a sistemelor tehnice.

iv) Descrierea sistemului de alimentare cu energie electrică, inclusiv:

- informații despre sursele de alimentare cu căldură, parametrii agenților termici din sistemele de încălzire şi ventilare;

- informații despre sarcinile de căldură şi despre consumul de agent termic pentru necesitățile PTFS;

- informații despre sistemului de ventilare proiectat, inclusiv schimbul de aer;

- descrierea soluțiilor tehnice ce asigură fiabilitatea de funcționare a sistemelor în condiții extreme.

v) Descrierea sistemului de alimentare cu gaze sau alt combustibil, inclusiv:

- informații despre sursa de alimentare cu gaze sau alt combustibil, despre instalațiile de consum gaze sau alt combustibil;

- argumentarea selectării traseului de pozare şi hotarele zonei de protecție a conductei de gaze sau alt combustibil, precum şi construcțiilor de pe conductă.

vi) Descrierea compartimentului Eficiența energetică a soluțiilor de proiect, inclusiv:

- soluţii de asigurare a eficienței și protecției termice a clădirilor şi construcțiilor;

- soluţii de sporire a eficienței utilajului tehnologic;

- informații despre reducerea consumului de energie termică și electrică;

- informații despre surse de energie pentru PTFS şi separat pentru fiecare clădire şi construcţie;

- economii de energie din considerente de mediu;

- măsurile de asigurare a respectării cerințelor stabilite de eficiența energetică;

- utilizarea  energiei termice și electrice din surse regenerabile;

- argumentarea alegerii cerințelor optime a soluțiilor arhitecturale, tehnologice și constructive ale clădirilor şi construcțiilor.

vii) Descrierea compartimentului Organizarea lucrărilor de construcție, inclusiv:

- soluţii de organizare a serviciului geodezic şi controlului de laborator;

- cerințe, care trebuie luate în considerare în documentația de execuție (Cartea Tehnică a Construcției), ce se elaborează pe baza documentației de proiect, in contextul metodelor acceptate pentru construirea obiectului şi montarea utilajului;

- informații privind modul de organizare a lucrărilor de construcție;

- măsuri de asigurare împotriva accesului persoanelor şi animalelor în zona periculoasă şi în interiorul obiectivului  de construcție;

- soluţiile de evacuare şi utilizare a deșeurilor din construcții;

viii) Descrierea compartimentului Protecția mediului înconjurător, inclusiv:

- evaluarea impactului asupra mediului;

- reducerea emisiilor și a mirosurilor;

- reducerea emisiilor de CO2;

- limitarea emisiilor în apele uzate;

- respectarea emisiilor sonore;

- cerințe privind utilizarea stratului fertile decopertat;

- cerințe privind modul de depozitare temporară pe șantier a deșeurilor din construcții;

- cerințe privind modul de și locul de transportare a deșeurilor din construcții;

ix) Descrierea compartimentului Siguranța la incendiu, inclusiv:

- descrierea sistemului de asigurare a siguranței la incendiu a PTFS;

- argumentarea distanțelor de protecție contra incendiilor între clădiri, construcții şi instalațiile exterioare;

- descrierea şi argumentarea soluțiilor de proiect referitor la alimentarea exterioară cu apă, la proiectarea trecerilor și drumurilor de acces pentru stingerea incendiilor;

- descrierea şi argumentarea soluțiilor constructive proiectate şi de sistematizare spațială, a gradului de rezistență la foc şi a clasei constructive a siguranței la incendiu a elementelor de construcții;

- descrierea şi argumentarea soluțiilor de proiect referitoare la siguranța persoanelor în caz de incendiu;

- informații privind categoria clădirilor, încăperilor, utilajului şi instalațiilor exterioare după criterii de pericol de explozie-incendiu şi incendiu;

- descrierea încăperilor unde sunt prevăzute instalații automate de stingere a incendiului şi semnalizarea automată de incendiu;

- descrierea măsurilor tehnico-organizatorice de asigurare a siguranței la incendiu a obiectivului;

x) Lista proiectanților responsabili de compartimente

În Memoriilor explicativ general se va descrie lista proiectanților -responsabili de elaborarea compartimentelor din proiect, inclusiv numărul și data elaborării Certificatului de atestare a fiecărui proiectant atestat și lista verificatorilor de proiecte, inclusiv numărul și data elaborării Certificatului de atestare a fiecărui verificator de proiecte atestat.

xi) Descrierea Memoriilor explicative specifice

Memoriile explicative specifice fiecărui compartiment din proiect, care se vor descrie pe planșele proiectului vor cuprinde următoarele:

- standardele (în vigoare) la materialele utilizate în fiecare compartiment din proiect;

- standardele și normativele (NCM, СНИП sau altele) care au stat la baza elaborării compartimentului respectiv din proiect;

- standardele și normativele (NCM, СНИП sau altele) care se vor utiliza la execuția lucrărilor pentru fiecare compartiment din proiect;

- standardele și normativele (NCM, СНИП sau altele) în baza cărora se vor efectua următoarele încercări prevăzute de proiect:

- încercări ale materialelor de construcție (betoane, mortare, materiale termoizolante);

- încercări ale sistemelor electrice, de apă și canalizare, de ventilare și climatizare, de automatizări, de încălzire și centrale termice, etc.

#### h) Cerințe privind elaborarea planului general al PTFS

Caietul de Sarcini pentru proiectare trebuie să prevadă elaborarea

Planul general (PG) al PTFS, care va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele:

- Plan situațional – la scara 1:500;

- Planul general – la scara 1:200;

- Planul de trasare a lucrărilor– la scara 1:200;

- Planul de terasamente, inclusiv cartograma terasamentelor, detalii de execuție și borderoul de materiale;

- Planul de amenajare a teritoriului – la scara 1:200, inclusiv:

- planul de amenajare a drumurilor, inclusiv detaliile de execuție și borderoul cu cantitățile de lucrări;

- planul de pavare a suprafețelor cu plăci din beton prefabricat, inclusiv detaliile de execuție și borderoul cu cantitățile de lucrări;

- planul peisagistic de amenajare a zonelor verzi (înierbare, plantare arbori și arbuști), inclusiv borderoul cu cantitățile de lucrări;

- Planul de împrejmuire a teritoriului – la scara 1:200, inclusiv detaliile de execuție (la scara 1:20), porțile și borderoul cu cantitățile de lucrări;

- Borderoul general cu cantitățile de lucrări;

- Planul general de evacuare a apelor pluviale de pe amplasament – la scara 1:200, inclusiv rigole, canale și detaliile de execuție;

- Planul general de amplasare a rețelelor exterioare de utilități;

- Planul de organizare a traficului pe teritoriul PTFS:

i) Cerințe privind soluțiile arhitectural-constructive

Caietul de Sarcini pentru proiectarea PTFS trebuie să prevadă elaborarea compartimentului soluţiile arhitectural-constructive, care va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele:

- Fațade și soluţii cromatice pentru principalele clădiri ale PTFS;

- Planuri ale etajelor clădirilor şi construcțiilor (cu indicarea dimensiunilor și specificarea tâmplăriilor), borderoul (legenda) încăperilor și borderoul materialelor;

- Planuri ale acoperișului și învelitorilor, inclusiv noduri, detalii și borderoul materialelor;

- Desenele specifice secțiunilor clădirilor şi construcțiilor cu:

- reprezentarea elementelor portante şi de îngrădire;

- indicarea cotelor relative de înălțime a nivelelor elementelor de construcţie;

- indicarea cotelor relative a pardoselilor, părților inferioare a grinzilor, grinzilor cu zăbrele, acoperișurilor şi altor elemente de construcții.

- Desenele fragmentelor de planuri şi secțiuni, necesare pentru reprezentarea detaliată;

- Schemele structurilor portante, inclusiv scările interioare și exterioare;

- Nodurile detaliate a elementelor de construcții;

- Planuri ale fundațiilor, planșeelor, pardoselilor și tavanelor;

- Schemele de amplasare a elementelor de închidere şi pereților despărțitori.

- Borderoul cantităților de lucrări de finisare interioare, inclusiv: pardoseli, tavane, pereți, tâmplării.

- Borderoul cantităților de lucrări de finisare exterioare, inclusiv: fațade, socluri, pereuri, scări exterioare;

- Desenele specifice a detaliilor de execuție a elementelor de  construcție;

- Alte desene, scheme și detalii, ce vor contribui (în viziunea proiectantului) la execuția calitativă a lucrărilor și excluderea inexactităților de execuție.

- În compartimentul Soluţii arhitectural-constructive, proiectantul va respecta următoarele condiții specifice:

- Planșele cu planurile etajelor, acoperișului și a fațadelor vor cuprinde și borderouri cu consumul de materiale, standardele și normativele de referință;

- Numerele (în cerculeț) încăperilor și legenda se vor proiecta pe toate planurile nivelelor;

- Dimensiunile în planuri, secțiuni, detalii și noduri trebuie reflectate astfel încât asigure posibilitatea de a calcula corect cantitățile de lucrări (suprafețe, volume, etc.);

- Nodurile nu vor reflecta doar imaginea ci și axele, cotele și toate dimensiunile;

- Dacă proiectantul face referințe la  detalii tipice dintr-un catalog sau altul, atunci  în proiect se vor prezenta aceste detalii, sau se va anexa catalogul respectiv;

- În borderoul tâmplăriilor se vor prezenta dimensiunile exacte ale golurilor, precum și dimensiunile exacte (standardizate) ale ușilor și ferestrelor. Se vor indica dimensiunile spațiilor ce se vor umple cu spumă din poliuretan.

- Desenele fațadelor, planurilor (la scara 1:100), secțiunilor (la scara 1:50),  nodurilor (la scara 1:20), se vor efectua la așa o scara încât să poată fi ușor însușite și de specialiștii de pe șantier.

j) Cerințe privind proiectarea sistemelor de utilități

- Sistemul de apă şi canalizare

- În proiectul PTFS, se vor prevedea  sisteme interioare de apă, apă caldă menajeră şi canalizare, conform NCM G.03.03:2015. „Sistem interior de apă şi canalizare”, care se vor racorda la  sistemul exterior proiectat de apă şi canalizare.

- Subcompartimentul „Sistemul de apă şi canalizare” se va finaliza cu întocmirea specificațiilor (borderoului) materialelor, fitingurilor și echipamentelor, în care se vor indica cantitatea, marca și caracteristicile succinte.

- Sistemul de încălzire

- Se va proiecta sistemul de transport și distribuire a căldurii pentru climatul interior care va corespunde următoarelor cerințe:

- asigurarea cu căldură suficientă pentru a obține și menține temperatura ambiantă planificată și criteriul de confort de la sistemul de încălzire în timpul orelor de lucru;

- asigurarea capacități de alimentare cu energie termică la cerințele prevăzute la temperaturi exterioare de -16 ° C;

- prevederea timpului de preîncălzire de max. 2 ore în afara orelor de lucru.

- Sistemul de încălzire se va elabora în baza sarcinii tehnice, planurilor arhitectural-constructive, şi a următoarelor normative de proiectare:

- NCM E.04.01-2006 – „Protecție termica a clădirilor”;

- NCM E.04.03-2008 – „Conservarea energiei în clădiri”;

- СНиП 2.04.05-91 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- Sistemul de încălzire se va proiecta din ţevi multistrat  şi radiatoare din fontă.

- Energia termică şi apa caldă menajeră se vor asigura de la un sistem mixt compus din:

- centrala termică, care va fi proiectată în incinta clădirilor;

- panouri solare instalate pe acoperiş cu rezervor-termos şi schimbător de căldură.

- Pentru asigurarea cu energia termică şi apa caldă menajeră, în funcție de eficiența energetica, pot fi propuse și alte soluții.

- Sub compartimentul „Sisteme de încălzire” se va finaliza cu întocmirea specificațiilor (borderoului) materialelor, fitingurilor și echipamentelor, în care se vor indica cantitatea, marca și caracteristicile succinte.

- Sistemele de ventilare şi climatizare

- Pentru clădirile PTFS este necesar de a prevedea în proiect sisteme de ventilare şi climatizare, conform  СНиП 2.04.05-91 ”Отопление, вентиляция и кондиционирование”.

- Sistemele de ventilare şi climatizare se vor proiecta pentru spaţiile de lucru, vestiare, blocurile sanitare și spațiile pentru personal.

- Sistemele de ventilare şi climatizare se vor proiecta astfel încât să asigure:

- condiții igienice pentru personalul, și vizitatorii PTFS;

- confortul, calitatea muncii și siguranța personalului, și a vizitatorilor;

- eficiența energetică și economică a utilajelor și echipamentelor pentru sistemele de ventilare şi climatizare;

- echipamente performante cu consum redus de energie electrică (centrale de tratare a aerului, cu recuperarea căldurii, pompe, filtre, etc.).

- Subcompartimentul „Sistemele de ventilare şi climatizare” se va finaliza cu întocmirea specificațiilor (borderoului) materialelor, fitingurilor și echipamentelor, în care se vor indica cantitatea, marca și caracteristicile succinte.

- Sistemul de alimentare cu energie electrică

- Proiectarea Sistemul de alimentare cu energie electrică al PTFS se va efectua conform:

- NCM G.01.02:2015 „Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale”;

- NCM G.01.03:2016 „Instalații electrice. Dispozitive electrotehnice”;

- Avizului de racordare eliberat de prestatorii de servicii.

- Proiectul va prevedea  sistemul electric interior de iluminat, sistemul electric interior de forţă, prize de împământare şi paratrăsnete, conform normativelor în vigoare.

- Toate corpurile de iluminat (cu excepția celor speciale) se vor proiecta cu becuri de tip ”LED”.

- În blocurile sanitare se vor proiecta uscătoare de mâini electrice și prize corespunzătoare.

- Pe fațada clădirilor se vor prevedea proiectoare cu becuri de tip” LED” pentru iluminarea teritoriului adiacent PTFS.

- În măsura posibilităților tehnice, proiectantul va prevede (ca sursă alternativă) sisteme de panouri fotovoltaice.

- Subcompartimentul „Sistemul de alimentare cu energie electrică” se va finaliza cu întocmirea specificațiilor (borderoului) materialelor, fitingurilor și echipamentelor, în care se vor indica cantitatea, marca și caracteristicile succinte.

- Sistemul de curenți slabi

- La proiectarea sistemelor de curenți slabi se vor respecta prevederile următoarelor documente normative:

- NCM G.02.01:2017 ”Rețele (sisteme) de comunicații electronice, instalații de automatizare și semnalizare pentru clădiri și construcții. Prevederi de bază pentru proiectare și montare”;

- NCM E.03.03:2003 ”Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de semnalizare și stingere a incendiilor”;

- NCM E.03.05-2004 ”Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor”. Norme de proiectare.

- GOST 31565-2012 ”Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”.

- SM EN54 ”Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu”.

- ISO/CEI 11801”Information technology — Generic cabling for customer premises”.

- În conformitate cu cerințele de reglementare, aplicabile şi specificațiile tehnice în clădirea PTFS se vor proiecta următoarele sisteme de curenți slabi:

- sistem de telefonizare și IT;

- sistem de semnalizare  la incendiu;

- sistem de control video;

- sistem de control acces.

- Proiectul va prevedea un sistem de control video (cu camere video și înregistratoare) exterior și interior. Soluțiile de proiectare vor asigura un control maximal pentru zonele de observare stabilite de comun acord cu Beneficiarul.

- Proiectul va prevedea amplasarea camerelor video pentru a acoperi zonele perimetrale exterioare ale PTFS.  Camerele video se vor  instala cu sau fără înregistrare audio.

- Pentru a asigura fiabilitatea ridicată de funcționare a clădirilor, sistemele  inginerești sus-menționate se vor proiecta pe un aparataj de ultima generație cu certificate de  conformitate.

- Cablajul tuturor sistemelor de curenți slabi se va proiecta accesibil pentru a fi schimbat, fiind montat în canale sau țevi din PVC sau metal.

- Subcompartimentul „Sistemul de  curenți slabi” se va finaliza cu întocmirea specificațiilor (borderoului) materialelor, fitingurilor și echipamentelor, în care se vor indica cantitatea, marca și caracteristicile succinte.

k) Cerințe privind proiectarea amenajării teritoriului

- Amenajarea teritoriului se va proiecta ținând cont de prevederile planului general, traseelor și circuitelor de transport, precum și de direcția scurgerilor apelor pluviale și de evacuarea organizată a lor.

- Îmbrăcămintea din beton asfaltic se va proiecta din două straturi. Succedarea straturilor suport sub îmbrăcămintea din beton asfaltic se va proiecta în conformitate cu normativele în vigoare.

- Trotuarele se vor proiecta din pavele prefabricate din beton cu grosimea de 40mm pe amestec uscat din ciment-nisip. Succedarea straturilor-suport sub trotuare se va proiecta în conformitate cu normativele în vigoare.

- Apele pluviale, acumulate pe platformele de staționare a camioanelor, se vor proiecta cu acumularea și direcționarea lor în sistemul de canalizare pluvială, conform normativelor de mediu în vigoare.

l) Cerințe privind elaborarea proiectului de organizare a construcției

Compartimentul Organizarea lucrărilor de construcție va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele:

- Planul general de organizare a construcției, care va include:

- planul de organizare şi accesul autorizat la șantier, coordonat cu administrația publică locală și cu organele abilitate;

- amplasarea rețelelor tehnice de asigurare a șantierului cu apă, energie electrică, inclusiv punctele de branșare;

- amplasarea construcțiilor provizorii;

- amplasarea depozitelor provizorii, mecanismelor de construcţie necesare la toate etapele de execuție;

- schema de instalare a macaralelor staționare şi a căilor de rulare a acestora;

- fișele tehnice de execuție a principalelor lucrări (terasamente, montaj construcții metalice, acoperișuri etc.);

- Planul calendaristic de construire, inclusiv perioada de pregătire.

m) Cerințe privind protecția mediului

- Compartimentul Protecția mediului se va elabora în conformitate cu legislației de mediu în vigoare în Republica Moldova, precum şi cu documentele normative aprobate de organul central de specialitate al administrației publice centrale din domeniul protecției mediului.

- La elaborarea Compartimentul Protecția mediului se vor lua ca bază cerințele din Avizul Agenției de Mediu privind proiectarea PTFS.

n) Cerințe privind urmărirea comportării în exploatare a PTFS

- Compartimentul urmărirea comportării în exploatare a construcției PTFS se va elabora în conformitate cu:

- Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 „Privind calitatea în construcții” cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.382 din 24.04.1997 ”Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp şi postutilizarea construcțiilor”.

- Compartimentul privind urmărirea comportării în exploatare a construcției PCF va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele:

- fenomene urmărite prin observații vizuale sau cu dispozitive simple de măsurare;

- zonele de observație şi punctele de măsurare;

- amenajările necesare pentru dispozitivele de măsurare sau observații (nișe, scări de acces, balustrade, platforme etc);

- programul de măsurători, prelucrări, interpretări, inclusiv cazurile în care observațiile sau măsurările se fac în afara periodicității stabilite;

- modul de înregistrare şi păstrare a datelor (ex. fișe, calculator etc);

- modul de prelucrare primară;

- modalități de transmitere a datelor pentru interpretarea şi luarea de decizii;

- responsabilitatea luării de decizii de intervenție;

- procedura de atenționare şi alarmare a populației susceptibilă de alertată în cazul constatării posibilității sau iminenței producerii unei avarii.

o) Cerințe privind materialele utilizate în proiectul PTFS

- Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 ”Privind calitatea în construcții”, toate materialele utilizate în proiectul PTFS, trebuie să dispună de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova în vigoare.

- Materialele noi, care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova (și din acest motiv nu pot fi certificate) trebuie să dispună de evaluări tehnice (care înlocuiesc agrementale tehnice).

- Proiectantul va prevedea în proiect condiția ca betoanele de clasa mai mare de C20 se vor fabrica numai din agregate minerale (pietriș) din granit sau din agregate de râu concasate. Nu se admite prepararea betonului de clasa C20 din pietriș de calcar.

- Proiectantul va indica în proiect caracteristicile tehnice ale materialelor, echipamentelor și utilajelor fără a indica și producătorul.

- În cazul în care Proiectantul (din diferite motive) va prevedea în proiect materiale, echipamente și utilaje ce nu dispun de certificate de conformitate (eliberate conform legislației Republicii Moldova), atunci el va specifica acest fapt în proiect și va stabili un termen rezonabil (până la punerea în operă) pentru obținerea acestor certificate.

p) Cerințe privind încercările prevăzute în proiect

- Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, pentru executantul construcției, următoarele încercări de laborator ale materialelor și lucrărilor la compartimentul Arhitectură:

- Încercări de laborator a mărcii mortarului de ciment nisip pentru:

  - şapele egalizatoare la pardoseli;

  - şapele egalizatoare la acoperiș;

  - mortar pentru tencuieli torcretate.

- Încercări de laborator a betonului pentru stratul suport la pardoseli.

- Alte încercări propuse de proiectant.

- Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, pentru executantul construcției următoarele încercări de laborator ale materialelor și lucrărilor la compartimentul Structura de Rezistență:

- Încercări de laborator a betonului la toate elementele structurii de rezistență (pereți, grinzi, planșee, stâlpi),

- Alte încercări propuse de proiectant.

- Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale sistemelor interioare de încălzire, ventilare si climatizare:

- Încercări individuale ale utilajelor și echipamentelor.

- Încercarea nivelului de etanșeitate a sistemului de încălzire (proba hidrostatica şi manometrică).

- Încercarea sistemului de încălzire (proba termica).

- Încercarea privind funcționarea sistemului de încălzire şi predarea lui Beneficiarului cu întocmirea procesului-verbal de încercări complexe.

- Încercări şi testări ale sistemelor de ventilare şi climatizare.

- Încercări privind funcționarea sistemelor de ventilare şi climatizare şi predarea lor Beneficiarului cu întocmirea proceselor-verbale de încercări complexe.

- Punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare, întocmirea documentației (as built) de execuție, predarea manualului de utilizare, certificatelor de garanție și instruirea personalului Beneficiarului.

- Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale sistemelor interioare de apă și canalizare:

- Încercările conductelor de apă la presiune şi etanșeitate cu aer şi cu apă.

- Încercările conductelor de canalizare la etanșeitate cu apă.

- Încercări ale sistemelor de stingere a incendiilor (după caz).

- Încercări privind funcționarea sistemului de apă şi canalizare şi predarea lui Beneficiarului.

- Proiectantul va prevedea în memoriul explicativ, ca obligatorii, următoarele încercări ale sistemelor electrice interioare.

- Măsurarea rezistenței izolației cablurilor sub 1000V;

- Măsurarea rezistenței izolației utilajului electric, receptoarelor electrice (corpurile  de iluminat, utilajul tehnologic, sistemele de încălzire, ventilare si condiționare, receptoarele frigorifice, etc);

- Măsurarea rezistenței prizei de pământ;

- Verificării continuității legăturilor între priza de pământ şi instalațiile legate la ea;

- Verificarea acționării aparatelor de protecție în instalațiile electrice cu neutrul legat  la pământ.

- Încercări şi măsurări dispuse prin avizele de racordare.

- Încercări complexe privind funcționarea sistemului electric interior cu predarea lui Beneficiarului şi companiei de distribuție (prestatorului).

- Punerea în funcțiune a sistemului electric, întocmirea documentației (as built) de execuție, predarea manualului de utilizare și instruirea personalului Beneficiarului.

- Încercările prevăzute în prezentul subcapitol p)  se vor menționa și în memoriile explicative pe planșele compartimentelor respective.

# CERINȚE PRIVIND procedura de achiziție a serviciilor de proiectare a PTFS

12.1 Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru PTFS noi, precum și reconstrucția, extinderea și/sau renovarea construcțiilor existente ale PTFS, se va desfășura conform prevederilor:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021 „Privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări”.

12.2 Lansarea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare ale PTFS poate fi inițiată în cazul în care:

- Este aprobată decizia cu privire la proiectarea și construcția PTFS, conform prevederilor de la pct. 5 de mai sus;

- Este efectuată selectarea terenului prevăzut pentru proiectarea PTFS, conform prevederilor de la pct. 8 de mai sus;

- Sunt elaborate Documentele inițiale pentru proiectarea PTFS, prevăzute la pct 9.1 de mai sus;

- Sunt obținute Avizele de racordare la rețelele de utilități necesare pentru elaborarea proiectului PTFS, conform prevederilor de la pct.9.2 de mai sus;

- Este obținut Certificatul de urbanism conform prevederilor de la pct.9.2 de mai sus.

12.3 După efectuarea procedurilor, elaborarea și obținerea documentelor prevăzute la pct. 12.2 de mai sus, Beneficiarul va întocmi documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare ale PTFS, după cum este specificat în pct.2 din Documentația Standard  pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021.

12.4 După finalizarea procedurilor de achiziții publice a serviciilor de proiectare a PTFS Beneficiarul (autoritatea contractantă) va  întocmi și semna contractul de atribuire a serviciilor de proiectare  a PTFS cu ofertantul câștigător.

# Activități în procesul de elaborare și verificare a proiectului

13.1 În procesul de elaborare a proiectului PTFS Beneficiarul (sau reprezentantul împuternicit) va efectua următoarele activități în conlucrare cu proiectantul și va coordona:

- schița de proiect, elaborată de proiectant;

- planului general al PTFS;

- elementele constructive;

- tipul stațiilor de epurare a apelor menajere și pluviale;

- tipul finisajelor interioare și exterioare;

- tipul pardoselilor și tâmplăriei.

13.2 Beneficiarul (sau reprezentantul împuternicit) va coordona lista verificatorilor de proiecte atestați prezentată de proiectant.

13.3 După finalizarea proiectului de execuție Beneficiarul (sau reprezentantul împuternicit) va recepționa proiectul de execuție elaborat conform prevederilor contractului, inclusiv raportul de verificare emis de verificatori atestați.

# Cerințe privind procedura de achițiție a lucrărilor de construcție a PTFS

14.1 Procedura de achiziție a lucrărilor de construcție ale PTFS noi, precum și reconstrucția, extinderea și/sau renovarea construcțiilor existente ale PTFS, se va desfășura conform prevederilor:

- Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”;

- Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 69 din 07-05-2021 „Privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări” .

14.2 Lansarea procedurii de achiziție a lucrărilor de construcție ale PTFS poate fi inițiată în cazul în care:

- Este elaborat și verificat proiectul de execuție a PTFS;

- Este emisă Autorizația de construire conform prevederilor legale;

- Sunt îndeplinite cerințele prevăzute la pct. 12.2 de mai sus;

- Este întocmită Documentația de atribuire conform prevederilor Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări.

14.3 După finalizarea procedurilor de achiziții publice de lucrări de construcție a PTFS, Beneficiarul (autoritatea contractantă) va  întocmi și semna contractul de achiziție publica de lucrări a PTFS cu ofertantul, a cărei ofertă a fost desemnată câștigătoare.

# Cerințe-cadru al caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS

### 15.1 Prevederi generale

15.1.1 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”, autoritatea contractanta (Beneficiarul) are obligația de a elabora Caietul de Sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS în scopul asigurării operatorilor economici cu informații complete, corecte și explicite privind obiectul achiziției lucrărilor de construcție a PTFS.

15.1.2 Caietul de Sarcini  pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS este parte integranta din documentația de atribuire a lucrărilor de construcție și constituie ansamblul cerințelor tehnice în baza cărora se vor executa lucrările de construcție a PTFS. Caietului de Sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție va cuprinde condițiile tehnice și de calitate, standardele, normativele și alte prescripții tehnice exacte și complete privind construcția PTFS.

15.1.3 Caietul de Sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție nu suplinește prevederile normativelor în vigoare din domeniul construcțiilor și nu anulează obligațiile Contractantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare în Republica Moldova la data execuției lucrărilor de construcție a PTFS, ci doar completează și precizează anumite detalii și modul de interpretare.

15.1.4 Respectarea prevederilor legislației și a normativelor în vigoare în domeniul construcțiilor din Republica Moldova, precum și a Caietului de Sarcini, este obligatorie pentru contractant și servește drept bază pentru verificarea și recepția construcției PTFS.

15.1.5 Caietul de Sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție trebuie să prevadă că orice modificări ulterioare, operate de către Beneficiar în conținutul prescripțiilor indicate în cadrul Caietului de Sarcini, precum şi orice noi prescripții apărute pe parcursul execuției lucrărilor de construcție a PTFS, devin obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul Caiet de Sarcini inițial, în măsura în care prevederile noilor prescripții sunt mai severe sau mai restrictive decât cele prevăzute inițial.

15.1.6 Având în vedere faptul că Caietul de Sarcini face parte integrantă din contractul de execuție a construcției a PTFS, orice modificări ulterioare în conținutul Caietului de Sarcini se vor efectua prin amendamente la  contract (acorduri adiționale).

### 15.2 Conținutul cadru al caietului de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS

Caietul de Sarcini pentru execuția lucrărilor de construcție a PTFS va conține, dar fără a se limita la, compartimentele descrise mai jos:

- Dispoziții generale;

- Domeniul de aplicare a Caietului de Sarcini;

- Informații  despre obiectul investiției;

- Caracteristica succintă a obiectivului;

- Soluții  arhitecturale;

- Structura de rezistență;

- Amenajarea teritoriului;

- Execuția lucrărilor de construcție;

- Execuția sistemelor de utilități;

- Cerințe privind materialele  utilizate;

- Cerințe privind calitatea lucrărilor;

- Cerințe privind protecția mediului;

- Cerințe privind recepția construcției;

- Cerințe privind modul de întocmire și păstrare a Cărții Tehnice a Construcției.

# Cerințe privind caietul de sarcini pentru selectarea dirigintelui de șantier atesat

### 16.1 Prevederi generale

16.1.1 Conform prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor Nr. CUC434/2023 din 28.12.2023, Beneficiarul este obligat să efectueze controlul calității lucrărilor de construcţie prin persoane de specialitate denumite „diriginți de șantier atestați”.

16.1.2 Diriginții de șantier atestați, sunt angajați direct de investitor şi asigură din partea acestuia, controlul calității lucrărilor de construcţie, începând cu data emiterii autorizației de construire şi până la expirarea perioadei de garanție post-recepție.

16.1.3 Funcția de diriginte de șantier atestat poate fi îndeplinită numai de persoane atestate prin comisii de atestare specializate conform prevederilor legale.

16.1.4 Atribuțiile  diriginte de șantier atestat, privind controlul calității lucrărilor de construcţie, se exercită:

- în perioada anterioară începerii execuţiei lucrărilor de construcţie;

- în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie;

- în perioada de recepţie a lucrărilor de construcţie;

- în perioada de garanţie post-recepţie.

16.1.5 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului Nr. 638 din 26.08.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”, autoritatea contractanta (Beneficiarul) are obligația să elaboreze Caietul de Sarcini pentru achiziția serviciilor de supraveghere a construcției PTFS prin diriginți de șantier atestați.

16.1.6 Caietul de Sarcini  pentru achiziția serviciilor de supraveghere a construcției PTFS prin  diriginți de șantier atestați este parte integranta a contractului încheiat cu  dirigintele de șantier atestat a cărei ofertă a fost desemnată câștigătoare.

16.1.7  Caietul de Sarcini pentru achiziția serviciilor de supraveghere a construcției PTFS prin  diriginți de șantier atestați va conține, dar fără a se limita la, compartimentele descrise mai jos:

- Dispozitii generale;

- Domeniul de aplicare a Caietului de Sarcini;

- Informaţii  despre obiectul investiţiei;

- Caracteristica succintă a obiectivului;

- Obligaţii şi răspunderi ale  dirigintelui de șantier atestat.

### 16.2 Obligații și răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat

### i) Obligații şi răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat în perioada anterioară începerii execuției lucrărilor de construcție

La exercitarea atribuțiilor de control al calității lucrărilor de construcții şi instalațiilor aferente acestora, în perioada anterioară începerii execuției, dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații şi răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor:

- Să verifice existența autorizației de construire, corespunderea lucrărilor ce urmează a fi executate cu cele trecute în autorizația de construire şi respectarea tuturor prevederilor din autorizația de construire;

- Să preia amplasamentul (inclusiv a reperelor de nivelment, axelor geodezice, alte elemente de adaptare la teren) lucrărilor de bază şi al celor de organizare de șantier de la Beneficiar (libere de orice sarcini) şi să-l predea executantului, indicându-i acestuia dacă, pe amplasament sunt reţele sau lucrări subterane şi ce se întâmplă cu acestea, precum şi măsurile necesare, pentru evitarea prejudiciilor vecinătăților;

- Să participe împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

- Să obțină de la proprietarul rețelelor şi construcțiilor subterane avizele necesare;

- Să cunoască prevederile studiului geotehnic şi să indice locul de depozitare a stratului fertil, precum şi depozitul autorizat de pământ necesar pentru umpluturi şi ramblee;

- Să studieze proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor şi să verifice existența tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați şi existența vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

- Să verifice dacă prevederile proiectului corespund cu situația de pe teren şi să sesizeze proiectantului eventualele neconcordanțe pentru soluționare;

- Să verifice şi să aprobe planul de control al calității execuției lucrărilor de construcţie, întocmit de executant;

- Să-şi întocmească propriul plan de control al calității execuției lucrărilor de construcţie;

- Să verifice existența şi valabilitatea tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de îndeplinire a condițiilor impuse de acestea în proiect.

ii) Obligații şi răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat în perioada de execuție a lucrărilor de construcție

La exercitarea atribuțiilor de control al calității lucrărilor de construcții şi instalațiilor aferente acestora în perioada de execuție a lucrărilor de construcţie,  dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații şi răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor:

- Să admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

- Să urmărească şi să verifice, pe tot parcursul execuției, calitatea execuției lucrărilor, corespunderea lor proiectului de execuție, reglementărilor tehnice în vigoare, prescripțiilor tehnice şi dispozițiilor de șantier date de investitor;

- Să urmărească ca la terminarea săpăturilor pentru fundaţii, executantul să întocmească, împreună cu specialistul geotehnician, un proces-verbal, prin care se constată că terenul de fundare corespunde cu cel indicat în proiectul de execuție sau studiu geotehnic;

- Să verifice şi să semneze, împreună cu proiectantul, procese-verbale de recepție a lucrărilor ajunse în faze determinante, stabilite de către proiectant, şi să autorizeze continuarea lucrărilor;

- Să verifice şi să semneze, (împreună cu proiectantul în cazurile specificate de proiectant)  procese-verbale de recepție a lucrărilor ce devin ascunse, întocmite de executant şi să autorizeze continuarea lucrărilor;

- Să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor ascunse sau ajunse în faze determinante de execuție şi îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse  de procesul-verbal de recepție;

- Să verifice şi să avizeze fișele şi proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum şi programele de realizare a construcțiilor;

- Să pună la dispoziția organelor de control toate  documentele necesare pentru verificarea respectării documentelor normative şi să urmărească îndeplinirea în termenele stabilite a măsurilor dispuse prin actele de control;

- Să interzică execuţia lucrărilor de către persoane neautorizate conform prevederilor legale;

- Să verifice respectarea legislației cu privire la produsele pentru construcții, respectiv: existența documentelor de atestare a calităţii, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte şi interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic pentru produse şi procedee noi;

- Să transmită către proiectant sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformitățile constatate pe parcursul execuţiei;

- Să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care neconformităţile constatate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerinţele fundamentale aplicabile construcţiei proiectate, ori s-au produs defecte grave privind calitate lucrărilor de construcţie;

- Să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi avizate de verificator de proiecte atestat, sau în baza soluţiilor elaborate de un expert tehnic atestat;

- Să întocmească şi să completeze pe parcursul execuţiei cartea tehnică a construcţiei (capitolul “A” şi “C”), şi să verifice completarea de către executant a capitolului “B” al cărţii tehnice a construcţiei, conform prevederilor legale;

- Să obţină avizele de racordare la reţetele pentru utilităţile organizării de şantier şi le predea executantului pentru efectuarea racordărilor.

iii) Obligații şi răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat în perioada de recepție a lucrărilor

La exercitarea atribuțiilor de control al calității lucrărilor de construcții şi instalațiilor aferente acestora în perioada de recepție a lucrărilor de construcţie, dirigintele de șantier atestat are următoarele obligații şi răspunderi referitoare la calitatea construcțiilor:

- Să urmărească  ca la recepția construcției să fie admise numai construcțiile care corespund cerințelor fundamentale aplicabile construcţiilor, impuse în proiectul de execuţie şi construcţiile pentru care a primit de la executant cartea tehnică a construcţiei (capitolul “B”)  cu documentele aferente;

- Să convoace comisia de recepţie a construcţiilor şi să întocmească procesele-verbale de  recepţie a construcţiilor;

- Să asigure transmiterea proceselor-verbale de  recepţie a construcţiilor organelor administraţiei publice, conform reglementărilor în vigoare;

- Înainte de recepţia construcţiei, responsabilul tehnic va aduce în  ordine toată documentaţia (piese scrise, desenate, note de calcul, dispoziţii de şantier etc.) referitoare la execuţia şi recepția construcţiei şi va încheia situația financiară a lucrărilor pentru stabilirea  valorii definitive a investiţiei;

- Să completeze cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele legale, în aşa fel ca aceasta să reprezinte situaţia la zi a construcţiei şi în acelaşi timp istoricul realizării ei;

- Să predea Beneficiarului toată documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei pentru a fi luate la păstrare.

iv) Obligații şi răspunderi ale dirigintelui de șantier atestat în perioada de garanție post-recepție a construcțiilor

În perioada de garanţie post-recepţie a construcțiilor dirigintele de șantier are următoarele obligații şi răspunderi referitoare la calitatea construcţiilor:

- Să controleze  realizarea tuturor măsurilor cerute de comisia de recepţie a construcţiei.

- Să urmărească realizarea de către factorii interesaţi a observaţiilor, remedierilor şi completărilor  indicate în procesul-verbal de  recepţie a construcţiei;

- Să urmărească în perioada de garanţie post-recepţie a construcţiilor comportarea în timp a construcţiei şi instalaţiilor aferente ei.

- Să dispună lichidarea de către executant a tuturor defectelor şi neajunsurilor apărute în perioada de garanţie post-recepţie a construcţiilor.

- Să întocmească procesul-verbal de remediere a neajunsurilor şi a defectelor în perioada de garanţie post-recepţie a construcţiilor.

- Să întocmească Certificatul de conformitate al construcţiei, după semnarea procesului-verbal de remediere a neajunsurilor şi a defectelor.

# Cerințe privind recepția construcției ptfs

### 17.1 Organizarea recepției construcției PTFS

17.1.1 Prin actul de recepţie se certifică faptul că contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale proiectului de execuţie, asumându-şi, totodată, pentru lucrările executate răspunderea prevăzută de legislația Republicii Moldova.

17.1.2 Recepția construcției PTFS se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr 285 din 23 mai 1996 (cu modificările ulterioare).

17.1.3 Recepția lucrărilor de construcţie şi a instalațiilor aferente a PTFS se va efectua în două etape:

- la prima etapă - recepția la terminarea lucrărilor;

- la a doua etapă - recepția finală.

17.1.4 Contractantul va asigura condiții de lucru pentru comisia de recepție la terminarea lucrărilor, precum spații de lucru, instrumente de măsurare (verificate metrologic), transport, etc.

17.1.5 Contractantul va prezenta comisiei de recepția la terminarea lucrărilor Cartea Tehnică a Construcției (capitolul ”B”) cu toate documentațiile de execuție, certificatele de garanție, certificatele de conformitate, procese-verbale de încercări și altele prevăzute în legislația în vigoare.

### 17.2 Desființarea șantierului

17.2.1 După terminarea lucrărilor se vor lua măsuri pentru desființarea șantierului. Astfel, la terminarea lucrărilor, contractantul va dezafecta construcțiile și amenajările  provizorii, aferente organizării de șantier  proprii.

17.2.2 Cu ocazie desființării șantierului se vor face amenajările necesare în vederea redării în folosință anterioară a terenului pe care s-au aflat obiectele organizării de șantier.

17.2.3 Se vor înlătura în totalitate efectele și eventualele surse de poluare a terenului (baze de producție, ateliere de reparații și întreținere utilaje, depozite de combustibili, etc.).

17.2.4 Cu prilejul desființării șantierului, contractantul va asigura de asemenea curățirea locului de pe tot terenul utilizat în perioada de construcție.

### 17.3 Remedierea defectelor în perioada de garanție

17.3.1 În cazul în care în perioada de garanție post-recepție (după recepția finală), se vor depista unele neajunsuri şi defecte, Beneficiarul va transmite o notificare contractantului cu privire la remedierea tuturor defectelor ivite în această perioadă din motivul nerespectării (de către contractant) prevederilor proiectului de execuție, a documentelor normative în vigoare la data recepției construcției, precum şi a clauzelor contractului.

17.3.2 În urma acestei notificări, transmise de către beneficiar, contractantul va avea obligația de a lichida neajunsurilor şi de a remedia toate defectele stipulate în această notificare, pe cheltuială proprie.

17.3.3 După recunoașterea și analiza defectelor, înaintea începerii lucrărilor de remediere, contractantul va propune Beneficiarului un program de remedieri și reparații, spre aprobare.

17.3.4 Pentru remedierea defectelor de natură să afecteze calitatea structurii de rezistență, siguranța și durabilitatea în exploatare contractantul va:

- monta dispozitivele necesare, eventual va asigura personal de execuție;

- elabora un releveu detaliat al defectelor;

- cerceta cauzele, purcezând și la efectuarea de încercări, investigații sau expertize tehnice;

- evalua consecințele posibile pe termen scurt sau mai lung;

- întocmi un proiect de reparații însoțit de toate justificările necesare și îi va preda proiectantului spre coordonare și Beneficiarului spre aprobare.

17.3.5 În funcție de constatările și de studiile efectuate, Beneficiarul poate să procedeze astfel:

- să avizeze proiectului de reparații, cu eventuale observații;

- să prevadă demolarea unei părți sau a întregii lucrări.

17.3.6 În cazul defectelor privind geometria lucrării, calitatea și culoarea suprafețelor, dar care nu afectează siguranța și capacitatea portantă a lucrării, remedierile se pot efectua astfel:

- defectele minore pot fi corectate prin degresare, spălare, rabotare sau rostuire;

17.3.7 În cazul defecțiunilor mai importante, contractantul va propune Beneficiarului un program de remediere, pe care el îl va analiza și aproba ca atare sau cu completările necesare.

# Cerințe privind recepția construcției ptfs

### 18.1 Documentațiile Cărții Tehnice a Construcției

18.1.1 Cartea Tehnică a Construcției este un document obligatoriu prevăzut de sistemul calității în construcții instituit prin Legea privind calitatea în construcții, Nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 și se întocmește  pentru toate construcțiile  edificate în Republica Moldova.

18.1.2 Cartea Tehnică a Construcției se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea, întreținerea, repararea şi urmărirea în timp a construcției, precum şi postutilizarea construcției, inclusiv toate modificările operate în procesul exploatării şi va  conține documentația de bază şi centralizatorul cu părţile sale componente.

18.1.3 Documentația de bază a Cărţii Tehnice a Construcţiei este alcătuită din 4 capitole − A, B, C şi D, care cuprind următoarea documentație tehnică:

- Capitolul A − Documentaţia privind proiectarea construcţiei;

- Capitolul B  − Documentaţia privind execuţia construcţiei;

- Capitolul C − Documentaţia privind recepţia construcţiei;

- Capitolul D − Documentaţia privind exploatarea, întreținerea, repararea şi urmărirea comportării în timp a construcţiei.

18.1.4 Capitolul ”A” − Documentația privind proiectarea construcției cuprinde:

- documentele inițiale pentru proiectare;

- proiectul de execuție în volum complet, inclusiv raportul de verificare;

- modificări la proiectul de execuție, operate pe  parcursul execuției.

Capitolul ”A” se va întocmi, completa și păstra de către Beneficiar.

18.1.5 Capitolul ”B” − Documentația privind execuția construcției, se va întocmi, completa și păstra pe toată durata de execuție (într-un seif la șantier) de către contractant.

18.1.6 Contractantul va preda Cartea Tehnică a Construcției, capitolul ”B”, Beneficiarului în termen de 10 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor.

18.1.7 Capitolul ”B” − Documentația privind execuția construcției, al Cărții Tehnice a Construcției va cuprinde:

- autorizația de construire;

- procesul-verbal de predare a amplasamentului şi reperelor de nivelment general;

- procesele-verbale privind trasarea geodezică a amplasamentului şi a lucrărilor geodezice efectuate pe parcursul executării construcției;

- înregistrările de calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum şi celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor, precum:

  - rezultatul încercărilor efectuate;

  - certificatele de conformitate;

  - condica de betoane;

  - registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse;

  - notele de constatare ale personale cu atribuții organelor de control;

  - registrul unic de comunicări şi dispoziții de șantier;

  - procesele-verbale de probe specifice şi speciale;

- procesele-verbale de recepție a terenului de fundare,  a fundațiilor şi structurii de rezistență, precum şi procesele-verbale de recepţie a lucrărilor ascunse și ajunse în faze determinante;

- procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum şi consemnarea citirilor iniţiale de la care încep măsurătorile;

- expertizele tehnice, verificările în teren sau cercetările suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de proiectul de execuție și prezentul caiet de sarcini sau caietele de sarcini, necesare ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuţiei sau ca urmare a unor greşeli de execuţie;

- caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundaţii, cutremure, temperaturi excesive etc.);

- borderoul de verificare a lucrărilor de construcţie din partea  proiectantului;

- condica de betonare, condica de execuţie a lucrărilor de geodezie, condica de execuţie a lucrărilor specializate şi condica lucrărilor de sudură şi protecţie împotriva coroziunii îmbinărilor sudate;

- jurnalul evenimentelor în  timpul execuției construcției;

- lista releveelor şi a desenelor de execuţie;

- buletinele de încercări;

- procesele-verbale de recepţie individuală a utilajului și echipamentelor în urma încercărilor şi rodajelor;

- procesele-verbale de încercare a conductelor tehnologice, sistemelor şi comunicaţiilor.

18.1.8 Capitolul C „Documentaţia privind recepţia construcţiei” al Cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde procesele-verbale de recepţie a construcţiei şi documentele aferente acestuia, precum și diverse activități ale comisiilor de recepție.

18.1.9 Capitolul D „Documentaţia privind exploatarea, întreţinerea, repararea şi urmărirea comportării în timp a construcţiei” al Cărţii tehnice a construcţiei va cuprinde prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării în timp a construcţiei, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere şi lista prescripţiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcţiei, documentaţia de interpretare a urmăririi comportării construcţiei în timpul execuţiei şi al exploatării.

### 18.2 Modul de întocmire și păstrare a Cărții Tehnice a Construcției

18.2.1 Cartea Tehnică a Construcției PTFS se va întocmi și completa conform prevederilor din Caietul de Sarcini și legislației în vigoare.

18.2.2 Capitolul „B” al Carţii Tehnice a Construcţiei are drept scop reflectarea documentară a mersului execuţiei construcţiei,  care oferă posibilitatea de a urmări şi cunoaşte calitatea lucrărilor de construcţie, principalele caracteristici şi parametri ai obiectivului, precum şi evoluţia lor după predarea lui în exploatare şi nemijlocit în timpul exploatării lui.

18.2.3 Capitolul „B” al Carţii Tehnice a construcției PTFS va cuprinde următoarele volume distincte:

- Volumul I. Documente  generale

- Volumul II. Documente  tehnice  de  execuţie

- Volumul III. Procese - verbale

- Volumul IV. Documente  tehnice  de  execuţie a sistemelor de utilități

- Volumul V. Certificate de conformitate și garanție, rapoarte și buletine de încercări.

18.2.4 Volumul I, ”Documente  generale” va cuprinde următoarele documente de execuție:

- Fişa de date sintetice

- Fişa tehnică a obiectivului

- Lista responsabililor de execuţie a lucrărilor

- Condica lucrărilor de geodezie

- Înregistrarea lucrărilor de geodezie

- Lista materialelor însoţite de cerificate de conformitate

- Registru pentru recepţia calitativă a materialelor, prefabricatelor şi elementelor de construcţii şi instalaţii

- Borderoul încercărilor de laborator a materialelor şi a instalaţiilor aferente

- Jurnalul executării lucrărilor în subantrepriză

- Lista lucrărilor executate în subantrepriză

- Lista  personalului, încadrat la execuţia lucrărilor de sudură

- Lista sudorilor, încadraţi la execuţia lucrărilor de sudură

- Lista specialiştilor încadraţi la efectuarea controlului autorului de proiect

- Înregistrarea reprezentanţilor organizaţiilor de proiectare încadraţi la controlul lucrărilor de construcţie

- Borderoul de verificare a lucrărilor de construcţie din partea autorului de proiect

- Lista specialiştilor încadraţi la efectuarea controlului  autorului de proiect

- Registrul controlului calităţii din partea organelor de control

- Consemnări ale organelor  de stat de control al calităţii

- Observaţii, sugestii, evenemente imprevizibile

- Borderoul desenelor (planurilor) de execuție

- Planul Beneficiarului de control al execuţiei lucrărilor de construcţie

18.2.5 În cazul în care mai apar documente de execuție specifice pentru Volumului I, acest borderou poate fi extins.

18.2.6 Volumul II, ”Documente  tehnice  de execuţie” va cuprinde următoarele documente tehnice  de  execuţie:

- Jurnalul evenimentelor la executarea lucrărilor de construcţie.

- Informații zilnice

- Condica de betonare

- Înregistrarea lucrărilor de sudură şi protecție împotriva  coroziunii a îmbinărilor sudate

- Borderou pentru transmiterea probelor de beton și mortar

- Borderou pentru transmiterea probelor de sol

- Borderou pentru desenele (planurile) de execuție

18.2.7 Volumul III, ”Procese - verbale”  va cuprinde următoarele procese-verbale:

- Proces-verbal  de recepție a lucrărilor ascunse în faze determinante

- Proces-verbal de prelevare a probelor de sudură

- Proces–verbal de verificare al aspectului betonului  după decofrare

- Proces-verbal pentru probă de presiune

- Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei fără presiune la etanșeitate

- Registru pentru procese-verbale de verificare a calității lucrărilor ce devin ascunse

- Procese-verbale de verificare a lucrărilor ce devin ascunse

18.2.8 Volumul IV, ”Documente  tehnice  de  execuție a sistemelor de utilități” va cuprinde toate documentele de execuție a lucrărilor specializate, inclusiv procese-verbale de încercări, certificate de conformitate, certificate de garanție și alte documente specifice profilului sistemelor de utilități.

18.2.9 Volumul V, ”Certificate de conformitate și garanție, rapoarte și buletine de încercări”, va cuprinde toate documentele ce însoțesc materialele de construcție, utilajele și echipamentele, bonurile de livrare a betonului și mortarului, rapoarte și buletine de încercări, procese-verbale de încercări și alte documente de execuție prevăzute în proiectul de execuție, Caiet de Sarcini și normativele în vigoare din domeniul construcțiilor.

18.2.10 Cartea Tehnică a Construcţiei ”capitolul B” trebuie completată de contractant cu formularele tipizate aprobate în modul stabilit.

18.2.11 Cartea Tehnică a Construcţiei ”capitolul B” se va completa de către dirigintele de șantier al contractantului și diriginții cu lucrări speciale. Responsabil de păstrarea Cărții Tehnice a Construcţiei ”capitolul B” trebuie să fie dirigintele de șantier al contractantului.

18.2.12 Cartea Tehnică a Construcţiei ”capitolul B” se va păstra la șantier într-un seif (dulap metalic), rezistent la foc. Accesul la Cartea Tehnică a Construcţiei pot avea doar dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și organele de control de stat.

18.2.13 După recepția finală a PTFS Cartea Tehnică a Construcţiei capitolele A, B, C și D se vor păstra în arhiva Beneficiarului într-un seif (dulap metalic), rezistent la foc. Beneficiarul PTFS este obligat să păstreze Cartea Tehnică a Construcţiei pe toată durata de existență a construcției PTFS.

# Cerințe privind programul de control al calității construcției ptfs

19.1 După demararea lucrărilor de construcție a PTFS Beneficiarul va întocmi un program privind controlul execuției lucrărilor de construcţie a PTFS, conform modelului de mai jos.

PROGRAMUL BENEFICIARULUI PRIVIND CONTROLUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE A PTFS

| Nr. crt. | Faza de control al calității lucrărilor | Participanți la control* | Documente verificate | Data efectuării controlului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Cartea Tehnică a Construcţiei |  |  |  |
| 1 | Verificarea capitolului «A», «B» şi «C» al Cărții tehnice a Construcţiei | I+E+P | Documentele capitolului «A», «B) şi «C» |  |
|  | II. Lucrări ajunse în faze determinante |  |  |  |
| 1 | Faza 1. Execuția gropii de fundație | I+E+P | a) P-V RLFD b) BIL - sol c) RVE – releveu groapa de fundații |  |
| 2 | Faza 2. Execuția structurii de rezistență sub cota 0.000 | I+E+P | a) P-V RLFD b) BIL – beton, sol perna, pardoseli c) BLB – beton marfă d) CCM – beton, armatura, pietriș, termoizolant, etc. e) RVE – releveu fundații |  |
| 3 | Faza 3. Execuția suprastructurii de rezistență | I+E+P | a) P-V RLFD b) BIL – beton, mortar c) BLB – beton marfă d) CCM – beton, armatura, cărămidă, termoizolant, etc. e) RVE – releveu parter |  |
|  | III. Lucrări ce devin ascunse |  |  |  |
|  | a. Lucrări de construcții + montaj |  |  |  |
|  | b. Sisteme de utilități |  |  |  |

AU LUAT CUNOŞTINŢĂ:

Contractant:___________________________

Dirigintele de șantier ____________________________

| ABREVIERI: I- Investitor (Responsabil tehnic); E – Executant; P - Proiectant P-V RLFD – Proces-Verbal de recepție a lucrărilor ajunse în faze determinante; P-V RLA - Proces-Verbal de recepție a lucrărilor ascunse; | BIL – Buletinul de încercări de laborator; BLB – Bon de Livrare Beton. CCM – Certificat de Conformitate a Materiale ETMP – Evaluare Tehnică la Materiale şi Produse RVE – Relevee (desene ”conform cu execuția”) |
| --- | --- |

# Anexă - schema ptfs