## CAIET DE SARCINI

| Constructia parcului fotovoltaic pe acoperisul gradinitei decopii "Ghiocel" din sat. Zberoaia r-nul Nisporeni. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Proiectarea, furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 17 kW (puterea instalată 17 kW) pentru Grădinița de copii ,,Ghiocel” din s.Zberoaia r-nul Nisporeni. Prezentul Contract este un contract „la cheie”, în baza căruia antreprenorul va executa toate lucrările necesare pentru proiectarea, furnizarea, construcția și punerea în funcțiune a centralei. Toate lucrările trebuie calculate și incluse în prețul ofertei. Prețul ofertei/contractului nu poate fi modificat dacă ofertantul/antreprenorul a uitat și/sau nu a luat în calcul și nu a inclus unele lucrări și/sau servicii în prețul ofertei/contractului. De asemenea, este sarcina ofertantului/antreprenorului să dezvolte un proiect, să colecteze toate informațiile necesare, să obțină toate autorizațiile necesare, inclusiv avizele de la ANRE și Premier Energy sau RED Nord, necesare punerii în funcțiune a centralei. Toate costurile necesare pentru aceasta ar trebui incluse în prețul contractului.

Proiectul dat include cel puțin următoarele componente:

- Proiectare Alimentării cu Energie Electrică, Coordonări, Verificare;

- Raportul de Expertiză Tehnică a acoperișului, coordonări, verificare;

- Furnizarea, instalarea și testarea  parcului (centrală) fotovoltaic, inclusiv confecționarea cadrului din metal/suportului necesar, etc.;

- Conectarea la rețea, inclusiv panou de distribuție, contor bidirecțional, etc., conform normelor și proiectului;

- Darea în exploatare, inclusiv finalizarea tuturor documentelor, contractelor, necesare pentru exploatarea centralei construite;

- Alte lucrări și servicii necesare pentru funcționării fiabile  a centralei fotovoltaice instalate.

Toate echipamentele și materialele trebuie să fie noi, nefiind folosite. Partea de finanțare provenită de la GIZ va fi cu cota TVA=0 conform HG Nr. 246 din 08-04-2010 (cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA).

Garanția: garanția trebuie să fie cel puțin de: 12 ani pentru panouri fotovoltaice. Durată de viață nu mai puțin de 25 de ani. După 10 ani de funcționare, panourile posedă cel puțin 92,1% din puterea nominală. După 25 de ani de funcționare, panourile păstrează cel puțin 83,1% din puterea nominală.

Garanție pentru invertor - 5 ani.

Structura de suport folosită pentru montarea panourilor trebuie să fie prefabricată din oțel zincat, aluminiu sau inox, astfel este concepută și testată pentru a rezista la sarcini posibile. În cazul montării la sol poate fi utilizat cadrul din metal asamblat/confecționat la fața locului din oțel zincat, aluminiu sau inox.  Dacă va fi utilizat cadrul din oțel, toate structurile trebuie să fie prelucrate corespunzător: minimum 2 straturi de grund, și 1 strat de vopsea pentru metal).

Termen de construcție – 30 de zile din data semnării contractului.

Termen de dare în exploatare -  este 60 de zile din data semnării contractului.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 10 / 08 / 2023 - AEE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Structura de sustinere PV |  |  |
| 1 | 08-01-087-3 | Profil zincat C 41x41x1.5 | t | 0,25 |
| 2 |  | Fixatoare pentru panouri M8x35 | buc | 92,00 |
| 3 |  | Element de fixare de tip Solar p/u structura delemn 8x155/50 L=205mm | buc | 120,00 |
| 4 |  | Set conectare profil C | buc | 20,00 |
| 5 |  | Buloane in asortiment | kg | 1,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj Fotovoltaic |  |  |
| 6 | 08-01-101-2 | Montarea invertor de curent 15kw, | buc | 1,00 |
| 7 | 11-04-008-04 | Montarea panoului fotovoltaic | buc | 39,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Dulapuri si dispozitive |  |  |
| 8 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare(inclusiv cadrup/u sigurante 6 buc) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,00 |
| 10 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,00 |
| 12 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Accesorii din metal |  |  |
| 13 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior 25 mm( se exclude resur fisie,electrod,instalatii sudura,scoabe ) | 100 m | 2,50 |
| 14 |  | Tub gofrat metalic, izolat, ф25 | m | 250,00 |
| 15 |  | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice d= 25 mm | buc | 250,00 |
| 16 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 1.5. Cabluri si ansambluri de pozare cabluri |  |  |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,50 |
| 18 | Pret de piata | Cablu de alimentare cu conductori din cupru, izolati in PVC, cu manta din PVC de inflamabilitate scazuta, cu sectiunea:ВВГнг 5x6 mm2 | m | 10,00 |
| 19 | Pret de piata | Cablu solar fotovoltaic cu fir de cupru, cuizolatie dubla din polivinilhlorid PV1-F 1x4,0mm2 | m | 340,00 |
| 20 | Pret de piata | Conectori MC4 | buc | 80,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj est |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Dulapuri si dispozitive |  |  |
| 21 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta, IP65, pentru 12 module, | buc | 1,00 |
| 22 |  | Cadru pentru siguranta fuzibila, modular, curentul nominal 32A, tensiunea maxima 1000 V, sectiunea maxima 35 mm2, IP2 | buc | 6,00 |
| 23 |  | Siguranta fuzibila, curentul nominal 12A, tensiunea maxima 1000 V, | buc | 6,00 |
| 24 |  | Descarcator de jaosa tensiune, tripolar, DC, U=1100V, I=20kA | buc | 1,00 |
| 25 |  | Contor electronic trifazat, clasa activa B, import/export, In=5-100А, Un=400V, IP54 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=63А, U=400V ВА47-100/3Р/B63 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, cu caracteristica "B", In=32А, U=400V ВА47-100/3Р/B32 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj Fotovoltaic |  |  |
| 28 |  | Invertor trifazat On grid, LED indicator, eficienta de pina la 98,60%, puterea maxima panourilor fotovoltaice conectate PmaxDC=22,5kW (DC input), puterea generata PmaxAC=15,0 kW (AC output), 2 intrari MPPT independente, monitorizare continua impamintare (integrat), monitorizare continua stare retea (integrat), protectie DC reverse polarity (integrat), tensiunea maxima de intrare 1100 V, tensiunea nominala 420...850 V, curentul de intrare MPPT1=26,0 A / MPPT =26,0 A, tensiunea nominala de iesire 230V/400V/50Hz, curentul de iesire 3x23,9A, IP65. tip SOFAR 15KTLX-G3 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Panou fotovoltaic monocristalin, puterea nominala 420 W, tensiunea la mers in gol 49,4 V, curentul de s.c. a panoului 10,64 A, tensiunea nominala de lucru 41,0 V, curentul nominal de lucru 10,11 A, conversiunea pina la 21,8%, tensiunea maxima admisibila la conectarea in sistem 1500 V, nominalul maxim al elementului fuzibil 20A, temperatura mediului ambiant -40. +85, rezistent la sarcini de vint 2400Pa si zapada 5400Pa, rezistenta inalta la amoniu si saruri, performanta garantata dupa 25 ani 86,25% din puterea nominala, IP68 tip TSM-420 DE09R.08 | buc | 39,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.