## Sheet1
Caiet de sarcini
Panou gaze medicale
Nr. | Descrierea lot | Cantitatea | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul cu TVA | Garanția produsului instalat
1.1 | Panou gaze medicale din aluminiu, montare pe perete, dotat cu 2 secțiuni separate. Prima secțiune 2 prize O2 tip DIN, 2 prize Aer tip DIN, 1 priză AGSStip DIN, fiecare priză permite ≥ 10,000 cicluri de conexiune. A 2a secțiune 10 prize electrice tip Schuko, cu borne de echipotențial separate, min 2 buc., dotat cu 1 flow metru de O2. Cu instalare pe perete și conectare la sursele de gaze și electricitate. Garanție minim 12 luni. | 1 | set | 20500 | 36 luni
1.2 | Traseu gaze medicale aer + oxigen, de la punctul de conexiune (coridor), până la panoul de gaze medicale 27 m. Să fie incluse robinete de gaze medicale cu fluture 2 buc., marcarea țevilor lângă robinete, cu indicarea direcției de curgere a gazului, și restul materialelor precum teuri, coturi, colierelor de fixare, reducție după caz și mufe de legătura. Țevile din cupru (conform SR EN13485 si instalare conform ISO 7396-1), diametru minim 12 mm, sudat cu electrod de aliaj argint 15%. Cu monatarea și instalarea traseelor definitivă, funcțională, fără implicarea beneficiarului, curățirea internă a țevilor de reziduuri în urma montării, verificarea etanșietății traseelor sub presiune și eliminarea scurgerilor în caz de apariție, verificarea funcționalității robinetelor, garanție minim 12 luni. Sudura se face in mediu de gaz-protector Azot pentru a preveni formarea de crustă (oxizi) în interiorul țevilor; | 1 | set | 24500 | 12 luni