| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație; Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verificarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.. Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, 2021 cu compresor Ga 75 VSD – 1 dispozitiv, uscator-refrigerator FD260VSD – 1 dispozitiv, instalatie filtrelor de magistrala UD310+ – 1 instalatie, instalatie filtrelor de magistrala QDT 245 + – 1 instalatie; Kit de mentenanta 4000h + 8000h: 1. AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 2. FILTER AIR - 2 buc. 3. FILTER MESH LD20X - ED12 - 2 buc. 4. - KIT WEATER DRIN 4 buc. 5. PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ - 1 buc. 6. THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C – 1 buc. 7. OLI CSN 20L RS XD – 3 buc. 8. FILTER KIT UD 310+ – 2 buc. 9. KIT SERVICE QDT245 – 2 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; Deservirea lunară a generatorului de oxigen: Servicii necesare: 1. Mentenanta, testare, reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute 2. Verificarea sistemului de erori pentru generator, uscător, compresor- lunar 3. Verififcarea de scurgeri de gaze și ulei- lunar 4. Lubrifierea valvelor generatorului de oxigen- trimestrial 5. Spălarea mecanică a compresorului, uscătorului- trimestrial. 6. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru compresor după contorul intern 7. Schimbarea consumabilelor conform manualului de service pentru uscător după contorul intern 8. Schimbarea filtrelor de magistrală după contorul intern 9. Resetarea tuturor contoarelor după schimbarea consumabilelor 10. Curățarea sistemului de climatizare 11. Emiterea unui raport în urma fiecărei lucrări îndeplinite asupra stației cu toate componentele utilizate.. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco - 1 instalație; Kit de mentenanta: 1. Air Filter kit - 1 buc. 2. Filter Mesh LD20X – ED 12 - 5 buc. 3. KIT PREV. MAINT RXD 55-75 VSD+ - 1 buc. 4. Filter KIT UD 180+ - 2 buc. 5. Kit SERVICE QDT 185 - 2 buc. 6. Filter KIT - 2 buc. 7. Piesă de schimb Valvei Drain LD 200 la uscătorul FD-185 Atlas Copco – 1 buc. In oferta sa fie inclus si lucrarile de inlocuire la generatorul de oxigen a kitului de mentenanta oferit.. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; Reparație in cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal și ale altor componente. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 6 luni.. Histoprocesor Slee Medical GbbH, model: MTP; Este necesar de brat MTP Upgrade-Kit compatibil cu histoprocesorul Slee MTP. Descrierea tehnică: Twin-vacuum Version. consisting of: - mounting unit with pump and valves - heated paraffin beaker - basket - mechanical fixation - electrical connections - vacuum arm and beaker lid – tubing. Instalarea și testarea produsului oferit. Oferirea garanției lucrărilor îndeplinite minim 12 luni.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |