Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___ , lot nr.____CB___

pentru achiziţia bunurilor, pct CB

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24315610-4 | Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 | kg | 1835 | ГОСТ (ТУ) 13078-2021 sau echivalentul | 40000,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 24311521-5 | Sodă caustică lichidă (în recalcul la 100%) | t | 70 | ГОСТ 55064-2012 sau echivalentul | 1375000,00 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
| 3 | 24962000-5 | Floculant | kg | 500 | CAS 9003-05-8 | 75000 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
| 4 | 24311411-1 | Acid sulfuric tehnic (H2SO4) | t | 135 | ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul | 985000,00 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
| 5 | 24962000-5 | Var nestins (CaO) | t | 150 | ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul | 680000,00 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
| 6 | 24962000-5 | Sare tehnică (NaCl) | t | 280 | ГОСТ Р 51574-2018, ТУ 9192-002-00352816-2004 sau echivalentul | 720000,00 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
| 7 | 24963000-2 | Octadecilamina (ODA) | kg | 240 | ТУ 6-36-1044808-361-89 sau echivalentul, CAS: 124-30-1 | 140000,00 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
| 8 | 24962000-5 | Sulfat de zinc hidratat | kg | 1000 | CAS 7446-20-0 | 28000,00 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 4043000 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificaţia tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele "sau echivalentul".

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modulul | 2,6 – 3 |
| 2 | Aspectul | Lichid transparent, fără miros |
| 3 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4 | Conţinutul SiO2, % | 29,7 – 36,0 |
| 5 | Conţinutul Na2O, % | 10,9 – 13,8 |
| 6 | Conţinutul Al2O3, Fe2O3, % | ≤ 0,25 |
| 7 | Densitatea, g/cm3 | 1,47 – 1,52 |
| 8 | pH-ul soluţiei | 11 – 13 |

Lotul 1. Silicat de sodiu

Lotul 2. Sodă caustică lichidă ( NaOH în recalcul la 100%)

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Lichid transparent sau slab colorat |
| 2 | Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de | 46 |
| 3 | Conținutul de Na2CO3, %, nu mai mult de | 0,6 |
| 4 | Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de | 3,0 |
| 5 | Conținutul de fier, %, nu mai mult de | 0,007 (în recalcul la oxid de fier III) |
| 6 | Conținutul de NaClO3, %, nu mai mult de | 0,25 |

Lotul 3. Floculant

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aspectul exterior | Granule de culoare albă |
| 2 | Impurități insolubile, % nu mai mult de | 2,0 |
| 3 | Viscozitatea, cps | 2,7-4,1 |
| 4 | Sarcina ionică | 34,8-67,8 |
| 5 | Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de | 90 |
| 6 | Conținutul de poliacril amidă, % | 100 |
| 7 | Amide reziduale, ppm, nu mai mult de | 999 |

Lotul 4. Acid sulfuric

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Calificarea | Calitatea 1 |
| 2. | Aspectul exterior | Lichid transparent puțin vâscos |
| 3. | Conținutul de monohidrat H2SO4, % | 92-94 |
| 4. | Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de | 0,02 |
| 5. | Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de | 6 |
| 6. | Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de | 0,05 |

Lotul 5. Var nestins

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de | 90 |
| 2 | CO2,, % nu mai mult de | 3 |
| 3 | MgO activ, % nu mai mult de | 5 |
| 4 | Conținutul de impurități, %, nu mai mult de | 7 |
| 5 | Granulația, mm, nu mai mult de | 2 |

Lotul 6. Sare Tehnică

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granulația, mm, nu mai mult de | 4 |
| 2 | Aspectul | produs cristalin în vrac, măcinată |
| 3 | Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de | 97,0 |
| 4 | Fracția de masă a Ca -ion, % nu mai mult de | 0,65 |
| 5 | Fracția de masă a Mg-ion, % nu mai mult de | 0,25 |
| 6 | Culoarea | Alb, gri, fără mirosuri străine |
| 7 | Сonținutul de umiditate, % nu mai mult de | 5 |
| 8 | Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, % nu mai mult de | 0,85 |

Lotul 7. Octadecilamina

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerinte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Densitatea, g/cm³ | 0,86 |
| 2 | Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de | 98,0 |
| 3 | Fracția de masă de amine secundare, %, nu mai mult de | 2,0 |
| 4 | Valoarea conținutului de amină | min. 207 mgKOH/g |
| 5 | Umiditatea, %, nu mai mult de | 0,04 |
| 6 | Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) nu mai mult de | 10 |
| 7 | Aspectul | Masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). |
| 8 | Solubilitatea | Slab solubil |

Lotul 8. Sulfat de zinc

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fracție de masă de zinc, % nu mai puțin de | 22 |
| 2 | Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, % nu mai mult de | 0,2 |
| 3 | pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% | 4,4-6 |
| 4 | Aspectul | pulbere cristalină albă |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).

    - Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare lot în parte și va  rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

    - Lotul 1 - Silicatul de sodiu, sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat în vas din plastic cu volumul de 6 litri.

Termenul de livrare: martie 2024.

    - Lotul  2 - Soda caustică lichidă  (NaOH - în recalcul la 100% ) - sub formă lichidă, trebuie să fie furnizată în cisterne pe cale feroviară, cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu V= 20-30 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului. Perioada de livrare: iunie, august, 2024.

    - Lotul 3– Floculant – sub formă solidă, livrarea va fi în saci cîte 25 kg. Termenul de livrare: septembrie 2024.

    - Lotul 4 - Acid sulfuric tehnic H2SO4 sub formă lichidă, trebuie să fie furnizat  în cisterne pe cale     feroviară cu volumul V = 60 – 65 m3 sau în cisternă auto cu volumul V = 20 – 25 m3, echipată cu utilaj de descărcare a reagentului.

Perioada de livrare: martie, august, octombrie 2024.

    - Lotul 5 - Var nestins (CaO) - sub formă de pulbere, trebuie să fie furnizat cu autovehiculul. Nu se acceptă în saci Big Bag.

Perioada de livrare: martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2024.

    - Lotul 6 - Sare tehnică (NaCl) – sub formă solidă, livrarea va fi în vrac cu autovehiculul. Perioada de livrare: aprilie, august, septembrie, octombrie 2024.

    - Lotul 7 - Octadecilamina (ODA) - substanța sub  formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă). Trebuie să fie furnizată în saci de câte 20 kg. Termenul de livrare: aprilie 2024.

    - Lotul 8 - Sulfat de zinc – substanță în formă de cristale sau pulbere, trebuie să fie furnizat în saci de câte 20-30 kg.

Termenul de livrare: martie 2024.

3.4.	Utilizarea

- Silicatul de sodiu se utilizează la conservarea cazanelor de apă, abur și circuitul de termoficare nr.1, acesta formează o peliculă de protecție anticorozivă pe suprafața metalului.

- Soda caustică lichidă  (NaOH - în recalcul la 100% )  se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice, la spălarea preîncălzitoarelor.

- Floculant se utilizează la etapa de pre-tratarea chimică a apei.

- Acidul sulfuric tehnic se utilizează la regenerarea filtrelor instalațiilor de desalinizare a apei cu care se alimentează blocurile energetice și a instalației de producere a apei pentru suplinirea turnului de răcire .

- Varul nestins se utilizează la tratarea chimică a apei, și anume la instalația de pre-tratare a apei și la neutralizarea apelor de regenerație a instalației de desalinizare a apei.

- Sarea tehnică se utilizează pentru regenerațiile filtrelor instalației de dedurizare a apei.

- Octadecilamină se utilizează la conservarea utilajului energetic.

- Sulfatul de zinc se utilizează la instalația de producere a apei pentru suplinirea turnului de răcire.

3.5.	Locul livrării reagenților chimici

- Recepționarea lotului 1 se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3.

- Recepționarea loturilor 2, 3, 5, 8 se va face la depozitul de reagenți al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3.

- Recepționarea loturilor  4, 7 se va face la depozitele de reagenți ale „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3 și din str. Vadul lui Vodă, 5

- Recepționarea lotului 6 se va face la depozitele de reagenți „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meşterul Manole, 3, din str. Vadul lui Vodă, 5 și din str. Grenoble, 9.

3.6.	Condiţii de primire-predare a bunurilor:

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al controlului calității, atunci ele se returnează Furnizorului.

- Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului autentic, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate. Acesta va fi emis de către producător sau  de către laboratorul acreditat de încercări.;

  - Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate, în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestuia;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile Legii 277/2018 și HG505/2020.

  - Specificația de preț.

  - Declarația pe propria răspundere.