REPARAȚIA CAPITALĂ A GRĂDINIȚEI DE COPII "ALBINUȚA"

DIN SAT. VĂRZĂREȘTI, R-NUL NISPORENI

BLOC C

CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcții, instalații sanitare, termice, electrice și de semnalizare incendiu

Întocmit în baza listelor cu cantități de lucrări (Formular Nr. 1 desfășurat):

7-1-1A — Amenajarea teritoriului (02-01/26-PG)

2-1-2 — Soluții arhitecturale, Bloc C (02-01/26-SAC)

2-1-3A — Rețele interioare de apă și canalizare (23-10/21-RAC)

2-1-4A — Rețele interioare de încălzire și ventilare (23-10/21-IV)

2-1-5A — Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (23-10/21-EEF/IEI)

2-1-6A — Semnalizarea de incendiu (23-10/21-SI)

2-1-7 — Încălzire, ventilare — podele calde (23-10/21-IV)

# 0. GENERALITĂȚI

## 0.1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice de execuție, materialele, tehnologiile, verificările pe parcursul lucrărilor și condițiile de recepție pentru lucrările de reparație capitală a Blocului C al grădiniței de copii "Albinuța" din satul Vărzărești, raionul Nisporeni. Documentul a fost întocmit pe baza listelor cu cantități de lucrări (formularele nr. 1 desfășurate, întocmite în sistemul WinCmeta) puse la dispoziție pentru obiectiv și acoperă toate specialitățile incluse în acestea: lucrări de construcții (amenajarea teritoriului și soluții arhitecturale), instalații sanitare interioare, instalații de încălzire și ventilare (inclusiv încălzire prin pardoseală), instalații electrice de forță și iluminat, precum și instalația de semnalizare a incendiului.

Caietul de sarcini se citește împreună cu proiectul tehnic, piesele desenate (planșe), listele cu cantități de lucrări și devizele aferente. În caz de neconcordanță între documente, executantul va sesiza în scris proiectantul și beneficiarul (dirigintele de șantier), fără a proceda la execuție pe baza informației neclarificate.

## 0.2. Date generale despre obiectiv

- Denumirea obiectivului: Reparația capitală a grădiniței de copii "Albinuța", din sat. Vărzărești, r-nul Nisporeni. Bloc C.

- Natura lucrărilor: reparație capitală (reabilitare) a unei clădiri existente cu destinație de instituție preșcolară, cuprinzând lucrări de demolare/demontare, structuri și finisaje noi, instalații interioare noi și amenajarea exterioară aferentă blocului.

- Documentația de execuție este structurată pe 7 liste de cantități de lucrări (specialități), fiecare corespunzând unui capitol distinct al prezentului caiet de sarcini (a se vedea cap. 1–7).

## 0.3. Documente normative de referință

Execuția tuturor categoriilor de lucrări se va face cu respectarea legislației și normativelor tehnice în vigoare în Republica Moldova, în special:

- Normativele în Construcții din Moldova (NCM), aplicabile fiecărei categorii de lucrări (structuri, izolații termice și hidrofuge, instalații sanitare, termice, de ventilare, electrice, de semnalizare și stingere a incendiilor);

- Codurile de practică (CP) aferente, inclusiv CP C04.08:2015 pentru montarea tâmplăriei din aluminiu și PVC, expres menționat în documentația de execuție;

- Standardele de stat GOST și standardele moldovenești (SM) sau românești (SR/STAS) aplicabile materialelor și produselor puse în operă;

- Normativele de securitate și sănătate în muncă (SSM) și de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) în vigoare;

- Documentațiile tehnice, agrementele tehnice și instrucțiunile de punere în operă ale producătorilor pentru fiecare produs/sistem specificat în listele de cantități (de exemplu: sisteme de termoizolație tip "Ideal Universal"/"Ideal Fasad", tencuieli și chituri Knauf sau echivalent, hidroizolații "Izofol Flex", conducte și armături Giacomini sau echivalent, izolații de conducte K-FLEX, aparataj și corpuri de iluminat electrice, detectoare de incendiu SensoMAG sau echivalent).

Toate materialele și produsele înlocuitoare ("sau analog") admise prin listele de cantități vor fi propuse de executant spre aprobare beneficiarului/proiectantului, însoțite de certificate de calitate/conformitate și, unde este cazul, de agremente tehnice, demonstrând caracteristici tehnice cel puțin echivalente cu cele ale produsului de referință indicat.

## 0.4. Condiții generale de organizare și execuție a lucrărilor

- Execuția se va desfășura în conformitate cu graficul de execuție agreat cu beneficiarul, ținând cont de faptul că obiectivul este o instituție preșcolară, cu restricțiile de acces, protecție și securitate care decurg din aceasta.

- Organizarea de șantier va asigura împrejmuirea zonei de lucru, depozitarea corespunzătoare a materialelor și evacuarea controlată a molozului rezultat din lucrările de demolare/demontare, fără afectarea spațiilor adiacente aflate în exploatare.

- Lucrările de demolare/demontare (capitolele 1 și 2) se vor executa cu atenție pentru a nu afecta elementele de structură/rezistență și instalațiile care se mențin, iar materialele rezultate se vor gestiona conform legislației privind deșeurile de construcție.

- Executantul va asigura coordonarea între specialități (construcții, instalații sanitare, termice, electrice, semnalizare incendiu), în special la execuția străpungerilor, șanțurilor și golurilor pentru trecerea instalațiilor prin elementele de construcție, urmată de matarea/astuparea acestora conform tehnologiei corespunzătoare fiecărui material.

## 0.5. Controlul calității — dispoziții generale

Pentru fiecare categorie de lucrări se vor întocmi și completa, pe parcursul execuției, fișele/procesele-verbale de verificare a calității prevăzute de normativele în vigoare, inclusiv, după caz: procese-verbale de recepție calitativă a suportului înainte de aplicarea stratului următor, procese-verbale de lucrări ascunse (pentru toate elementele care urmează a fi acoperite: armături, rețele înglobate, izolații, șanțuri electrice mătuite etc.), certificate de calitate și declarații de conformitate ale materialelor puse în operă, precum și buletine de încercare, acolo unde acestea sunt cerute (de exemplu probele de presiune la instalațiile de apă/canalizare, încălzire și încălzire prin pardoseală).

Materialele și produsele vor fi verificate la recepția pe șantier privind conformitatea cu specificațiile din listele de cantități (tip, dimensiuni, clasă/marcă, producător) înainte de punerea în operă. Materialele neconforme se vor respinge și se vor evacua din zona de lucru.

## 0.6. Recepția lucrărilor — dispoziții generale

Recepția lucrărilor se va efectua pe faze determinante și la finalizarea fiecărei categorii de lucrări, precum și prin recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, conform prevederilor legale privind calitatea în construcții din Republica Moldova. Condițiile specifice de recepție pentru fiecare specialitate sunt detaliate în capitolele corespunzătoare (1–7). La recepție, executantul va prezenta cartea tehnică a construcției/instalației, certificatele de calitate ale materialelor, procesele-verbale de lucrări ascunse, buletinele de probe și încercări, precum și documentația "as-built" (relevee de execuție) acolo unde traseele instalațiilor au suferit modificări față de proiect.

# 1. AMENAJAREA TERITORIULUI

(poziția 7-1-1A din listele de cantități, cod 02-01/26-PG)

## 1.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde lucrările de amenajare a teritoriului aferent Blocului C, respectiv:

- lucrări de demolare: decaparea mecanizată a îmbrăcăminții existente din beton asfaltic (inclusiv fundație și borduri), demolarea betoanelor vechi, demontarea bordurilor de trotuar existente, doborârea și scoaterea cioatelor arborilor aflați pe amplasament, încărcarea și transportul deșeurilor de construcție;

- lucrări de sistematizare pe verticală: săpătură mecanică (buldozer, excavator), transportul și depozitarea pământului rezultat, compactarea rambleului;

- lucrări de îmbrăcăminte (structură rutieră/pietonală): pregătirea platformei, straturi de fundație din nisip și piatră spartă de diverse granulații, pavaje din plăci prefabricate de beton pentru trotuare (grosimi de 4 cm și 8 cm), borduri prefabricate din beton așezate pe fundație de beton;

- trepte din beton armat și împrejmuire aferentă (confecții metalice vopsite anticoroziv), inclusiv plasă sudată de armare;

- zid de sprijin din beton armat (aprox. 24,0 m liniari), cu săpătură, cofraje, armare și turnare de beton clasa C12.5 F25.

## 1.2. Materiale

- Piatră spartă de râu/carieră, sortată pe fracțiuni (5-10, 10-20, 20-40, 40-70 mm), conform standardelor pentru lucrări de drumuri;

- Nisip natural sortat pentru straturi de fundație și paturi de pozare, conform GOST 8736;

- Beton clasele C12.5/B12.5 (zid de sprijin, trepte) și C15 (fundații borduri), preparat la centrală de betoane sau pe șantier, conform rețetelor aprobate;

- Oțel-beton pentru armături și plase sudate, conform proiectului de rezistență;

- Plăci prefabricate de beton pentru trotuare (grosimi 4,0 și 8,0 cm) și borduri prefabricate din beton (tip 100.20.8), conform standardelor de produs;

- Confecții metalice diverse (balustrade, opritoare, grile), protejate anticoroziv cu un strat de grund tip ГФ-021 și două straturi de email tip ПФ-115 (sau echivalent).

## 1.3. Condiții tehnice de execuție

Demolările se vor executa astfel încât să nu afecteze rețelele subterane existente care se mențin în funcțiune; înainte de începerea săpăturilor se va verifica poziția rețelelor edilitare din zonă. Doborârea arborilor se va face cu utilaje mecanice, cu evacuarea controlată a materialului lemnos, iar scoaterea cioatelor se va realiza astfel încât să nu deterioreze pavajele/structurile învecinate care se păstrează.

Straturile de fundație (nisip, piatră spartă) se vor așterne și compacta pe straturi succesive, cu asigurarea pantelor de scurgere a apelor pluviale prevăzute în proiect, pentru evitarea bălților și infiltrațiilor la fundația clădirii. Compactarea se va verifica prin metodele uzuale (grad de compactare Proctor sau echivalent), fiind consemnată în procese-verbale de lucrări ascunse.

Pavajele din plăci prefabricate se vor așeza pe stratul suport din amestec uscat ciment-nisip, cu rosturi umplute conform tehnologiei, respectând pantele transversale/longitudinale pentru evacuarea apei. Bordurile se vor monta pe o fundație de beton, aliniate și nivelate conform planurilor de amenajare.

Zidul de sprijin se va executa cu cofraje etanșe, armătură pozată conform proiectului de rezistență (verificată înainte de turnare — lucrare ascunsă), betonul turnat și vibrat mecanic, cu respectarea timpului minim de întărire înainte de decofrare și de punere în sarcină.

## 1.4. Controlul calității

- Verificarea cotelor de nivel și a pantelor de scurgere înainte și după așternerea fiecărui strat;

- Verificarea gradului de compactare a straturilor de fundație și a rambleului;

- Proces-verbal de lucrări ascunse pentru armătura zidului de sprijin și a treptelor, înainte de turnarea betonului;

- Verificarea planeității și a rosturilor la pavajele finite, precum și a fixării bordurilor;

- Verificarea protecției anticorozive (grund + email) a confecțiilor metalice.

## 1.5. Recepția lucrărilor

Recepția se va efectua vizual și dimensional pentru amenajările exterioare (pavaje, borduri, trepte, zid de sprijin, împrejmuiri), verificându-se conformitatea cu planșele de amenajare a teritoriului, cotele de nivel, pantele de scurgere a apei și calitatea finisajelor. Se vor preda procesele-verbale de lucrări ascunse pentru toate elementele de rezistență (armături, fundații) executate pe parcurs.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 7-1-1A — Amenajarea teritoriului (02-01/26-PG) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1A

Amenajarea teritoriului (02-01/26-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 40,350 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  |  | 64,56 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,771 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 31,271 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,775 |  |  | 31,271 |  |
| 2 |  |  | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 4,752 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,54 |  |
| 3 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 562,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 146,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 146,12 |  |
| 4 |  |  | TsG08B |  |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6141120100300 |  |  |  | Stivuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,740 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 2,370 |  |  | 9,48 |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  |  |  | Corhonitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,182 |  |  | 0,728 |  |
| 5 |  |  | TsG06F |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,710 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  |  | 0,28 |  |
| 6 |  |  | TsC02D1 |  |  | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,770 |  |  | 4,293 |  |
| 7 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 152,330 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 8,698 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC18B1 |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 16,755 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 2,740 |  |  | 45,909 |  |
| 9 |  |  | TsC22B1 |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II / k=2 pentru 30 m total |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,640 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,610 |  |  | 8,501 |  |
| 10 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 14,115 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,250 |  |  | 31,759 |  |
| 11 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1 949,850 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 74,679 |  |
| 12 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 14,115 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 5,081 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 5,646 |  |
| 13 |  |  | DI96 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,640 |  |
|  |  |  | 2952240004125 |  |  |  | Compactor 25 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,192 |  |  | 3,147 |  |
|  |  |  | 2952260003552 |  |  |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  | h-ut |  |  | 1,590 |  |  | 4,198 |  |
|  |  |  | 2952500005600 |  |  |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,192 |  |  | 3,147 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Acces din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 20,769 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,400 |  |  | 3,22 |  |
| 15 |  |  | DA06A2 |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip GOST 8736-93 gr. 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 39,675 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,311 |  |  | 45,23 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,232 |  |  | 8,004 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,153 |  |  | 5,278 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,023 |  |  | 0,794 |  |
| 16 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta fr. 40-70 gr. 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 34,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 48,30 |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,270 |  |  | 43,815 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 1,725 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,174 |  |  | 6,003 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,172 |  |
| 17 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta fr. 10-20 gr. 10 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 3,22 |  |
|  |  |  | 141112220167222 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,270 |  |  | 2,921 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,115 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,174 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,012 |  |
| 18 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton gr. 8.0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 133,446 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 26611128006558 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.8cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 233,45 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 368,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 1 810,10 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 9,844 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 4,60 |  |
| 19 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,030 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 8,085 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,703 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 1,476 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 2,953 |  |
| 20 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum 0,021 m3/ml), de 10x20 cm / PB 100.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 185,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 22,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 3,885 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 188,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  | 266612280032519 |  |  |  | Bordura 100.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 185,925 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,555 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acces din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 20,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 185,115 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 20,50 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,400 |  |  | 28,70 |  |
| 22 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta fr. 20-40 gr. 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 307,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 430,50 |  |
|  |  |  | 141112220167226 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,270 |  |  | 390,525 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 15,375 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,174 |  |  | 53,505 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 1,538 |  |
| 23 |  |  | DA11C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire / Piatra sparta fr. 5-10 gr. 10 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 205,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 287,00 |  |
|  |  |  | 141112220167227 |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-10 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,270 |  |  | 260,35 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 10,25 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,174 |  |  | 35,67 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 1,025 |  |
| 24 |  |  | DE18A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi beton gr. 4.0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 050,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 1 189,41 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 32,39 |  |
|  |  |  | 26611128006554 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 2 080,75 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 3 280,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 7,870 |  |  | 16 133,50 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 10,25 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 87,74 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 41,00 |  |
| 25 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,650 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 25,393 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 29,498 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 5,386 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 10,773 |  |
| 26 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15 (consum 0,021 m3/ml), de 10x20 cm / PB 100.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 675,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 121,50 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,021 |  |  | 14,175 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 688,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  | 266612280032519 |  |  |  | Bordura 100.20.8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 678,375 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trepte beton si ingradire 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф6 AI 100x100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 46,620 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,166 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 47,086 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,466 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 13,986 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,028 |  |
| 28 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 14,800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 11,84 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,444 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 1,628 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 1,776 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,296 |  |
| 29 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12.5 F25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 10,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12.5 F25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,705 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,65 |  |
| 30 |  |  | CL17B |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 132,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 25,232 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 132,80 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,062 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,328 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 2,656 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 2,656 |  |
| 31 |  |  | IzD10A |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,440 |  |  | 0,857 |  |
|  |  |  | 24301161000001 |  |  |  | Email ПФ115 |  |  |  | kg |  |  | 7,800 |  |  | 1,037 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 3,900 |  |  | 0,519 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,550 |  |  | 0,073 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,950 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,975 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Trepte beton si ingradire 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Zid de sprijin (24.0 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 20,15 |  |
| 33 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,302 |  |
| 34 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 1,452 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 1,584 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,264 |  |
| 35 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12.5 F25 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 33,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  | Beton C12.5 F25 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 8,635 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,842 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 4,98 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,075 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zid de sprijin (24.0 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2. SOLUȚII ARHITECTURALE — BLOC C

(poziția 2-1-2 din listele de cantități, cod 02-01/26-SAC)

## 2.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde ansamblul lucrărilor de arhitectură din interiorul și exteriorul Blocului C, structurate, conform listei de cantități, pe următoarele categorii principale: lucrări pregătitoare de schele și demontări; astuparea golurilor rezultate din demolări; refacerea coloanelor de tranzit și a coșurilor de ventilare; execuția golurilor pentru rețelele de instalații; balustrade și pereți despărțitori la blocurile sanitare; scări exterioare, copertine și împrejmuiri noi; finisaje de pardoseli, tavane, pereți și glafuri interioare; tâmplărie interioară și exterioară; finisaje exterioare (termoizolație și tencuieli de fațadă).

### 2.1.1. Lucrări pregătitoare, demontări și astupare goluri

Se vor executa lucrări de montare/demontare a schelelor metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare, demontarea tâmplăriei existente (uși și ferestre din lemn și PVC), desfacerea tencuielilor interioare/exterioare și a straturilor de vopsitorie existente, demontarea placajelor ceramice, desfacerea pardoselilor existente (plăci ceramice, PVC, dușumele din lemn, beton/mortar), demontarea balustradelor, elementelor metalice și de tinichigerie de acoperiș existente, precum și demolarea locală a zidăriei pentru crearea de goluri noi. Golurile rezultate din demontarea tâmplăriei sau din alte intervenții se vor astupa ("matare") cu zidărie din blocuri mici de BCA sau mortar de ciment, după caz, iar cele create pentru trecerea rețelelor de instalații se vor astupa cu mortar de ciment sau ipsos, conform tehnologiei aferente materialului suport.

### 2.1.2. Coloane de tranzit și coșuri de ventilare

Coloanele de tranzit se placă pe carcasă metalică cu plăci din gips-carton (PGC) rezistente la foc (grosime 12,5 mm) și, respectiv, hidrofuge, cu bandă de etanșare la profile, chit pe bază de ipsos și grund la rosturi, urmate de finisaj cu chit, grunduire și vopsitorie latex lavabilă. Coșurile de ventilare (BE-1…BE-10) se execută pe schelet din grinzi de lemn tratate antiseptic și ignifug, cu termoizolație din vată minerală semirigidă, învelitoare din tablă zincată/tablă amprentată tip țiglă și strat fonoizolant la tavanele suspendate.

### 2.1.3. Structuri metalice, balustrade și scări exterioare

Balustradele (interioare Bl-1…Bl-3, exterioare I-1…I-5, împrejmuiri In-1…In-9) se execută din oțel inoxidabil, conform planșelor de execuție ("23-10/21-SAC"), cu montanți, mâini curente, bare verticale și flanșe de fixare, sudate și, unde este cazul, protejate anticoroziv. Scările exterioare (Sc-7…Sc-9, SE-4, SE-5, SE-6) se execută cu fundații din beton simplu pe strat de piatră spartă, armătură din oțel-beton, ancoraje înglobate, confecții metalice montate aparent, protejate anticoroziv (grund + 2 straturi email), și placare a treptelor cu plăci ceramice striate antiderapante. Copertinele (K-1) se execută din confecții metalice, protejate anticoroziv, fixate cu tije filetate ancorate în beton armat, cu învelitoare din tablă amprentată tip țiglă metalică.

## 2.2. Materiale

- Blocuri mici din beton celular autoclavizat (BCA) pentru astuparea golurilor și zidării de completare;

- Plăci din gips-carton (rezistent la foc și hidrofug) grosime 12,5 mm, profile metalice de ghidaj și suport, bandă de etanșare, chit pe bază de ipsos;

- Vată minerală (semirigidă și rigidă, inclusiv variante ignifugate) pentru termo/fonoizolații, plăci de polistiren expandat/extrudat pentru termoizolații de pardoseală și fațadă;

- Tablă zincată plană și profilată, tablă amprentată tip țiglă metalică, pentru învelitori, dolii, șorțuri și burlane;

- Oțel inoxidabil pentru balustrade, profile și confecții metalice diverse din oțel laminat/tablă, protejate anticoroziv (grund ГФ-021/echivalent + email ПФ-115/echivalent);

- Mortare și amestecuri uscate pentru tencuieli (inclusiv tip Knauf sau echivalent), chituri pe bază de ipsos tip "Eurofin" sau echivalent, grunduri (Betogrund, Supraton LUX sau echivalente);

- Gresie portelanată (inclusiv rugoasă, antiderapantă, pentru blocuri sanitare), plăci ceramice, adezivi și fuguri pentru placaje;

- Linoleum PVC, șape autonivelante, hidroizolații tip "Izofol Flex"/"Gruntafol" sau echivalent și bandă izolantă tip "Izolex" sau echivalent, pentru pardoseli și blocuri sanitare;

- Vopsele latex lavabile pentru interior și vopsea siliconică pentru fațade, sisteme de termoizolație de fațadă (adeziv, plăci vată minerală/polistiren, plasă din fibră de sticlă, dibluri, profile de colț);

- Tâmplărie din aluminiu cu barieră termică și geam termopan (coeficient de rezistență la transfer de căldură R=0,63 m²·°C/W, K=1,6 W/m²·K) și tâmplărie din lemn tip MDF, conform tabelelor de tâmplărie din proiect (uși U1…U28, ferestre F5, F7, vitraje V1…V3).

## 2.3. Condiții tehnice de execuție

Demontările și demolările locale se vor executa cu atenție la elementele de structură/instalații care se mențin. Montarea/demontarea schelelor se va face conform proiectului de organizare a lucrărilor, cu asigurarea stabilității și a măsurilor de protecție a muncii.

Zidăria de completare a golurilor cu blocuri BCA se va executa cu mortar corespunzător mărcii prevăzute, cu rosturi țesute și verticalitate/planeitate verificate. Placările cu gips-carton se vor monta pe carcasă metalică fixată rigid, cu rosturile tratate (bandă + chit) astfel încât să nu fie vizibile după finisare.

Tencuielile interioare și exterioare (inclusiv cele pe plasă din sârmă zincată la zonele de racord între materiale diferite) se vor aplica în straturile și grosimile prevăzute în listele de cantități, cu grunduire prealabilă a suportului conform tipului acestuia (suprafețe absorbante/beton). Gletul și vopsitoriile se aplică după uscarea completă a stratului suport, în numărul de straturi specificat.

Pardoselile din gresie portelanată și linoleum PVC se montează pe șapă/strat suport nivelat, cu rosturile de dilatare respectate; în blocurile sanitare se va executa în prealabil hidroizolația pardoselii și racordul perete-pardoseală (bandă izolantă), verificată la etanșeitate înainte de placare.

Tâmplăria din aluminiu și PVC se va monta conform CP C04.08:2015, cu etanșarea rosturilor perimetrale cu spumă poliuretanică și chit siliconic, verificându-se orizontalitatea, verticalitatea și funcționarea corectă a canaturilor mobile înainte de finisarea glafurilor.

Termoizolația exterioară a fațadelor (sistem "la rece", cu fixare rigidă a termoizolantului) se execută cu placi de vată minerală/polistiren lipite și diblate, armate cu plasă din fibră de sticlă înglobată în adeziv, urmate de grund și tencuială decorativă subțire, cu respectarea consumurilor de material și a timpilor de uscare între straturi indicați de producător.

## 2.4. Controlul calității

- Verificarea planeității, verticalității și rezistenței zidăriilor de completare, înainte de tencuire;

- Proces-verbal de lucrări ascunse pentru carcasele metalice ale coloanelor de tranzit, armăturile scărilor și zidului de sprijin, ancorajele balustradelor și copertinelor;

- Verificarea aderenței și planeității tencuielilor și gleturilor (fără fisuri, desprinderi, bășici);

- Verificarea hidroizolației pardoselilor blocurilor sanitare înainte de placare (proba cu apă, minimum 24 ore, sau conform prescripțiilor producătorului sistemului de hidroizolație);

- Verificarea etanșeității și a funcționării tâmplăriei montate (uși, ferestre, vitraje);

- Verificarea protecției anticorozive a tuturor confecțiilor metalice montate aparent sau înglobate;

- Verificarea aspectului și uniformității finisajului de fațadă (tencuială decorativă, culoare conform pașaportului coloristic).

## 2.5. Recepția lucrărilor

Recepția se efectuează pe categorii de lucrări (zidării, tencuieli, pardoseli, tâmplărie, finisaje exterioare, confecții metalice), verificându-se conformitatea cu proiectul (planșe de arhitectură, tabele de tâmplărie, pașaport coloristic), calitatea și aspectul finisajelor, funcționarea corectă a tâmplăriei și a elementelor mobile, precum și integritatea protecțiilor anticorozive și hidroizolațiilor. Se vor preda toate procesele-verbale de lucrări ascunse și certificatele de calitate ale materialelor utilizate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-2 — Soluții arhitecturale, Bloc C (02-01/26-SAC) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (02-01/26-SAC) Bloc C

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCH31A |  |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 710,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 426,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 106,50 |  |
|  |  |  | 2010102904169 |  |  |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 2010102906959 |  |  |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2811237329800 |  |  |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 2,13 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  | 4,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Schele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,315 |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 27,608 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 34,511 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 11,504 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 2,301 |  |
| 4 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 670,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 80,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 100,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 33,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 6,70 |  |
| 5 |  |  | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 26,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,495 |  |
| 6 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,460 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,099 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,099 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 1,423 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,423 |  |
| 7 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 160,980 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 37,025 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 37,025 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 4,829 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 4,829 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 4,829 |  |
| 8 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 221,240 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 24,336 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 24,336 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 6,637 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 6,637 |  |
| 9 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Sapa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 189,440 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 28,416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 28,416 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 9,472 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 7,578 |  |
| 10 |  |  | RpCL22A |  |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / (aplicativ) mana curenta din lemn |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,12 |  |
| 11 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / ingradire de scara din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,90 |  |
| 12 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 2,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,32 |  |
| 13 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: bloc fereastra PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,560 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,428 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,428 |  |
| 14 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / aplicativ, placa pervaz PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,058 |  |
| 15 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,690 |  |  | 2,028 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de usa din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,900 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,919 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,919 |  |
| 17 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ bloc de fereastra din lemn |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,700 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,407 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,407 |  |
| 18 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ finisari de pe tavan |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,580 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 31,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 38,937 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 12,979 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 2,596 |  |
| 19 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 846,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 101,52 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 126,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 42,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 8,46 |  |
| 20 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,934 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,934 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,53 |  |
| 21 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc/ linoleum |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 185,800 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 42,734 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 42,734 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 5,574 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 5,574 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 5,574 |  |
| 22 |  |  | RpCK41A |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,500 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 17,765 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 17,765 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 4,845 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 4,845 |  |
| 23 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Sapa |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 216,400 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 32,46 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 32,46 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 10,82 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 8,656 |  |
| 24 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii despartitori |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,690 |  |  | 1,014 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,192 |  |
| 25 |  |  | RpCL22A |  |  | Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / (aplicativ) mana curenta din lemn |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,12 |  |
| 26 |  |  | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / ingradire de scara din metal |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,0008 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,90 |  |
| 27 |  |  | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala fatada |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 6,00 |  |
| 28 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / lacrimar din aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 33,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 3,042 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 1,69 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,338 |  |
| 29 |  |  | RpCO56A |  |  | Demontari: bloc fereastra PVC |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 11,560 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,428 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,428 |  |
| 30 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / aplicativ, placa pervaz PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,058 |  |
| 31 |  |  | RpCG29D1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice /goluri din peretii |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,690 |  |  | 2,028 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,320 |  |  | 0,384 |  |
| 32 |  |  | RpCI42A |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / burlan |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,090 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 3,50 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | TrB01A2-5 |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  |  | 123,552 |  |
| 34 |  |  | TrI1AA01C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 32,76 |  |
| 35 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 24,149 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Deseuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | RpCG05A |  |  | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,800 |  |  | 5,22 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,180 |  |  | 1,062 |  |
|  |  |  | 266112280011739 |  |  |  | BCA gr. 200mm |  |  |  | buc |  |  | 69,000 |  |  | 62,10 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 15,340 |  |  | 13,806 |  |
|  |  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,115 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,028 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,090 |  |  | 0,081 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,180 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Coloane de tranzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 64,988 |  |
|  |  |  | 2662102701000r |  |  |  | Placi ghips-carton gr. 12.5 mm rezistent la foc |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 15,829 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 31,281 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  | 63,315 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  | 63,315 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,480 |  |  | 67,536 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,830 |  |  | 12,512 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  | 27,135 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,530 |  |  | 68,29 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,450 |  |  | 805,759 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,066 |  |
| 38 |  |  | СF59S |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  |  | 64,988 |  |
|  |  |  | 2662102701000h |  |  |  | Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 15,829 |  |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | m |  |  | 2,075 |  |  | 31,281 |  |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  |  | Profil de suport |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  | 63,315 |  |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  |  | m |  |  | 4,200 |  |  | 63,315 |  |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  | m |  |  | 4,480 |  |  | 67,536 |  |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  | m |  |  | 0,830 |  |  | 12,512 |  |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg |  |  | 1,800 |  |  | 27,135 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc |  |  | 4,530 |  |  | 68,29 |  |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc |  |  | 53,450 |  |  | 805,759 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  |  | 2,066 |  |
| 39 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,50 |  |
| 40 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833c |  |  |  | Chit pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 31,647 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
| 41 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,50 |  |
| 42 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,06 |  |
| 43 |  |  | IA51A |  |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 14,85 |  |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,008 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Coloane de tranzit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Cosuri de ventilare BE-1...BE-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | CE40A |  |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  |  | Dulgher 3 |  |  |  | h-om |  |  | 20,250 |  |  | 14,985 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,250 |  |  | 1,665 |  |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 7,500 |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  |  | m3 |  |  | 0,930 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  |  | 0,089 |  |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  |  | kg |  |  | 3,400 |  |  | 2,516 |  |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  |  | Pasta antiseptica |  |  |  | kg |  |  | 3,010 |  |  | 2,227 |  |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  |  | Gudron |  |  |  | kg |  |  | 2,580 |  |  | 1,909 |  |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  |  | Cuie de constructie |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 2,22 |  |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  |  | m2 |  |  | 1,450 |  |  | 1,073 |  |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,330 |  |  | 0,244 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,230 |  |  | 0,17 |  |
| 45 |  |  | CN50B |  |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,740 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,050 |  |  | 1,517 |  |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  |  | kg |  |  | 9,800 |  |  | 7,252 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 5,040 |  |  | 3,73 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,029 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,006 |  |
| 46 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala semirigida Л=125 kg/m3, gr.=50mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 19,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,892 |  |  | 35,948 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,418 |  |  | 7,942 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 76,76 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |  | 95,95 |  |
|  |  |  | 268216261137047 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.=50 mm 125 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 20,533 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 21,109 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 153,52 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 0,475 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,399 |  |
| 47 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata gr=0.8 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 126,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 119,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,550 |  |  | 734,265 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,969 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 33,075 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,26 |  |
| 48 |  |  | IzF14C |  |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/ Termoizolator, de tip "ТЕХНОЛАЙТ" sau analog de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  |  | 0,530 |  |  | 40,81 |  |
|  |  |  | 268216261137149 |  |  |  | ТЕХНОЛАЙТ gr.=50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 78,54 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,225 |  |  | 17,325 |  |
| 49 |  |  | CE06A1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,450 |  |  | 84,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 70,035 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 36,54 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 304,50 |  |
|  |  |  | 2874115837746 |  |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 304,50 |  |
|  |  |  | 2710703434927 |  |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,325 |  |  | 19,792 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,022 |  |  | 1,276 |  |
| 50 |  |  | CF55A |  |  | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre /aplicativ, Placa OSB 18 m, se exclude: grinzi de rasinoase, adeziv Eurofin, banda Serpeanca, banda de izolatie acustica, pasta antiseptica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 136,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,300 |  |  | 312,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 27,20 |  |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  |  | Lucru la masina |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 266210270020148 |  |  |  | Placi OSB gr=18 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,350 |  |  | 47,838 |  |
|  |  |  | 2873145886954 |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 5,467 |  |
|  |  |  | 2874136313301 |  |  |  | Diblu de metal cu surub |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 273,36 |  |
|  |  |  | 2874115836751 |  |  |  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm |  |  |  | buc |  |  | 27,000 |  |  | 3 690,36 |  |
|  |  |  | 2955270002608 |  |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0023 |  |  | 0,313 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  | 2,448 |  |
| 51 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 30,120 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 5,723 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 30,12 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,452 |  |
| 52 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,045 |  |
| 53 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 50,419 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,485 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,48 |  |
| 54 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,036 |  |
| 55 |  |  | CA04A4 |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 12.5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 8,700 |  |  | 2,61 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,135 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,000 |  |  | 88,992 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,766 |  |  | 0,237 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,705 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,340 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |  | 0,084 |  |
| 56 |  |  | CD67C |  |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 7,196 |  |  | 4,318 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,350 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  |  | buc |  |  | 404,000 |  |  | 242,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 48,840 |  |  | 29,304 |  |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  | kg |  |  | 12,140 |  |  | 7,284 |  |
|  |  |  | 1421202200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,266 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,168 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare BE-1...BE-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Planseu Nod 2 (plansa 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 442,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,205 |  |
| 58 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 61,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 236,775 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 39,975 |  |
|  |  |  | 266310210000066 |  |  |  | Polisterenbeton |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 63,668 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 6,212 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 15,375 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 24,60 |  |
| 59 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatie |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 268213260162638 |  |  |  | Pelicola hidroizolatie |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 442,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,205 |  |
| 60 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 5 330,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 17,22 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 4,92 |  |
| 61 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 410,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 8,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | 3 526,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 11,48 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Planseu Nod 2 (plansa 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | CE22A |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 24,50 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 74,97 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 35,70 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 17,85 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  | Cleme |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 35,70 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 17,85 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 17,85 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  |  | 17,85 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Executare goluri retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | RpCB18E |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 12,500 |  |  | 1,625 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 5,320 |  |  | 0,692 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,020 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,026 |  |
| 64 |  |  | RpCU07C |  |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 9,89 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 8,05 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,138 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Executare goluri retele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Balustrada Bl-1...Bl-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil Bl-1...Bl=3 h=1.2 m, in set: Montant ф40x1.5 L=1120 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil ф12x1.2 L=60 mm (32 buc); Suport mana curenta reglabil ф12x1.2 L=115 mm (64 buc); Mana curenta ф40x1.5 (84.0 m.l.); Struna ф20x1.2 (56.0 m.l.); Bara verticala ф16x1.2 L=860 mm (220 buc); Flansa + mascare montant ф40 (32 buc); Flansa + mascare mana curenta (fixare de perete) (2 buc); Capac mascare capat teava ф40 (20 buc); Capac mascare capat teava ф20 (20 buc) Conform Plansei 56 din "23-10/21-SAC" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 29,600 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 26,64 |  |
|  |  |  | 2812106305714557 |  |  |  | Balustrada din inox |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 29,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 2,96 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,776 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 20,72 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 5,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Balustrada Bl-1...Bl-3 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Pereti despartitori blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / TEVI 24x24x2.5 GOST 2591-71 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 173,570 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 32,978 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,736 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 173,57 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,868 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 1,389 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 2,604 |  |
| 67 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 1,267 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 2,088 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 1,044 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,261 |  |
| 68 |  |  | CK27C |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi / Ecran-metaloplast h=1.8m, h=3.0 m pe carcas metalic |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2030112951150 |  |  |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,210 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,073 |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,400 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti despartitori blocuri sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Scari exterioare Sc-7...Sc-9 si ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 55,80 |  |
| 70 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,891 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 1,035 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,189 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,378 |  |
| 71 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 6,93 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 266310210007 |  |  |  | Beton B7.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,020 |  |  | 1,854 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,72 |  |
| 72 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp 5 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 42,020 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,051 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 42,44 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 12,606 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,025 |  |
| 73 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 97,200 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 82,62 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 29,16 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 29,16 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,916 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,916 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 12,636 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 11,664 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 1,944 |  |
| 74 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2663102100012 |  |  |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 18,727 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr. 11 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,855 |  |  | 84,81 |  |
|  |  |  | 2670112202052s |  |  |  | Placi ceramice striate gr. 11 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 22,44 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  | kg |  |  | 5,800 |  |  | 127,60 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,343 |  |  | 7,546 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,036 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  |  | 0,158 |  |
| 76 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Piatra artificiala |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 69,60 |  |
|  |  |  | 2670112202051pa |  |  |  | Piatra artificiala |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 24,725 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 106,656 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 10,423 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,607 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Ingradiri I-1...I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil I-1, I-4, I-5 cu 3 mani curente h=1.2 m Conform Plansei 58 din "23-10/21-SAC" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,700 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 18,63 |  |
|  |  |  | 2812106305714580 |  |  |  | Balustrada din inox cu 3 mani curente |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 20,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,242 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 14,49 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,518 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 4,14 |  |
| 78 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil I-2, I-3 cu 1 mana curenta h=1.2 m Conform Plansei 58 din "23-10/21-SAC" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 2812106305714557 |  |  |  | Balustrada din inox |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 9,80 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 0,98 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 1,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri I-1...I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari exterioare Sc-7...Sc-9 si ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Copertina K-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 254,820 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 48,416 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 2,548 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 2,548 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 2,548 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 254,82 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,274 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 2,039 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 3,822 |  |
| 80 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 1,856 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 1,53 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 0,765 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 0,382 |  |
| 81 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata ф12 l=600 mm in complect cu piulite si saibe |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 287413631330084 |  |  |  | Tija filetata ф12 l=600 mm in complect cu piulite si saibe |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 24,00 |  |
| 82 |  |  | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,330 |  |  | 7,92 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,36 |  |
| 83 |  |  | CE07A |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tigla metalica culoare visiniu inchis |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 15,214 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 6,615 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  |  | 9,000 |  |  | 119,07 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  |  | 0,040 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  | m |  |  | 0,050 |  |  | 0,662 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,63 |  |
| 84 |  |  | CE06C1 |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita de metal |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,450 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 10,867 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  | buc |  |  | 5,000 |  |  | 47,25 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,022 |  |  | 0,198 |  |
| 85 |  |  | CE25A |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  | l |  |  | 0,010 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Scara exterioara SE-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 7,192 |  |
| 87 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,164 |  |
| 88 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,075 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 12,792 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,125 |  |
| 89 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,840 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,059 |  |  | 1,171 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 20,336 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 2,976 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,198 |  |
| 90 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1 (Bulon 1.1. M12x300) - 4buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 1,471 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
| 91 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A2 (Bulon 1.1. M16x600) - 32buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,160 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 7,594 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 37,982 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 2,893 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,362 |  |
| 92 |  |  | CA03B3 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,930 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,300 |  |  | 14,089 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,772 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,000 |  |  | 564,178 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,766 |  |  | 1,501 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,705 |  |  | 1,381 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,290 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,482 |  |
| 93 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 720,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,140 |  |  | 240,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 720,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 8,60 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 13,76 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 17,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 34,40 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 34,40 |  |
| 94 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,720 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 12,522 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 20,64 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 1,445 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 5,16 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara SE-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Scara exterioara SE-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,370 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 7,347 |  |
| 96 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,164 |  |
| 97 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,075 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 12,792 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,125 |  |
| 98 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,840 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,059 |  |  | 1,171 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 20,336 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 2,976 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,198 |  |
| 99 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1 (Bulon 1.1. M12x300) - 4buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 1,471 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
| 100 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A2 (Bulon 1.1. M16x600) - 32buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,160 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 7,594 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 37,982 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 2,893 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,362 |  |
| 101 |  |  | CA03B3 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,300 |  |  | 14,454 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,000 |  |  | 578,794 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,766 |  |  | 1,539 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,705 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,290 |  |  | 0,583 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,188 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,495 |  |
| 102 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 800,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,140 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 36,00 |  |
| 103 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 13,104 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara SE-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Scara exterioara SE-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,320 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,100 |  |  | 7,192 |  |
| 105 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 0,386 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 0,448 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,039 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 0,164 |  |
| 106 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,480 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,075 |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 12,792 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 1,872 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,125 |  |
| 107 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 19,840 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,059 |  |  | 1,171 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,004 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 20,336 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,150 |  |  | 2,976 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,198 |  |
| 108 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A1 (Bulon 1.1. M12x300) - 4buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 0,294 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 1,471 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 0,112 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,014 |  |
| 109 |  |  | CL57A |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / Ancoraj A2 (Bulon 1.1. M16x600) - 32buc |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 36,160 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 7,594 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,040 |  |  | 37,982 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,365 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,080 |  |  | 2,893 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,362 |  |
| 110 |  |  | CA03B3 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,930 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 7,300 |  |  | 14,089 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,772 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 288,000 |  |  | 564,178 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,766 |  |  | 1,501 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,705 |  |  | 1,381 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,290 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,158 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,482 |  |
| 111 |  |  | CL17C |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 1 800,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,140 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 36,00 |  |
| 112 |  |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 7,280 |  |  | 13,104 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  | kg |  |  | 12,000 |  |  | 21,60 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,840 |  |  | 1,512 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 3,000 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 1,500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara SE-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ingradiri In-1...In-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil In-1, In-3 In-6, In-8 cu 3 mani curente h=1.2 m Conform Plansei 72 din "23-10/21-SAC" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 34,430 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 30,987 |  |
|  |  |  | 2812106305714580 |  |  |  | Balustrada din inox cu 3 mani curente |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 34,43 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 3,443 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 2,066 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 24,101 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,861 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 6,886 |  |
| 114 |  |  | CH06A |  |  | Balustrada din otel inoxidabil In-2, In-4, In-5, In-7, In-9 cu 1 mana curenta h=1.2 m Conform Plansei 72 din "23-10/21-SAC" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 16,700 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,900 |  |  | 15,03 |  |
|  |  |  | 2812106305714557 |  |  |  | Balustrada din inox |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 16,70 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,100 |  |  | 1,67 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 1,002 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 11,69 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,418 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 3,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri In-1...In-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1. Incaperile 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | CG16A1 |  |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Desprafuirea, slefuirea si consolidarea siler Protexil / cosum material nou " Protexil" = 0.275 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,180 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,018 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,350 |  |  | 40,743 |  |
|  |  |  | 6132 |  |  |  | Protexil |  |  |  | kg |  |  | 0,275 |  |  | 8,30 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,905 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 3,018 |  |
|  |  |  | 2415107300095 |  |  |  | Acid azotic tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,453 |  |
|  |  |  | 2320166200731 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,905 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,622 |  |
| 116 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 53,55 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 18,375 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 315,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
| 117 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.2. Incaperile 8...13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr. 50 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 6,545 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,105 |  |
|  |  |  | 2663102100000p |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 1,76 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,172 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,425 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,68 |  |
| 119 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,040 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 20,424 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,404 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 442,52 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,43 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,021 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,408 |  |
| 120 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata rugoasa 600x600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 34,040 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 88,844 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 9,872 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Gresie portelanata |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 35,061 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 137,862 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 10,212 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 680,80 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 30,636 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 1,532 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,408 |  |
| 121 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 62,118 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 21,315 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 365,40 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,90 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,058 |  |
| 122 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 8...13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.3. Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,510 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 2416586105303t |  |  |  | Amorsa-grund TUFFUHGPUHT |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 1,277 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,426 |  |
| 124 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata 600x600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,510 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 22,211 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 2,468 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Gresie portelanata |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 8,765 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 34,466 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 2,553 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 170,20 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 7,659 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,383 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,102 |  |
| 125 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 16,065 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 5,512 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 94,50 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,575 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,015 |  |
| 126 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.4. Incaperile 15,16,19,22,25,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, cementoplast gr. 70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,760 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 10,626 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 1,794 |  |
|  |  |  | 2663102100000c |  |  |  | Cementoplast |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 2,857 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 1,104 |  |
| 128 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 23,616 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,936 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 511,68 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,653 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,181 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,472 |  |
| 129 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -39,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -3,936 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -0,787 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -169,248 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -0,551 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,157 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,236 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,118 |  |
| 130 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 9,21 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 605,219 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 3,56 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,653 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,394 |  |
| 131 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -39,360 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,023 |  |  | -0,905 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 1,530 |  |  | -361,626 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | -0,236 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | -0,787 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | -0,197 |  |
| 132 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 39,360 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,936 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 39,36 |  |
|  |  |  | 2523116716345123 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 41,948 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,199 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 23,97 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 3,196 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 19,975 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 7,99 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,959 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 39,95 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,181 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 15,16,19,22,25,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.5. Rost de deformare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | CD14A2 |  |  | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2874115893397 |  |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2461117308504 |  |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 625 |  |  |  | Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rost de deformare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.6. Pardosele calde 3, 5, 6, 7, 18, 23, 20, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (poz.3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 48,570 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 11,171 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 11,171 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 1,457 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,457 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,457 |  |
| 135 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (poz.5, 18, 23) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,320 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,435 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 11,435 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 1,466 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,466 |  |
| 136 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 77,890 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 11,684 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 11,684 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 3,894 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 3,116 |  |
| 137 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,97 |  |
| 138 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,703 |  |
| 139 |  |  | IzF53A |  |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm min.35kg/m3, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,970 |  |
|  |  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 13,928 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 9,948 |  |
|  |  |  | 2670112204003 |  |  |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 30 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 205,994 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,796 |  |
| 140 |  |  | CR39A |  |  | Strat de hidroizolare din folie de polietilena tehnica 100mk |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 8,200 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 1,64 |  |
|  |  |  | 2682132601626fp |  |  |  | Folie de polietilena tehnica 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,120 |  |  | 9,184 |  |
|  |  |  | 2873145888005 |  |  |  | Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,082 |  |
| 141 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / 4BpI 150x150 (1.35 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 268,610 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 6,715 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 1,343 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 271,296 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,343 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 2,686 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 80,583 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,161 |  |
| 142 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment, nisip |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,970 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 119,382 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 19,897 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,033 |  |  | 6,566 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 5,969 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 2,388 |  |
| 143 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / se exclude ciment, nisip / k=4 la materiale si utilaj pt grosimea 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,970 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 79,588 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 15,918 |  |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  |  | Mortar ciment 150 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  |  | 4,377 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,592 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 2,388 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | 1,194 |  |
| 144 |  |  | IzF01D1 |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,320 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 1,466 |  |
|  |  |  | 24133170000002 |  |  |  | Grund "Gruntafol" |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 8,796 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,009 |  |
| 145 |  |  | IzF20B |  |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog / se modifica snur vata minerala in Banda izolanta "Izolex", bitumul in Mastic "Izofol Flex" / se exclude lemnul |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 47,960 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 12,47 |  |
|  |  |  | 26821626063377 |  |  |  | Banda izolanta "Izolex" |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 48,919 |  |
|  |  |  | 23203226000487 |  |  |  | Mastic "Izofol Flex" |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 14,388 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,120 |  |  | 5,755 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,096 |  |
| 146 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog - 2 straturi: suprafata neteda / Consum Hidroizolant Izofol Flex = 1.60 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,320 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 14,66 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 11,142 |  |
|  |  |  | 2416537343829046 |  |  |  | Hidroizolant Izofol Flex |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 46,912 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 0,733 |  |
| 147 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 29,320 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 76,525 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 8,503 |  |
|  |  |  | 2661112800700a |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 30,20 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 118,746 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 8,796 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 586,40 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 26,388 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,352 |  |
| 148 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 169,650 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 39,698 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 2 608,623 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 15,345 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 7,125 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,696 |  |
| 149 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 169,650 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 16,965 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 169,65 |  |
|  |  |  | 2523116716345123 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 180,804 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 5,166 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 103,317 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 13,776 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 86,097 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 34,439 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 4,133 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 0,520 |  |  | 89,541 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 5,089 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosele calde 3, 5, 6, 7, 18, 23, 20, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1. Incaperile 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | CG16A1 |  |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp / Desprafuirea, slefuirea si consolidarea siler Protexil / cosum material nou " Protexil" = 0.275 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 31,480 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,148 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 1,350 |  |  | 42,498 |  |
|  |  |  | 6132 |  |  |  | Protexil |  |  |  | kg |  |  | 0,275 |  |  | 8,657 |  |
|  |  |  | 2451427308669 |  |  |  | Ceara parchet |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,944 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 2651122100270 |  |  |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 3,148 |  |
|  |  |  | 2415107300095 |  |  |  | Acid azotic tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 2320166200731 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,944 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,778 |  |
| 151 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 32,13 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 11,025 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
| 152 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.2. Incaperile 8,9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 14,58 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 315,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,021 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,729 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,292 |  |
| 154 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -24,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -2,43 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -0,486 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -104,49 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -0,34 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,097 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,146 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,073 |  |
| 155 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 5,686 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 373,649 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 2,198 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 1,021 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,243 |  |
| 156 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -24,300 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,023 |  |  | -0,559 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 1,530 |  |  | -223,26 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | -0,146 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | -0,486 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | -0,121 |  |
| 157 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 24,300 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 24,30 |  |
|  |  |  | 2523116716345123 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 25,898 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,74 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 14,799 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 1,973 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 12,332 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 4,933 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,592 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 24,664 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,729 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 8,9,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.3. Incaperile 10,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,470 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 2416586105303t |  |  |  | Amorsa-grund TUFFUHGPUHT |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,823 |  |
| 159 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata 600x600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 16,470 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 42,987 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 4,776 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Gresie portelanata |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 16,964 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 66,704 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 4,941 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 329,40 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 14,823 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,741 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,198 |  |
| 160 |  |  | CI14B |  |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 2874116312500 |  |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 26,775 |  |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 9,187 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 157,50 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 2,625 |  |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,025 |  |
| 161 |  |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 6115 |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 10,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.4. Incaperile 11,17,18,22,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 gr. 30 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 3,542 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 0,598 |  |
|  |  |  | 2663102100000p |  |  |  | Strat termoizolant din polistiren expandat de ciment, turnat Y=250 kg/m3 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,952 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,093 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,368 |  |
| 163 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 397,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,367 |  |
| 164 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -30,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -3,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -0,612 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -131,58 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -0,428 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,122 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,184 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,092 |  |
| 165 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 10,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 166 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Membrana bituminoasa polimerica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 15,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 7,728 |  |
|  |  |  | 2682132600470 |  |  |  | Membrane bituminoase |  |  |  | m2 |  |  | 2,300 |  |  | 81,144 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 21,168 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 2,016 |  |
| 167 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 18,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,06 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 397,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 1,285 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,367 |  |
| 168 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -30,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -3,06 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -0,612 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -131,58 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -0,428 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,122 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,184 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,092 |  |
| 169 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata rugoasa 600x600 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 79,866 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 8,874 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Gresie portelanata |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 31,518 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 123,93 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 612,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 27,54 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 1,377 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,367 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 11,17,18,22,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.5. Incaperile 14,15,16,19,20,21,24,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, cementoplast gr. 70 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,300 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 43,505 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 7,345 |  |
|  |  |  | 2663102100000c |  |  |  | Cementoplast |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 11,698 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,141 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,825 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 4,52 |  |
| 171 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 16,15 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 2 099,50 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 6,783 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 1,615 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 4,845 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,938 |  |
| 172 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 2,0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -161,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -16,15 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -3,23 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -694,45 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -2,261 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,646 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,969 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,484 |  |
| 173 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 37,791 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 2 483,305 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 14,608 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,649 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 6,783 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,615 |  |
| 174 |  |  | CG56A1 |  |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -161,500 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,023 |  |  | -3,714 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 1,530 |  |  | -1 483,805 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | -0,97 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | -3,23 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | -0,808 |  |
| 175 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 161,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 16,15 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 161,50 |  |
|  |  |  | 2523116716345123 |  |  |  | Linoleum pe baza de PVC gr. 3 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 172,119 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 4,918 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 98,354 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 13,114 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 81,961 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 32,784 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 3,934 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 163,922 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 4,845 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Incaperile 14,15,16,19,20,21,24,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.6. Rost de deformare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | CD14A2 |  |  | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata peste 50 cm, fara protectie antifoc / aplicativ, se exclude materialul "Tabla zincata" si "Banda din otel laminata", consum materiale noi: "Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50" 1ml / 1ml |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  | Nituri POP |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2874115893397 |  |  |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2461117308504 |  |  |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 625 |  |  |  | Rost de deformare de podea Гидроконтур ДШ-Р-50 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Rost de deformare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Finisari tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 6,902 |  |
|  |  |  | 2416586105303208 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 34,511 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 11,504 |  |
| 178 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  |  | 352,007 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 1 642,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 18,176 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 4,486 |  |
| 179 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 6,902 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 34,511 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 11,504 |  |
| 180 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 207,063 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 46,014 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 485,402 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,46 |  |
| 181 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 6,902 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 34,511 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 11,504 |  |
| 182 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 230,070 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 126,539 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 92,028 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 13,804 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 115,035 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 11,504 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 137,880 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 4,136 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 20,682 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 6,894 |  |
| 184 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 137,880 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 75,834 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 55,152 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 8,273 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 68,94 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 6,894 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,798 |  |
|  |  |  | 2416586105303208 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,993 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 12,998 |  |
| 186 |  |  | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,530 |  |  | 397,724 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 1 856,043 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 20,536 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  |  | 5,069 |  |
| 187 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,798 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,993 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 12,998 |  |
| 188 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 233,955 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 51,99 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 548,443 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,52 |  |
| 189 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,798 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,993 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 12,998 |  |
| 190 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 259,950 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 142,972 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 103,98 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 15,597 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 129,975 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 12,998 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2.2. Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,920 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,268 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 16,338 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 5,446 |  |
| 192 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 108,920 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 59,906 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 43,568 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 6,535 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 54,46 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 5,446 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,218 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 67,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 22,40 |  |
| 194 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 739,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 156,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 134,40 |  |
|  |  |  | 2664102102010169 |  |  |  | Mortar ciment 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 14,336 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2873122005315224 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 |  |  |  | kg |  |  | 1,750 |  |  | 784,00 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,792 |  |  | 354,816 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,344 |  |
| 195 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 67,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 22,40 |  |
| 196 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 492,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 67,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,134 |  |
| 197 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 546,56 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 3 198,72 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 1,792 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 35,392 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 7,168 |  |
| 198 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -448,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | -107,52 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | -1 281,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | -0,896 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | -14,336 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -2,688 |  |
| 199 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 403,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 89,60 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 945,19 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,896 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,896 |  |
| 200 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 67,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 22,40 |  |
| 201 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 448,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 246,40 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 179,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 26,88 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 224,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,896 |  |
| 202 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,440 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,941 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 13,709 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.2. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 11,10 |  |
| 204 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 44,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 244,20 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,067 |  |
| 205 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 270,84 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 1 585,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,888 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 17,538 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 3,552 |  |
| 206 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 53,28 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 4 761,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 53,28 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 9,99 |  |
| 207 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 99,90 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 22,20 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 234,188 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,222 |  |
| 208 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 33,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 11,10 |  |
| 209 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 222,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 122,10 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 88,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 13,32 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 111,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 11,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,444 |  |
| 210 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,469 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 6,834 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 5,20 |  |
| 212 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 36,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 31,20 |  |
|  |  |  | 2664102102010169 |  |  |  | Mortar ciment 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 3,328 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2873122005315224 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 |  |  |  | kg |  |  | 1,750 |  |  | 182,00 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,792 |  |  | 82,368 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,312 |  |
| 213 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 104,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 171,60 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 107,141 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,700 |  |  | 388,648 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,470 |  |  | 49,369 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 2 100,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,248 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.4. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 335,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 10,05 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 50,25 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 16,75 |  |
| 215 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 335,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 184,25 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 134,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 20,10 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 167,50 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 16,75 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,67 |  |
| 216 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,050 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,704 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 10,251 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2. Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 25,60 |  |
| 218 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 844,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 179,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 153,60 |  |
|  |  |  | 2664102102010169 |  |  |  | Mortar ciment 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 16,384 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2873122005315224 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 |  |  |  | kg |  |  | 1,750 |  |  | 896,00 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,792 |  |  | 405,504 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 1,536 |  |
| 219 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 25,60 |  |
| 220 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 102,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 563,20 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,154 |  |
| 221 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 624,64 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 3 655,68 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 2,048 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 40,448 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 8,192 |  |
| 222 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -512,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | -122,88 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | -1 464,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | -1,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | -16,384 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -3,072 |  |
| 223 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 460,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 102,40 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 1 080,218 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,024 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 1,024 |  |
| 224 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 15,36 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 76,80 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 25,60 |  |
| 225 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 512,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 281,60 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 204,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 30,72 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 256,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 25,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 1,024 |  |
| 226 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 15,360 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 1,075 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 15,667 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.2. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 12,90 |  |
| 228 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 51,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 283,80 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,077 |  |
| 229 |  |  | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 314,76 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 7,140 |  |  | 1 842,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,079 |  |  | 20,382 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 4,128 |  |
| 230 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaje pentru grosimea finala de 20 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 61,92 |  |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 5 534,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 61,92 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 11,61 |  |
| 231 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 116,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  |  | 272,164 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,258 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,258 |  |
| 232 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,74 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 38,70 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 12,90 |  |
| 233 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 258,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 141,90 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 103,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 15,48 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 129,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,516 |  |
| 234 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,740 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,542 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 7,895 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2416586105303202 |  |  |  | Grund Supraton LUX |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 12,90 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 4,30 |  |
| 236 |  |  | CF05A |  |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca M 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip M 100-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.75 kg/m2, Mortar M100 = 0.032 m3/m2, otel beton profil neted = 0.792 kg/m2, se exclude Mortar M10, M50, ciment, nisip, var, apa, malaxor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 141,90 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 30,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2664102102010169 |  |  |  | Mortar ciment 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,032 |  |  | 2,752 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | 2873122005315224 |  |  |  | Plasa galvanizata ф1,8 25x25 |  |  |  | kg |  |  | 1,750 |  |  | 150,50 |  |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,792 |  |  | 68,112 |  |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 4,30 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,258 |  |
| 237 |  |  | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 86,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 141,90 |  |
|  |  |  | 2661112800700 |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 88,597 |  |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  | kg |  |  | 3,700 |  |  | 321,382 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,470 |  |  | 40,824 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 1 737,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,032 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2.4. Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 260,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 7,80 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 39,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 13,00 |  |
| 239 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 260,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 143,00 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 104,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,52 |  |
| 240 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,546 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 7,956 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tip 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cota 3.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3. Cornier de aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  |  |  |  | Corniera perforata de aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 658,000 |  |
|  |  |  | 5685478541214 |  |  |  | Corniere de protectie colt pentru finisari |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 658,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cornier de aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 54,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 1 890,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 1,44 |  |
| 243 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 9,00 |  |
| 244 |  |  | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Consum glet pe baza de ipsos 2.5 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 81,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  |  | 2,500 |  |  | 450,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,18 |  |
| 245 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 9,00 |  |
| 246 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 99,00 |  |
|  |  |  | 2430116103800207 |  |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,36 |  |
| 247 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,378 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 5,508 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil de aluminiu cu bariera termica, fara prag, din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn), geam dublu, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / U1 900x2100h - 5buc; U2 900x2100h - 2buc; U3 800x2100h - 1buc; U4 800x2100h - 2buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,270 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 15,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 2812106306050E |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 73,08 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 9,135 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 3,197 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 10,962 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 18,27 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,365 |  |
| 249 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu bariera termica, fara prag, din partea coridorului de culoare deschisa (ca lemn), cu gratar tip MV430/2, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / U5 800x2100h - 1buc; U6 800x2100h - 1buc; U7 700x2100h - 1buc; U8 700x2100h - 1buc; U11 600x2100h - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,560 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 6,426 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,756 |  |
|  |  |  | 2812106306050E |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 30,24 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 3,78 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 4,536 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,151 |  |
| 250 |  |  | CK03A |  |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa fara prag de tip ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 din partea coridorului MDF U28 900x2100(h) - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 1,470 |  |  | 2,778 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,151 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,472 |  |
|  |  |  | 20301129300001 |  |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn tip ДС 19-9 ГТ |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,085 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  | m2 |  |  | 0,450 |  |  | 0,85 |  |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  |  | Vata minerala tip I |  |  |  | kg |  |  | 0,220 |  |  | 0,416 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,038 |  |
| 251 |  |  | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu cu bariera termica, fara prag, din partea interioara de culoare deschisa (ca lemn), coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / U12 700x2100h - 1buc; |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,470 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 2812106306050E |  |  |  | Usi din profiluri din aluminiu cu bariera termica, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,175 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,029 |  |
| 252 |  |  | CK35B |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Opritori de podea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2874136313300203 |  |  |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  | CK19A |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu cu bara termica si geam termopan, cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F5 1300x400h - 2buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,040 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,705 |  |  | 0,733 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,247 |  |  | 0,257 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 6,24 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,600 |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 1,000 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,021 |  |
| 254 |  |  | CK19B |  |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv / Fereastra din aluminiu cu bara termica si geam termopan, cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 / F7 2420x1900h - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 4,598 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,770 |  |  | 3,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,368 |  |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 4,598 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,470 |  |  | 2,161 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  | kg |  |  | 0,165 |  |  | 0,759 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 18,392 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,400 |  |  | 1,839 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,800 |  |  | 3,678 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,092 |  |
| 255 |  |  | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,010 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 252110671839343 |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=350 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 37,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3. Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | CK11B |  |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu din profil aluminiu termomost, constructie termopan cu camere, sticla Low-E/4S, glaf zincat la fiecare geam, coef de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k / V1 cu usa U-1 1800x2800h - 2buc; V2 cu usa U-2 1800x2800h - 2buc; V3 cu usa U1 2200x2800h - 2buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 28,280 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  |  | 19,796 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 1,414 |  |
|  |  |  | 2523146720200 |  |  |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 29,694 |  |
|  |  |  | 26811260014721 |  |  |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,283 |  |
|  |  |  | 2430226102111 |  |  |  | Chit ROMALCHIT |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 3,394 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 9,898 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,005 |  |  | 0,141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,08 |  |
| 258 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 26641021000001 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
| 259 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului betonocontact sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2430226101010bc |  |  |  | Grund betonocontact |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 249,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 30,00 |  |
| 260 |  |  | IzF55C |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,892 |  |  | 1 135,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,418 |  |  | 250,80 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 2 424,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |  | 3 030,00 |  |
|  |  |  | 2682162611370298 |  |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm 126 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 648,42 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 666,60 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 4 848,00 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 12,60 |  |
| 261 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 288,00 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 1 716,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 3,60 |  |
| 262 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 249,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 30,00 |  |
| 263 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 732,00 |  |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  |  | Tink |  |  |  | kg |  |  | 2,300 |  |  | 1 380,00 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  | 3,60 |  |
| 264 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant pentru obtinerea RAL-urilor conform pasaportului coloristic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 7,14 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 104,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 114,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 861,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,574 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,656 |  |
| 266 |  |  | IzF55E |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm 126 kg/m3 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 2,394 |  |  | 196,308 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,529 |  |  | 43,378 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 331,28 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 5,000 |  |  | 414,10 |  |
|  |  |  | 2521302602909300 |  |  |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm 126 kg/m3 |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 88,617 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,270 |  |  | 105,181 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 8,000 |  |  | 662,56 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,279 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,300 |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 1,722 |  |
| 267 |  |  | CF51B |  |  | Tencuieli de 5 mm grosime, executate manual, cu compozitie adeziva, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm k=2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 39,36 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 1,430 |  |  | 234,52 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  |  | 2,624 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,492 |  |
| 268 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 2,46 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 4,10 |  |
| 269 |  |  | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 45,10 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 32,80 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 4,92 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 41,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,164 |  |
| 270 |  |  | CF17D |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 13,940 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 14,219 |  |
| 271 |  |  | CK26B |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 72,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 23,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 5,76 |  |
|  |  |  | 2743123549026 |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 288,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,72 |  |
| 272 |  |  |  |  |  | Corniera perforata de aluminiu |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 290,000 |  |
|  |  |  | 5685478541214 |  |  |  | Corniere de protectie colt pentru finisari |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | CK26B |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 95,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,95 |  |
| 274 |  |  | CK26B |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 95,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 380,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,95 |  |
| 275 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 2413317346000228 |  |  |  | Primer-PU 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 15,90 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,016 |  |
| 276 |  |  | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 10,60 |  |
|  |  |  | 2614122601913229 |  |  |  | Tesatura poliesterica 60gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 58,30 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 7,95 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,016 |  |
| 277 |  |  | IzF04A |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Hidroizolatie bituminoasa k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 53,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 2,12 |  |
|  |  |  | 23203226000362 |  |  |  | Hidroizolatie bituminoasa |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 180,20 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 36,04 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  |  | 119,78 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,378 |  |
| 278 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2416586105303208 |  |  |  | Grund Betogrund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 16,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 5,50 |  |
| 279 |  |  | IzF55B |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 1,420 |  |  | 156,20 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,298 |  |  | 32,78 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 444,40 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  | kg |  |  | 4,000 |  |  | 444,40 |  |
|  |  |  | 2521302602907228 |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,070 |  |  | 118,877 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,100 |  |  | 122,21 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  | m |  |  | 0,000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 666,60 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,025 |  |  | 2,75 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0034 |  |  | 0,374 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  | h-ut |  |  | 0,023 |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,018 |  |  | 1,98 |  |
| 280 |  |  | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 64,900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 2,596 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 65,549 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,649 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 19,47 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,039 |  |
| 281 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 1 155,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,88 |  |
| 282 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,22 |  |
| 283 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,033 |  |
| 284 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 187,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 37,40 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  |  | 124,30 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 1,43 |  |
| 285 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 319,00 |  |
|  |  |  | 2670112202051t |  |  |  | Placi din teracota |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 113,322 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 488,84 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 47,773 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,222 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 2,783 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 8,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,425 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,810 |  |  | 9,704 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,100 |  |  | 7,267 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,140 |  |  | 3,05 |  |
| 287 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,380 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 21,166 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 24,587 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 2,138 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 8,98 |  |
| 288 |  |  | CA02C01 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60-80 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,980 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 38,423 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 6,487 |  |
|  |  |  | 26631021000007 |  |  |  | Beton B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,020 |  |  | 10,281 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,495 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 3,992 |  |
| 289 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 142,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 82,679 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 2,252 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 228,00 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,200 |  |  | 1 881,00 |  |
|  |  |  | 266111280065540 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 144,638 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,712 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 5,415 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 2,85 |  |
| 290 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 95,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 11,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 26631021000012212 |  |  |  | Beton cl.B12.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 96,90 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  | 266612280032511 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80 x 20 x 8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 95,475 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. REȚELE INTERIOARE DE APĂ ȘI CANALIZARE

(poziția 2-1-3A din listele de cantități, cod 23-10/21-RAC)

## 3.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde furnizarea și montarea obiectelor sanitare și armăturilor aferente instalației interioare de alimentare cu apă și canalizare a Blocului C: vase de closet cu rezervor de apă și accesorii, lavoare cu console de fontă, spălătoare de bucătărie, cadă/receptor de duș cu sifon, baterii amestecătoare (lavoar, spălător, duș), robinete de reglaj, sifoane și racorduri flexibile.

## 3.2. Materiale

- Obiecte sanitare din semi-porțelan/porțelan sanitar (vase WC cu sifon interior tip S, lavoare), conform standardelor de produs, complete cu rezervoare de apă, robinet cu plutitor, ventil de scurgere și accesorii de montaj;

- Baterii amestecătoare pentru lavoar, spălător și duș, cu braț basculant sau fix, conform specificațiilor din listă (inclusiv pentru persoane cu dizabilități, unde este prevăzut);

- Robinete de reglaj/colțar, sifoane, ventile de scurgere, racorduri flexibile, console de susținere din fontă;

- Cadă/receptor de duș cu sifon și picioare de susținere din fontă.

## 3.3. Condiții tehnice de execuție

Obiectele sanitare se montează pe console fixate solid în pereții din zidărie de cărămidă sau BCA, respectiv pe pardoseală, la cotele indicate în proiect, cu asigurarea orizontalității/verticalității și a accesului facil pentru întreținere. Racordarea la instalația de alimentare cu apă se face prin robinete de colțar/reglaj și racorduri flexibile, iar la canalizare prin sifoane etanșe, cu manșoane de cauciuc la vasele de closet.

Toate îmbinările filetate se etanșează cu cânepă fuior și pastă/soluție de etanșare, evitându-se scurgerile. Montarea se va coordona cu lucrările de finisaj (placaje, pardoseli) astfel încât fixările și racordurile să rămână accesibile și estetice.

## 3.4. Controlul calității și probe

- Verificarea fixării rigide și a orizontalității/verticalității obiectelor sanitare montate;

- Verificarea etanșeității tuturor îmbinărilor și racordurilor, prin probă de funcționare cu apă la presiune de regim, pe fiecare punct de consum;

- Verificarea funcționării corecte a bateriilor, robinetelor și a mecanismelor de descărcare a rezervoarelor de closet;

- Verificarea scurgerii libere, fără infiltrații, la nivelul sifoanelor și racordurilor de canalizare.

## 3.5. Recepția lucrărilor

Recepția se realizează prin verificarea vizuală și funcțională a fiecărui obiect sanitar și a armăturilor aferente (etanșeitate, debit, scurgere), precum și prin confruntarea cantităților și tipurilor montate cu lista de cantități și planșele de instalații sanitare. Se predau certificatele de calitate ale obiectelor sanitare și armăturilor montate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-3A — Rețele interioare de apă și canalizare (23-10/21-RAC) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3A

Retele interioare de apa si canalizare (23-10/21-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 24,75 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 30,00 |  |
| 2 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,01 |  |
| 3 |  |  | SD04A1 |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete / Смеситель для кухонной мойки, настенный |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total T3,T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Cot cu fix 20 x 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 667 |  |  |  | Cot cu fix 20 x 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 44,00 |  |
| 5 |  |  | SD05B |  |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 15,40 |  |
|  |  |  | 2913124201600 |  |  |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 44,88 |  |
| 6 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском, смывным бачком и крышкой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |  | 70,50 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 15,907 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,75 |  |
| 7 |  |  | SC04A |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 27,75 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 15,453 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 9,18 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 30,60 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | Сифон для душа |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 639 |  |  |  | Сифон для душа |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
| 9 |  |  | SC01B |  |  | Cada de dus cu sifon din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta / Душевой поддон |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,600 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 2875114200790107 |  |  |  | Cada de dus cu sifon |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2521216717052 |  |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,400 |  |  | 2,828 |  |
|  |  |  | 1111000000018 |  |  |  | Picior mic din fonta pentru cada de baie |  |  |  | buc |  |  | 4,000 |  |  | 8,08 |  |
| 10 |  |  | SC06A |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida / Мойка куханная |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,550 |  |  | 15,50 |  |
|  |  |  | 2875114200300 |  |  |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2875114203130 |  |  |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,20 |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2521216717051 |  |  |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. REȚELE INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE ȘI VENTILARE

(poziția 2-1-4A din listele de cantități, cod 23-10/21-IV)

## 4.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde instalația interioară de încălzire centrală (corpuri de încălzire, conducte, armături de reglaj și izolare, probe) și instalația de ventilare mecanică (canale de ventilație din tablă zincată, guri de refulare/aspirație cu jaluzele reglabile).

### 4.1.1. Instalația de încălzire

Se montează radiatoare din oțel tip panou (monobloc), în game de lungimi diferite, complete cu kit de montaj, robinete cu ventil cu dublu reglaj tip Giacomini (sau echivalent) cu cap termostatic, robinete de trecere/retinere, robinete de golire și de aerisire (manuale și automate). Distribuția se realizează cu conducte din polipropilenă armată (PPR-AL-PPR, seria STABI PN20, diametre ø20 și ø25 mm) pentru legăturile la corpurile de încălzire, respectiv conducte din oțel negru sudat longitudinal (diametre 1", 1¼", 1½") pentru coloanele verticale, îmbinate prin sudură oxiacetilenică. Conductele din oțel se protejează anticoroziv (grund miniu de plumb + email alchidal), iar cele care necesită izolare termică se izolează cu manșoane tip K-FLEX (sau echivalent), în diametrele corespunzătoare fiecărei conducte.

### 4.1.2. Instalația de ventilare

Canalele de ventilație se confecționează și montează din tablă zincată de 0,5 mm grosime, cu perimetre de secțiune rectangulară de 250-700 mm și 700-1600 mm, cu rame de îmbinare din corniere metalice, sudate/nituite/asamblate cu șuruburi, protejate cu grund miniu. Gurile de ventilare se echipează cu rame cu jaluzele fixe, reglabile, montate pe canal.

## 4.2. Materiale

- Radiatoare din oțel tip panou, cu robinete termostatice și robinete de reglaj/izolare tip Giacomini sau echivalent;

- Conducte din polipropilenă armată cu aluminiu (PPR-AL-PPR) PN20, cu fitingurile aferente;

- Conducte din oțel negru sudat longitudinal, cu materiale de sudură (sârmă, carbid, oxigen tehnic) și materiale de protecție anticorozivă (grund cu miniu de plumb, email alchidal);

- Izolații termice tip manșon (K-FLEX sau echivalent) pentru conductele instalației de încălzire;

- Tablă zincată de 0,5 mm grosime, corniere și accesorii de asamblare pentru canale de ventilație, rame cu jaluzele reglabile.

## 4.3. Condiții tehnice de execuție

Montarea radiatoarelor se face pe console/suporți fixați cu dibluri cu expandare în pereți, la distanțele față de pardoseală și pereți prevăzute în proiect, cu asigurarea pantelor de aerisire a instalației. Îmbinările conductelor PPR se realizează prin sudură cap la cap (polifuziune), respectând timpii de încălzire și răcire indicați de producător; conductele din oțel se îmbină prin sudură, cu verificarea vizuală a cordoanelor de sudură (fără pori, incluziuni, lipsă de topire).

Canalele de ventilație se montează etanș, cu susțineri corespunzătoare la distanțele prevăzute, fără deformări sau strangulări de secțiune, respectând pantele necesare evacuării eventualelor condensuri.

## 4.4. Probe și încercări

Instalația de încălzire centrală, inclusiv conductele de alimentare a corpurilor de încălzire, se supune următoarelor probe, conform normativelor în vigoare:

- Proba de etanșeitate la presiune, executată înainte de mascarea/izolarea conductelor și înainte de vopsire, cu menținerea presiunii de încercare pe durata prevăzută de normativ, fără scăderi de presiune și fără scurgeri vizibile la îmbinări;

- Proba de dilatare-contracție și de funcționare, cu punerea în funcțiune a instalației la parametrii de regim (tur/retur), verificându-se comportarea la dilatare a conductelor și funcționarea corectă a tuturor armăturilor și corpurilor de încălzire;

- Spălarea instalației cu apă potabilă, pentru îndepărtarea impurităților rezultate din execuție, înainte de punerea definitivă în funcțiune.

Rezultatele probelor se consemnează în procese-verbale semnate de executant, dirigintele de șantier și, după caz, beneficiar.

## 4.5. Recepția lucrărilor

Recepția se efectuează după finalizarea probelor de presiune, dilatare-contracție, funcționare și spălare a instalației de încălzire, verificându-se totodată montarea completă și funcționarea corectă a instalației de ventilare (etanșeitatea canalelor, funcționarea jaluzelelor reglabile). Se predau procesele-verbale de probă și certificatele de calitate ale materialelor și echipamentelor montate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-4A — Rețele interioare de încălzire și ventilare (23-10/21-IV) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Incalzire, ventilare (23-10/21-IV) podele calde

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB15A |  |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,970 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,100 |  |  | 815,777 |  |
|  |  |  | 2521302602000n |  |  |  | Placa polisteren cu nuturi (grosime termoizolant 11mm) |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 208,918 |  |
|  |  |  | 2523156716783* |  |  |  | Pelicula de folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |  |  | 238,764 |  |
|  |  |  | 2521216701001* |  |  |  | Teava multistrat HERZ-UNI pentru incalzire prin pardoseala ф20x2.0 |  |  |  | m |  |  | 6,233 |  |  | 1 240,18 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 8,954 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 17,907 |  |
|  |  |  | 2524217304530 |  |  |  | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  | 397,94 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta (G=0,178...0,325 m3/h H=3,0m N=33W) - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600116 |  |  |  | Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 3 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 1111000102000* |  |  |  | Supape de sens (antiretur) 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
| 4 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274205100* |  |  |  | Robinet cu sfera 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORȚĂ / ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR

(poziția 2-1-5A din listele de cantități, cod 23-10/21-EEF/IEI)

## 5.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde instalația electrică interioară de forță și iluminat a Blocului C: tablouri electrice de distribuție, aparataj de comutație și protecție (întrerupătoare de sarcină, automate modulare, dispozitive diferențiale), rețeaua de cabluri și conductoare pozate în tuburi de protecție, corpuri de iluminat (inclusiv cu LED, corpuri de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare), prize și întrerupătoare de circuit.

## 5.2. Materiale

- Tablouri de distribuție (dulapuri) montate pe perete, cu aparataj modular montat pe șină;

- Întrerupătoare de sarcină, automate mono-/bi-/tripolare și dispozitive diferențiale (întrerupătoare automate cu protecție diferențială), dimensionate conform proiectului electric;

- Cabluri din cupru tip VVGng-LSLTx (fără propagarea flăcării, cu emisie redusă de fum și gaze corozive), în secțiunile prevăzute în proiect (3x1,5 mm², 3x2,5 mm², 5x6,0 mm² etc.);

- Tuburi de protecție PVC/PEID pentru pozarea cablurilor înglobat sau aparent, cu accesoriile de montaj (doze de derivație, doze de aparataj);

- Corpuri de iluminat cu LED (inclusiv pentru tavane suspendate și de tip aplică), corpuri de iluminat de siguranță pentru marcarea căilor de evacuare, cu sursă autonomă de alimentare;

- Prize și întrerupătoare (montaj îngropat și aparent), cu contact de protecție (împământare), grad de protecție corespunzător zonei de montaj (IP20/IP44/IP54).

## 5.3. Condiții tehnice de execuție

Execuția șanțurilor pentru pozarea instalațiilor electrice înglobate în pereți se realizează mecanizat, urmată de pozarea tuburilor și mătuirea (astuparea) șanțurilor cu mortar corespunzător suportului. Cablurile se introduc în tuburi conform secțiunilor și traseelor din proiect, respectând razele minime de curbură și fără îmbinări neaccesibile (toate îmbinările se realizează în doze de derivație).

Tablourile electrice se montează pe perete la cota prevăzută, cu aparataj etichetat/marcat pe circuite, conform schemei electrice monofilare/de execuție. Toate corpurile de iluminat, prizele și întrerupătoarele se montează conform planurilor de instalații electrice, respectând clasa de protecție cerută de destinația încăperii (grupuri sanitare, exterior etc.).

Legăturile la instalația de împământare/protecție se realizează conform proiectului, pentru toate echipamentele și tablourile care necesită punere la pământ.

## 5.4. Controlul calității și probe

- Verificarea continuității conductoarelor și a corectitudinii conexiunilor pe fiecare circuit, înainte de punerea sub tensiune;

- Măsurarea rezistenței de izolație a circuitelor electrice;

- Verificarea rezistenței prizei de pământ/instalației de protecție împotriva electrocutării;

- Verificarea funcționării fiecărui circuit de iluminat și de prize, precum și a corpurilor de siguranță (autonomie funcțională);

- Verificarea etichetării și marcării corecte a circuitelor în tablourile de distribuție.

Rezultatele măsurătorilor (rezistență de izolație, continuitate, rezistență de dispersie a prizei de pământ) se consemnează în buletine de măsurători, întocmite de personal autorizat.

## 5.5. Recepția lucrărilor

Recepția instalației electrice se efectuează după finalizarea măsurătorilor și probelor de funcționare, verificându-se conformitatea execuției cu proiectul (scheme electrice, planuri de pozare), funcționarea corectă a tuturor circuitelor de forță și iluminat, precum și integralitatea sistemului de protecție împotriva electrocutării. Se predau buletinele de măsurători și certificatele de calitate ale echipamentelor și materialelor montate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-5A — Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (23-10/21-EEF/IEI) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5A

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (23-10/21-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 11,250 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 127,500 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,750 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,125 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 1,500 |  |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 16,900 |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 9,100 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 10,400 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 28,600 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,650 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 1,300 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,640 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,340 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,060 |  |
| 6 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A / Выключатели ВН-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 11,240 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 1,820 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,880 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 4,880 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 12,400 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,160 |  |
| 7 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели ВА47-29 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 20,280 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,637 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 15,860 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 15,860 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 79,300 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,260 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,520 |  |
| 8 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Выключатели АВДТ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 18,720 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,588 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 14,640 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 14,640 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 73,200 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,480 |  |
| 9 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 55,942 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 2,573 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 6,640 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 101,260 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,415 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,166 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 1,328 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 830,000 |  |
|  |  |  | 46072019001 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 830,000 |  |
| 11 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 34,584 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,520 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 53,680 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,088 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 1,408 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 440,000 |  |
|  |  |  | 46072019002 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 440,000 |  |
| 13 |  |  | 08-02-412-4 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  |  | 3,920 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,280 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,270 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,112 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 46072019003 |  |  |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x6,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,000 |  |
| 15 |  |  | 08-02-410-1 |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф16mm, inclusiv costul tevii |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 138,610 |  |
|  |  |  | 641-16 |  |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф16mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 830,000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 101,260 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 101,260 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 1,660 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 0,174 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,300 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 265,600 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 4,150 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 6,723 |  |
| 16 |  |  | 08-02-410-1 |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 73,480 |  |
|  |  |  | 641-20 |  |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф20mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 440,000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 53,680 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 53,680 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,880 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 0,092 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 140,800 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 3,564 |  |
| 17 |  |  | 08-02-410-1 |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф25mm, inclusiv costul tevii |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 5,845 |  |
|  |  |  | 641-25 |  |  |  | Teava PVC, ПНД, diametru ф25mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,270 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 4,270 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 4029050 |  |  |  | Mortar de ciment |  |  |  | m3 |  |  | 0,0210 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 32,0000 |  |  | 11,200 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  |  | 0,175 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8100 |  |  | 0,284 |  |
| 18 |  |  | 08-03-594-11 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, OPL/S ECO LED 600 32Вm, IP20 sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 317,0000 |  |  | 345,530 |  |
|  |  |  | 1011616 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,5600 |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 11,336 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 16,677 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 15,3000 |  |  | 16,677 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 3,270 |  |
|  |  |  | 55032021525 |  |  |  | Светильник с LED лампой, OPL/S ECO LED 600 32Вm, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 109,000 |  |
|  |  |  | 4050011 |  |  |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  |  | t |  |  | 0,0050 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 130,800 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,109 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,458 |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,188 |  |
| 19 |  |  | 08-03-594-13 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, IP20, sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 221,0000 |  |  | 99,450 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 4,680 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 55032021057 |  |  |  | Светильник с LED лампой, ROUND BLADE 19, 19Bm, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 54,000 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,189 |  |
| 20 |  |  | 08-03-594-13 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, IP54, de tip CD LED 18 sau analog, inclusiv costul coprului de iluminat |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,130 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 221,0000 |  |  | 28,730 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 10,4000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  |  | 0,390 |  |
|  |  |  | 550320210633 |  |  |  | Светильник светодиодный, 18Вт, 4000К, IP54, de tip CD LED 18 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  | buc |  |  | 120,0000 |  |  | 15,600 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0530 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,1000 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,055 |  |
| 21 |  |  | 08-03-594-6 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii, Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3 Вт, inclusiv costul coprului de iluminat |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 111,0000 |  |  | 16,650 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 55032021064 |  |  |  | Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА с источником автономного питания 3 Вт |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 5009109 |  |  |  | Cirlig |  |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  |  | 0,306 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 3,0900 |  |  | 0,464 |  |
| 22 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP20 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 11,430 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 59032021069 |  |  |  | Розетка скрытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,126 |  |
| 23 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei, Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контактом, Uн=250В, Iн=16А, IP44 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00016 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 49032021070 |  |  |  | Розетка открытой установки, Uн=250В, Iн=16А, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0300 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,064 |  |
| 24 |  |  | 08-03-591-2 |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A, 250V, IP20, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,630 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  |  | 20,286 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 64,260 |  |
|  |  |  | 50082021013 |  |  |  | Выключатель однополюсный 250В, 10А для скрытой установки |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 63,000 |  |
| 25 |  |  | 08-03-591-5 |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, 10A, 250V, IP20, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Выключатель двухклавишный для скрытой установки, 250В, 10А |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  |  | 1,968 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 6,120 |  |
|  |  |  | 50082021014 |  |  |  | Выключатель сдвоенный 250В, 10А для скрытой установки |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 6,000 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 99,000 |  |
|  |  |  | 411 |  |  |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 99,000 |  |
| 27 |  |  |  |  |  | Коробка ответвительная для скрытой установки с крышкой, У-197 УХЛ4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 421 |  |  |  | Коробка ответвительная для скрытой установки, IP20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 58082021-ЩР-36 |  |  |  | Щит распределительный на 36 мод. IP31 ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 29 |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 580820ВН40 |  |  |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 40А, ВН-32/3Р/40А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 580820ВН32 |  |  |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 32А, ВН-32/3Р/32А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,000 |  |
| 31 |  |  |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 580820-1В10 |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,000 |  |
| 32 |  |  |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/C10А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580820-1C10 |  |  |  | Выключатель ВА47-29/1Р/C10А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,000 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 580820АВД1630 |  |  |  | Выключатель АВДТ32 С16А 30мА |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6. SEMNALIZAREA DE INCENDIU

(poziția 2-1-6A din listele de cantități, cod 23-10/21-SI)

## 6.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde instalația automată de semnalizare a incendiului pentru Blocul C: detectoare automate de fum, declanșatoare manuale de alarmă, dispozitive de semnalizare sonoră și sonoră/optică, rețeaua de cabluri și tuburi de protecție aferentă.

## 6.2. Materiale

- Detectoare automate de fum, tip adresabil/convențional (de tip SensoMAG S30 sau echivalent), montate pe bază de conector;

- Declanșatoare manuale de alarmă de incendiu (tip SensoMAG MCP50 sau echivalent);

- Dispozitive de semnalizare sonoră și sonoră/optică (sirene de tip SF-105 sau echivalent);

- Cabluri electrice dedicate instalațiilor de semnalizare incendiu (inclusiv tip rezistent la foc/cu propagare redusă a flăcării — VVGнг FRLSLTx), pozate în tuburi PVC de protecție, cu cutii de derivație dedicate.

## 6.3. Condiții tehnice de execuție

Execuția șanțurilor și strapungerilor pentru pozarea cablajului urmează aceleași principii ca la instalația electrică (cap. 5), cu astuparea ulterioară a golurilor. Detectoarele de fum și declanșatoarele manuale se montează la cotele și în pozițiile prevăzute în proiect, astfel încât să asigure acoperirea eficientă a spațiilor supravegheate, conform proiectului tehnic de semnalizare incendiu. Cablajul se pozează distinct de instalația electrică de forță/iluminat, conform proiectului, iar toate componentele se conectează la centrala de semnalizare incendiu a clădirii (existentă sau nou-montată, conform proiectului general al obiectivului).

## 6.4. Controlul calității și verificări funcționale

- Verificarea continuității și izolației cablajului instalației de semnalizare incendiu;

- Verificarea funcțională individuală a fiecărui detector și declanșator manual (testul de fum/simulare, respectiv acționarea declanșatorului);

- Verificarea funcțională a dispozitivelor de semnalizare sonoră/optică (nivel sonor, vizibilitate semnal luminos);

- Verificarea comunicării corecte a fiecărui element cu centrala de semnalizare incendiu și afișarea corectă a zonei/adresei în caz de alarmă.

## 6.5. Recepția lucrărilor

Recepția instalației de semnalizare a incendiului se realizează prin teste funcționale complete ale sistemului (declanșare test pe fiecare buclă/zonă, verificarea afișării și înregistrării alarmelor la centrală), în prezența beneficiarului și, după caz, a organelor abilitate. Se predau buletinele de verificare funcțională, schema electrică "as-built" a instalației și certificatele de calitate/conformitate ale echipamentelor montate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-6A — Semnalizarea de incendiu (23-10/21-SI) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6A

Semnalizarea de incendiu (23-10/21-SI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 3,12 |  |
| 2 |  |  | RpCU07A |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,36 |  |
| 3 |  |  | RpEJ08B |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 4,26 |  |
| 4 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,400 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 8,52 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 48,28 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 154,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 19,25 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 12,32 |  |
| 6 |  |  | 10-08-002-02 |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,2500 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1600 |  |  | 0,80 |  |
| 7 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Aparataj de perete: Dispozitiv de semnalizare somica si somica/optica |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 42,00 |  |
| 8 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 34,71 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 62,83 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,82 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Cablu electric 2x0,5 mm2 / Fire cable |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 470,000 |  |
|  |  |  | 5909201851891 |  |  |  | Cablu electric 2x0,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 470,00 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 5909201851892 |  |  |  | Cablu electric ВВГнг FRLSLTx 3x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 45,00 |  |
| 11 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 4,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 111,86 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 62,98 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 31,49 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 22,75 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Teava PVC ф15 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 430,000 |  |
|  |  |  | 59092018521 |  |  |  | Teava PVC ф15 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 430,00 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Teava PVC ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 59092018522 |  |  |  | Teava PVC ф20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Cutie tip УК-2П |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 60122021024 |  |  |  | Cutie tip УК-2П |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector de fum, de tip SensoMAG S30 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 2811236313272 |  |  |  | Detector de fum, de tip SensoMag S30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 77,00 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2811236313264 |  |  |  | Declansator manual, de tip SensoMAG MCP50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Baza pentru detector, de tip SensoMag B24D sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 77,000 |  |
|  |  |  | 2811236313323 |  |  |  | Baza pentru detector, de tip SensoMag B24D |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 77,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 281123631335 |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare sonica de tip SF-105 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ (PODELE CALDE)

(poziția 2-1-7 din listele de cantități, cod 23-10/21-IV — podele calde)

## 7.1. Obiectul capitolului

Capitolul cuprinde sistemul de încălzire prin pardoseală montat în incăperile prevăzute în proiect (suprafață încălzită totală conform listei de cantități), format din circuite de conducte înglobate în șapă, grupuri de reglaj/amestec cu pompă de circulație și armăturile aferente.

## 7.2. Materiale

- Conducte de încălzire prin pardoseală (conform normei tehnice aplicate în listă), montate în buclă, cu fâșie izolantă perimetrală din poliuretan (grosime 5,0 mm) la rosturile de dilatare;

- Grupuri de reglaj pentru încălzire în pardoseală, cu 4 circuite, echipate cu colector-distribuitor din material compozit cu debitmetre și supape de închidere incorporate, termostat de siguranță, pompă de circulație de înaltă eficiență, manometru, dezaerator, robinet de scurgere, cutie pentru cablaj electric și casetă cu suporți/detector de temperatură;

- Supape de sens (antiretur) și robinete cu sferă pentru izolarea circuitelor, dn 3/4".

## 7.3. Condiții tehnice de execuție

Conductele se pozează pe suprafața pregătită (cu strat termoizolant, conform cap. 2), fixate în bucle conform planului de distribuție, cu fâșie perimetrală de dilatare la toate rosturile și la contactul cu elementele verticale. Grupurile de reglaj se montează în locațiile prevăzute, racordate la fiecare circuit, cu asigurarea accesului pentru operare și mentenanță ulterioară.

Turnarea șapei peste circuitele de încălzire prin pardoseală se va executa numai după efectuarea și confirmarea probei de presiune a circuitelor (conform pct. 7.4), pentru a evita deteriorarea neobservată a conductelor înglobate.

## 7.4. Probe și încercări

Fiecare circuit al sistemului de încălzire prin pardoseală se supune probei de etanșeitate la presiune înainte de turnarea șapei, menținând presiunea de încercare pe durata prevăzută de normativ și verificând absența oricărei scăderi de presiune. Rezultatul probei se consemnează într-un proces-verbal, întocmit cu participarea dirigintelui de șantier, anterior acoperirii circuitelor cu șapă. După finalizarea execuției, instalația se probează și la funcționare (punerea în regim, verificarea temperaturilor pe fiecare circuit prin grupul de reglaj).

## 7.5. Recepția lucrărilor

Recepția se efectuează după confirmarea probei de presiune anterioare turnării șapei și după proba de funcționare la parametri de regim, verificându-se uniformitatea încălzirii pe suprafața fiecărei încăperi și funcționarea corectă a grupurilor de reglaj (pompă, termostat de siguranță, dezaerator). Se predau procesele-verbale de probă și certificatele de calitate ale echipamentelor montate.

Anexă: Formular Nr. 1 desfășurat 2-1-7 — Încălzire, ventilare — podele calde (23-10/21-IV) — se atașează integral la prezentul capitol.

| Reparatia capitala a gradinitei de copii "Albinuta", din sat. Varzaresti, r-nul Nisporeni. Bloc C | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Incalzire, ventilare (23-10/21-IV) podele calde

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | IB15A |  |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv / norma modificata, vezi resursele |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 198,970 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 4,100 |  |  | 815,777 |  |
|  |  |  | 2521302602000n |  |  |  | Placa polisteren cu nuturi (grosime termoizolant 11mm) |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 208,918 |  |
|  |  |  | 2523156716783* |  |  |  | Pelicula de folie de aluminiu |  |  |  | m2 |  |  | 1,200 |  |  | 238,764 |  |
|  |  |  | 2521216701001* |  |  |  | Teava multistrat HERZ-UNI pentru incalzire prin pardoseala ф20x2.0 |  |  |  | m |  |  | 6,233 |  |  | 1 240,18 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 8,954 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 17,907 |  |
|  |  |  | 2524217304530 |  |  |  | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime |  |  |  | m |  |  | 2,000 |  |  | 397,94 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta (G=0,178...0,325 m3/h H=3,0m N=33W) - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600116 |  |  |  | Grup de reglaj pentru incalzire in pardoseala la punct fix, 4 circuite echipat cu: Grupul este echipat cu - colector si distribuitor din material compozit cu debitmetre si supape de inchidere incorporate - termostat de siguranta - pompa de circulatie de inalta eficienta - manometru - dezaerator - robinet de scurgere - cutie cabluri electrice - caseta cu suporti de pardoseala - detector temperatura |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
| 3 |  |  | ID13B |  |  | Supapa de sens (antiretur), montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 1111000102000* |  |  |  | Supape de sens (antiretur) 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,12 |  |
| 4 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet cu sfera 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2875274205100* |  |  |  | Robinet cu sfera 3/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 8. DISPOZIȚII FINALE

## 8.1. Securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor

Pe toată durata execuției, antreprenorul va respecta legislația și normativele în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și prevenirea și stingerea incendiilor, luând în considerare specificul obiectivului (instituție preșcolară, posibil parțial în exploatare pe durata lucrărilor). Se vor asigura măsuri suplimentare de protecție pentru limitarea accesului persoanelor neautorizate în zona de lucru și pentru protecția copiilor și personalului instituției față de riscurile asociate șantierului.

## 8.2. Protecția mediului

Deșeurile rezultate din lucrările de demolare/demontare (moloz, tâmplărie, confecții metalice, material lemnos rezultat din defrișări) se vor gestiona și evacua conform legislației privind deșeurile, cu depozitarea temporară organizată pe amplasament și transportul la locurile autorizate.

## 8.3. Garanții

Executantul va acorda garanțiile prevăzute de contract și de legislația în vigoare pentru toate categoriile de lucrări executate, cu remedierea pe propria cheltuială a deficiențelor constatate în perioada de garanție, ce nu sunt imputabile exploatării necorespunzătoare de către beneficiar.

## 8.4. Documentația de execuție

La finalizarea lucrărilor, executantul va preda beneficiarului cartea tehnică a construcției, cuprinzând: proiectul de execuție cu eventualele modificări (relevee "as-built"), procesele-verbale de lucrări ascunse și de recepție calitativă pe faze, buletinele de probe și măsurători, certificatele de calitate/conformitate ale materialelor și echipamentelor puse în operă, precum și instrucțiunile de exploatare și întreținere ale echipamentelor instalate (instalație de încălzire prin pardoseală, tablouri electrice, instalație de semnalizare incendiu).

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul com. Vărzărești, Gheorghe Agheorghiesei