| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dispozitive de măsurare a dilatării relative a rotorului turbogeneratorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv de măsurare a dilatării relative a rotorului turbogeneratorului (Измеритель относительного расширения (блок контроля)) |  |  |  | Interval de măsurare: 5 - 0 - 5 mm (Диапазон измерения): 5 - 0 - 5 mm) Întârzierea alarmei «A»: sec 1,5 (Задержка срабатывания сигнала «А»: сек 1.5) Semnal de ieșire DC unificat, mA, sub sarcină: nu mai mult de 2 kOm – 0…5 (Унифицированный выходной сигнал постоянного тока, мА, при нагрузке: не более 2 кОм – 0….5) Capacitatea de comutare a releelor executive semnalizare și protecție, A -cu o tensiune DC or AC de la 30 – 220 V: 0,05....0,1 (Коммутационная возможность исполнительных реле сигнализации и защиты, А - при постоянном или переменном токе напряжением от 30 до 220В : 0,05....0,1) Dispozitivul este alimentat de la rețea de curent alternativ: = 220V, 50Hz (Питание устройства осуществляется от сети переменного тока: = 220В, 50Гц) Limita erorii relative suplimentare a măsuri, %, de influență: Temperaturii - ±4 umiditatea relativă - ±4 (Предел дополнительной относительной погрешности измерения, %, от воздействия: температуры - ±4 относительной влажности - ±4) Decalajul inițial (instalare): mm 1,5 ± 0,1 (Начальный (установочный) зазор: mm 1,5 ± 0,1) Interval de măsurare a decalajului: mm 0...2,5 (Диапазон измерения зазора: мм 0...2,5) Rezistența izolației circuitelor de alimentare și de semnalizare: MOm, nu mai puţin de - în condiții climatice normale: 20 - sub umiditate extremă: 2 (Сопротивление изоляции цепей питания и сигнализации, МОм, не менее -в нормальных климатических условиях: 20 -в условиях предельной влажности: 2) Izolația electrică a dispozitivului trebuie să reziste la tensiunea de încercare, kV, timp de un minut fără avarie - în circuitele de alimentare: 1,5 - în circuitele de semnalizare: 0,5 (Электрическая изоляция устройства должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя испытательное напряжение, кВ: -в цепях питания -в цепях сигнализации) Dimensiuni orientative: 100×170×200mm (Ориентировочные габаритные размеры прибора (Ш×В×Д): 100×170×200мм) |  |  |  |  |
| Convertizor (Преобразователь) |  |  |  | Semnal de ieșire, V : 0 – 10 (Выходной сигнал, В : 0 -10) Limitele erorii de măsurare corectate de bază admisibile: % la un decalaj de 1,0 ... 2,0 mm. - ±4 la un decalaj de 0,5... 1 și 2 ... 2.5mm - ±6 (Пределы допустимой основной приведенной погрешности измерения: % при зазоре 1,0 … 2,0 мм. - ±4 при зазоре 0,5 … 1 и 2 … 2,5 мм. - ±6) |  |  |  |  |
| Senzor (Датчик) |  |  |  | Lungimea cablului: m - 5 (Длинна кабеля: м - 5) Temperatura de funcționare, °C: 0 - 100 (Рабочая температура, °С : 0 - 100) Dimensiuni, mm : 20×46×51 (Габаритные размеры, мм : 20×46×51) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________