Coordonat

Director logistică și distribuție

_________Ghenadie CEBAN

__/__/____

CAIET DE SARCINI

pentru executarea serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a unui transformator de forță

- Datele generale către ofertanți cu privire la organizarea lucrărilor:

Sarcina serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forță de tip ТМН-6300/110-80 У1 este de a înlocui transformatorul defectat de la SE Cuconeștii Noi 110kV.

Caracteristicele transformatorului sus menționat sunt prezentate în tab.1.

Tabelul 1

| Nr. d/o | Caracteristica | Transformatorul |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2T SE Colicăuți 110kV |
| 1 | Tipul transformatorului | ТМН-6300/110-80 У1 |
| 2 | Masa de transport, t | 24,5 |
| 3 | Gabarite L x l x h, m | 4840x1800x3610 |

- Prestarea serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forță                    ТМН-6300/110-80 У1 de la SE Colicăuți 110kV la SE Cuconeștii Noi 110kV este divizată în două loturi:

  - Lotul 1 - Servicii de încărcare a transformatorului ТМН-6300/110-80 У1 la SE Colicăuți 110kV și  descărcarea transformatorului ТМН-6300/110-80 У1 la SE Cuconeștii Noi 110kV:

    - Pentru executarea serviciilor nominalizate la SE Colicăuți 110kV și SE Cuconeștii Noi 110kV este necesar:

      - Încărcarea transformatorului pe semiremorcă cu automacara specială de mare tonaj (≥60 t) sau prin alte metode de transfer;

      - Descărcarea transformatorului de pe semiremorcă cu automacara specială de mare tonaj (≥60 t) sau prin alte metode de transfer;

      - Operatorul economic va fi obligat să asigure obiectul contractului, cu valoarea de piață de 190 100,00 lei, conform raportului de evaluare Nr. 0375900 din 26.11.2024.

  - Lotul 2 - Servicii de transportare a transformatorului ТМН-6300/110-80 У1 de la SE Colicăuți 110kV la SE Cuconeștii Noi 110kV:

    - Transportarea transformatorului ТМН-6300/110-80 У1 de la SE Colicăuți 110kV la SE Cuconeștii Noi 110kV. Traseul conform autorizației de la AA ”ANTA”;

    - Operatorul economic va fi obligat să asigure obiectul contractului, cu valoarea de piață de 190 100,00 lei, conform raportului de evaluare Nr. 0375900 din 26.11.2024.

- Volumele de servicii pentru loturile nominalizate vor fi concretizate împreună cu operatorul(ii) economic(i) câștigător(i) până la încheierea contractului respectiv.

- Date generale de executare a serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a    transformatorului de forţă:

- În sarcina ofertantului se pune executarea serviciilor în conformitate cu Condițiile tehnice pentru încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forță din Tabelul 1.

- Serviciile date se vor efectua în instalații electrice în funcțiune (IDE-110 kV), cu posibilități  limitate de deconectare a echipamentului adiacent.

- Serviciile nominalizate se cer a fi executate până la 30 de zile după semnarea contractului.

- Date privind condițiile de achitare pentru serviciile prestate:

Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul prestării serviciilor (nu se     acceptă plata în avans)

# Condițiile tehnice

pentru încărcare, transportare și descărcare  a transformatorului de forţă

# de la SE Colicăuți 110kV la SE Cuconeștii Noi 110kV

- Dreptul de a participa la licitația pentru serviciile de încărcare, transportare și descărcare a   transformatorului de forţă de la SE Colicăuți 110kV la SE Cuconeștii Noi 110kV îl are organizația specializată, care are personal calificat cu experiență ce a efectuat anterior de repetate ori transportări similare fără șine, care are semiremorcă corespunzătoare greutății transformatorului  transportat, luând în considerare toate sarcinile suplimentare apărute în timpul transportării și care deține autorizația pentru transportarea și efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare a încărcăturilor de acest gabarit.

- Organizația trebuie să posede experiență în domeniul de transportare a încărcăturilor agabaritice și de mare tonaj (de la 50 t).

- Înainte de începerea transportării, operatorul economic care va efectua transportarea trebuie să elaboreze și să coordoneze cu Beneficiarul proiectul de executare a lucrărilor de încărcare-descărcare și transportare a părții principale a transformatorului de forță de tip TMH 6300/110-80 У1.

- Baza și ecartamentul semiremorcii utilizate pentru transportare trebuie să fie suficiente pentru a asigura rezerva de stabilitate necesară a sistemului transformator-semiremorcă în timpul când asupra acestuia acționează sarcinile de calcul. Coeficientul rezervei de stabilitate trebuie să  fie nu mai mic de 1,5.

- Fixarea transformatorului pe semiremorcă cade în sarcina prestatorului serviciilor de transportare.

- Transformatorul încărcat pe semiremorcă trebuie să fie amplasat în limitele gabaritului stabilit pentru semiremorcă.

- Amplasarea și fixarea transformatorului pe semiremorcă trebuie să asigure repartizarea uniformă asupra tuturor osiilor (roților) semiremorcii și să nu permită deplasarea și răsturnarea transformatorului atunci când semiremorca este expusă la sarcini maxime admisibile în procesul de transportare.

- Viteza de mișcare a autotrenului se va efectua conform prescripțiilor indicate în autorizația specială  de transport eliberată de AA ”ANTA”.

- Încărcarea transformatorului de forță pe semiremorcă și descărcarea lui trebuie efectuată folosind mecanisme de ridicare corespunzătoare greutății și dimensiunii lui de gabarit, cu întocmirea actelor corespunzătoare privind absența deteriorărilor mecanice înainte de încărcare și după transportare cu descărcarea conform actelor  de forma stabilită.

- Diametrul chingilor trebuie ales în funcție de efortul admisibil, ținând cont de  o rezervă de siguranță triplă.

Șef BP                                                                                                     Victor ABABII