CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.  Achiziția materialelor  de filtrare care  sunt necesari pentru filtrele H-cationit, OH-anionit a instalației de desalinizare a apei, a filtrelor instalației de curățare a condensatului impurificat și a filtrelor Na-cationit a instalației de dedurizare.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 24962000-5 | Hidroantracit | m3 | 8,0 | ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 0321-001-188996991-99 sau echivalentul | 119 700 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 119 700 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/ bunurilor

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Hidroantracit

| Nr d/o | Specificația tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fracția de masă de cenușă, %, nu mai mult de | 5 |
| 2. | Fracția de masă a sulfului total, %, nu mai mult de | 1 |
| 3. | Fracția de masă a umidității, %, nu mai mult de | 10 |
| 4. | Densitate în vrac, g/cm3 | 0, 7-0,9 |
| 5. | Capacitate de măcinare, %, nu mai mult de | 4 |
| 6. | Abraziune, %, nu mai mult de | 0,5 |
| 7. | Rezistenta chimica in solutii: Creșterea reziduului uscat, mg / dm3, nu mai mult de Creșterea oxidabilității, mg / dm3 Creșterea concentrației în masă a acidului silicic , mg / dm3, nu mai mult de Creșterea concentrației totale de masă a aluminiului și fierului în termeni de oxizi (III), mg / dm3, ≤ | 10 4 2 2 |
| 8. | Compoziție granulometrică, mm | 0,5-2,0 |

  - Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare

    - corespunderea standardului specificat, pentru un singur lor;

    - prezentarea certificatului de calitate cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări;

2.2.3  Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate în original.

  - Cerințe față de modul de transportare și ambalare

Lotul 1 –Hidroantracit – sub formă solidă, trebuie să fie furnizat în saci de

câte ~ 25 l.

Termenul de livrare: septembrie 2023.

  - Domeniul de aplicare, utilizare

Hidroantracit- se utilizează la tratarea chimică a apei și anume: pentru încărcarea  filtrelor mecanice.

  - Locul livrării reagenților chimici

Recepționarea lotului nr.1 se va face la depozitul de reagenți al STA-1 din str. Meşterul Manole, 3,

  - Condiţii de primire-predare a bunurilor:

    - Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în bază facturii fiscale.

2.6.2     Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale.

    - Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate .

Lotul 1 - ГОСТ Р 51641-2000; ТУ 2164-001-49785509-2003; ТУ 0321-001-188996991-99

- Cerințe privind calculul costului/ prețului.

Nu se aplică

- Mostre

În cazul materialelor analoge se solicită prezentarea mostrelor.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz):

Nu se aplică

- Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu se aplică

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

  - Prezentarea certificatului de calitate a producătorului cu ștampila sau semnătura umedă a acestuia sau a protocolului de încercări a laboratorului acreditat. Certificatul fără ștampila/semnătura producătorului sau doar cu ștampila/semnătura furnizorului nu se va accepta;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

  - Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele chimice care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova, și anume Legea 277/2018, Legea nr. 231/2010, HG 505/2020.

  - Specificația de preț;

  - Declarația pe propria răspundere.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

  - Prezentarea certificatului de calitate/origine  cu ștampila sau semnătura umedă a producătorului sau a laboratorului acreditat de încercări;

  - Declarația privind experiența similară a producătorului în ultimii 3-5 ani.

- Condiții contractuale:

Penalitățile:

- În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate şi serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:

- achită Vânzătorului pentru depășirea termenului de achitare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate, lucrărilor neexecutate și serviciilor neprestate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.