Anexa nr. 9

Specificația tehnică/preț

la servicii de reparație a echipamentului şi utilajului electric

1. Serviciile contractate vor fi pentru următoarele tipuri de utilaje electrice:

1.1 Reparaţia motoarelor electrice de diferite tipuri în gama următoarelor serii, puteri nominale Pnom/ Unom  și cantitățile estimative:

Lotul nr. 1: Grup de pompare:

| Nr. | Tipul grupului de pompare | Puterea nominală, kW | Tensiunea nominală, kV | Cantitatea estimativă, buc | Pret* fara TVA,lei | Valoarea Totala fara TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАН-118/23-8У3, 400kW, 750 r/min, de la pompa СДВ 2700 | 400 | 6 | 1 |  |  |
| 2 | A12-41-4У4 | 500 | 6 | 1 |  |  |
| 3 | A12-32-4У4 | 500 | 6 | 1 |  |  |
| 4 | A4-400X-4У3 | 500 | 6 | 2 |  |  |
| 5 | СД2-85-57-6У | 800 | 6 | 2 |  |  |
| 6 | ВАН-143/41-12У3, 800kW, 500 r/min, de la pompa СДВ 720 | 800 | 6 | 1 |  |  |
| 7 | СДН 2-15-48-8УХЛ | 1600 | 6 | 1 |  |  |
| 8 | А, 5А, 5АМ, 4А, 4АМ, АД, АИМ, AИР | 1,1-250 (22) | 0,4 | 8 |  |  |
| 9 | ЦМК 16-27 | 3,2 | 0,4 | 6 |  |  |
| 10 | ЭЦВ10-65-110 | 33 | 0,4 | 1 |  |  |
| 11 | ЭЦВ10-65-150 | 45 | 0,4 | 1 |  |  |
| 12 | GNOM-50/50 | 11 | 0,4 | 1 |  |  |
| 13 | GNOM-25/20 | 3 | 0,4 | 2 |  |  |
| 14 | GNOM-40/25 | 4 | 0,4 | 1 |  |  |
| 15 | ME de tip FLYGT | 3,1-160 (152) | 0,4 | 3 |  |  |
| 16 | ME de tip Biral | 3,1-15 (5,52) | 0,4 | 1 |  |  |
| 17 | ME de tip Wilo | 3,8-13 (5,52) | 0,4 | 6 |  |  |
| 18 | ME de tip Grundfos | 2,6-13 (5,52) | 0,4 | 2 |  |  |
| 19 | ME de tip KSB | 5-160 (222) | 0,4 | 3 |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  |  |  |

* La elaborarea prețului pentru reparația motorului electric pentru fiecare poziție în parte se va considera că defectul motorului este scurtcircuitarea statorului la oferta prezentată se v-a anexa devizul pentru fiecare utilaj în parte elaborat conform Catalogul de Preţuri Nr. 5 „Reparaţia motoarelor electrice” de la 01.05.1996;

1.2 Reparaţia transformatoarelor de diferite tipuri în gama următoarelor serii, puteri nominale Pnom/ Unom  și cantitățile estimative:

Lotul nr. 2 Transformatoare de forță:

| Nr. | Tipul transformatorului | Puterea nominală, kVA | Tensiunea nominal primară, kV | Tensiunea nominal secundară, kV | Cantitatea estimativă, buc | Pret* fara TVA, lei | Valoarea Totala fara TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transformator de forță: TM, TMЗ, TMГ | 63 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
|  |  | 100 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
|  |  | 160 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
|  |  | 250 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
|  |  | 400 | 6(10) | 0,4 | 2 |  |  |
|  |  | 630 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
|  |  | 1000 | 6(10) | 0,4 | 1 |  |  |
| Total fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  |  |  |  |

* La elaborarea prețului pentru reparația transformatoarelor de forță sus pentru fiecare poziție în parte se v-a considera că defectul transformatorului este scurtcircuitarea înfășurării de înaltă tensiune, la oferta prezentată se v-a anexa devizul pentru fiecare utilaj în parte elaborat conform Catalogul de Preţuri  Nr. 7 „Reparaţia transformatoarelor şi a reactorului” din 01.01.98.

2. Lista proceselor şi serviciilor solicitate:

Tabelul nr. 1

| Nr. | Denumirea/Specificarea |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motoare electrice, pompe, generatoare de sudură, electrice | - degrasare/curăţire; - constatarea defecţiunilor; - demontare/montare componente; - debobinat/rebobinat în funcţie de situaţie: rotor, stator, bobine şi înfăşurare primară/ secundară; - despachetare/împachetarea miezelor; - izolarea şi împregnarea cu lacuri speciale; - uscarea în cuptor special; - verificarea caracteristicilor electrice şi dielectrice la stand; - vopsire. În cadrul reparaţiilor, pe lângă procesele menţionate, se asigură, în funcţie de necesitate, unele operaţii ca: - înlocuirea părţilor electrice (bobine, legături, izolaţii, colectoare, perii colectoare, suporţi, rulmenţi, etanşări, etc). Recondiţionare/ condenţionare/înlocuire părţi metalice/mecanice: - axe; - rulmenţi; - înlaturarea uzurilor in locurile amplasarii rulmenţilor pe rotor; - ventilatoare/apărători; - capace; - reparaţia capacelor motoarelor; - schimbarea capacelor motorului electric; - plăci de borne/ cutii plăci de born. |
| 2 | Procesul tehnologic de reparaţie a transformatoa-relor: | - demontarea părţii active; - demontarea accesoriilor de pe partea activă: treceri izolate de MT si JT, comutator de ploturi, conexiuni de MT şi JT, conservator nivel de ulei, etc.; - demontarea bobinelor de pe coloanele miezului magnetic; - curaţirea şi inspecţia tehnică pentru miez, pentru schelele de susţinere a miezului, a plăcilor şi inelelor de presare, a tiranţilor şi a buloanelor etc. Toate acestea se etichetează în vederea identificării şi a unor eventuale înlocuiri în cazul în care nu corespund; - curăţirea, sablarea pînă la luciu metalic, grunduirea şi vopsirea construcţiilor metalice ale transformatorului (cuva, capac, conservator, schele de susţinere a miezului). Cuva se supune unei verificări de etanseitate în vederea eliminării scurgerilor de ulei; - execuţia de piese de completare, presare şi a plăcuţelor de susţinere a conexiunilor; - execuţia bobinelor corespunzător noii puteri a transformatorului; - montarea bobinelor pe coloanele miezului magnetic; - executarea conexiunilor pentru secundar (JT); - uscarea părţii active care se face în instalaţii speciale şi în mediu de vid înaintat; - incuvarea şi umplerea cu ulei a transformatorului; - montarea accesoriilor pe transformator (treceri izolate, nivel la ulei, etc.); - verificarea raportului de transformare; - verificarea grupei de conexiuni; - determinarea rezistenţei ohmice infaşurărilor; - măsurarea rezistenţei de izolaţie a infaşurărilor faţă de masa şi determinarea coeficientului de absorbţie; - rigiditatea dielectrică a uleiului; - încercarea de mers în gol - cu măsurarea pierderilor de gol şi a curentului de mers în gol; - încercarea la scurtcircuit - cu determinarea pierderilor de sarcină şi a tensiunii de scurtcircuit; - încercarea cu tensiune aplicată - pentru verificarea izolaţiei faţă de masa a infaşurărilor; - încercarea cu tensiune indusa - pentru verificarea izolaţiei dintre spirele infaşurărilor. |

3. Condiţii generale:

3.1 Executarea serviciilor în conformitate cu Cataloagele de Preţuri pentru reparaţia utilajului energetic aprobate de Ministerul Economiei:

-  Catalogul de Preţuri Nr. 5 „Reparaţia motoarelor electrice” de la 01.05.1996;

- Catalogul de Preţuri  Nr. 7 „Reparaţia transformatoarelor şi a reactorului” din 01.01.98

3.2 Executarea lucrărilor în conformitate cu normativele, standardele şi prescripţiile  tehnice în vigoare;

3.3 Experienţă similară la îndeplinirea lucrărilor de reparaţie;

3.4 Dotare corespunzătoare cu echipament tehnic/specific pentru îndeplinirea lucrărilor;

3.5 Dotare cu personal calificat și utilaj necesar pentru lucrările respective;

3.6 Lucrările de reparaţie vor fi executate în dependenţă de necesităţile beneficiarului şi

la solicitarea acestuia;

3.7 Lucrările de reparaţie vor fi executate atât în atelierele organizaţiei prestatoare de

servicii, cât şi la obiectele beneficiarului;

3.8 Lucrările de reparaţie vor fi executate în baza contractului unic, cu aprobarea

devizului de cheltuieli pentru fiecare caz în parte, în baza actului de defectare;

3.9 În cazul utilizării materialelor ce nu se regăsesc în tabela cu preţuri la matariale de

mai jos, se va prezenta ulterior conformare documentară a cheltuielilor pentru

materialele respective.

3.10 Termen redus de executare a lucrărilor, max. 20 zile lucrătoare.

4. Materialele pe care Ofertantul trebuie să declare că le va utiliza și pentru care urmează să declare prețurile în propunerea financiară:

Tabela nr. 2

| Nr. | Materiale | UM | Preţul unitar, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aliaj de lipit ПОС | kg |  |
|  | Aliaj de lipit cu circoniu | kg |  |
|  | Banda „CHIPER” | m |  |
|  | Banda cu fibre de sticlă, bumbac, poliester etc. | m |  |
|  | Carton electroizolant | kg |  |
|  | Cauciuc rezistent la ulei MБC | kg |  |
|  | Cablu cu fibre din azbest | kg |  |
|  | Carton din azbest | kg |  |
|  | Clei ПВА | kg |  |
|  | Clei M88 | kg |  |
|  | Lac МЛ – 92 | kg |  |
|  | Textolit | kg |  |
|  | Getinax | kg |  |
|  | Pânza îmbibată cu lac | m |  |
|  | Ţesătura din sticlă | m |  |
|  | Vopsea email ПФ -115 | kg |  |
|  | Hârtie de cablu | kg |  |
|  | Solvent | litru |  |
|  | Ulei electroizolant pentru transformatoare | kg |  |
|  | Fir emal | kg |  |
|  | Aliaj argint | kg |  |
|  | Izolatoare pentru transformatoare – 0,4 kV | buc |  |
|  | Izolatoare pentru transformatoare – (6-10) kV | buc |  |
|  | Garnitură de cauciuc la transformatoare | set |  |
|  | Bandă LSC – 110 | kg |  |
|  | Ştifturi pentru transformator | buc |  |
|  | Oxigen | butelie |  |
|  | Bandă din aluminiu | kg |  |
|  | Bandaj din sticlă impregnată LSBĂ – 155 | kg |  |
|  | Flius – 209 (pentru sudare cu aliaj) | kg |  |

Motoare asincrone şi sincrone trifazate, cu rotorul bobinat sau în scurtcircuit, alimentate la tensiunea de 0,4 sau 6 kV cu puteri 0,15 – 1600 kW, în construcţie cu talpa, flanşă sau mixt  în gama de turaţii de 750 – 3000 rot/min, utilizate la acţionarea mecanismelor de la pompe, utilaje, mecanisme.

La evaluarea ofertei se va lua în calcul prețul pentru repararea  motoarelor electrice cu puterea din gama respectivă .