Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

Reconstrucția SP Căușeni (proiectare și execuție)

CPV 45453000-7

LISTA ECHIPAMENTELOR ȘI A UTILAJELOR TEHNOLOGICE PENTRU CARE PROIECTANTUL ARE OBLIGAȚIA DE A ELABORA FIȘE TEHNICE

1. Scop

Prezenta listă are ca scop identificarea echipamentelor și utilajelor tehnologice prevăzute în Schița tehnologică, pentru care Ofertantul este responsabil de elaborarea detalierea și completarea Fișelor tehnice în cadrul ofertei tehnice, conform cerințelor de proiectare și reglementărilor tehnice aplicabile. Lista este orientativă și nu limitativă.

2. Domeniu de aplicare

Această listă se aplică în cadrul proiectelor de execuție a instalațiilor tehnologice, cu precădere în domeniul transportului gazelor naturale.

3. Lista echipamentelor și utilajelor tehnologice

| Nr. crt. | Cod / Abreviere | Denumire echipament/utilaj |
| --- | --- | --- |
| 1 | RR | Robinet de reglare |
| 2 | RG | Regulator cu acționare directă |
| 3 | - | Electrovană / Electoventil |
| 4 | IE | Îmbinare electroizolantă |
| 5 | FS | Filtru separator |
| 6 | SD | Supapă de descărcare |
| 7 | IG | Încălzitor de gaze (vertical/orizontal) |
| 8 | SSV | Dispozitiv de blocare circuit apă |
| 9 | CD | Panou de comandă la distanță |
| 10 | REG (PC) | Regulator axial cu acționare indirectă |
| 11 | TR | Vană cu trei căi |
| 12 | MD | Manometru diferențial |
| 13 | - | Lampă de iluminat |
| 14 | SE | Senzor de efracție |
| 15 | CM | Contor cu membrană |
| 16 | AE | Robinet cu acționare electrică |
| 17 | R | Robinet cu acționare manuală |
| 18 | TI | Termometru indicator |
| 19 | - | Diafragmă |
| 20 | AM | Amortizor de zgomot |
| 21 | SI | Senzor de incendiu |
| 22 | SC | Senzor de curgere |
| 23 | - | Disc de rupere |
| 24 | N | Indicator de nivel |
| 25 | - | Robinet fluture |
| 26 | - | Racord aerisire |
| 27 | - | Reducție |
| 28 | - | Calculator de debit |
| 29 | TT | Traductor de temperatură |
| 30 | PI | Manometru indicator |
| 31 | PT | Traductor de presiune |
| 32 | DPS | Traductor de presiune diferențială |
| 33 | LSH | Indicator de nivel maxim |
| 34 | LSL | Indicator de nivel minim |
| 35 | LIA | Indicator de nivel magnetic |
| 36 | - | Robinet cu sferă |
| 37 | SG | Senzor scăpări gaze |
| 38 | SF | Senzor fum |
| 39 | RRM | Robinet-regulator acționat manual |
| 40 | MEC | Manometru cu electrocontacte (semnalizare min/max) |
| 41 | - | Disc restrictiv |
| 42 | - | Ventilator antiex |
| 43 | SB | Supapă de blocare |
| 44 | - | PLC (Programmable Logic Contoller) cu modulele aferente |
| 45 | - | Acționări electrice |
| 46 | - | Bariere Ex |
| 47 | - | Alte echipamente specifice conform schiței tehnologice |

4. FIȘE TEHNICE INSTALAȚII TEHNOLOGICE

- Fișă tehnică:  SP CĂUȘENI

| Nr. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Parametri tehnici şi funcționali: |  |  |
|  | - Fluidul de lucru: gaz natural, densitatea () - 0,717 kg /Nm3 |  |  |
|  | - Debitul maxim: 10000 Nmc/h |  |  |
|  | - Clasa de presiune/Presiunea nominală: conform Specificaţii tehnice |  |  |
|  | - Temperatura mediului ambiant: conform Specificațiilor tehnice |  |  |
|  | - Temperatura gazului: conform Specificaţii tehnice |  |  |
|  | - Presiunea maximă gaz de lucru: conform clasei de presiune indicată în Specificaţiile tehnice |  |  |
|  | - Randament de lucru (după caz) |  |  |
|  | - Domeniu de reglaj (după caz) |  |  |
|  | - Corespunde prevederilor standardelor de executare, cerințe funcționale |  |  |
|  | - Diametrul nominal intrare: min DN100 |  |  |
|  | - Diametrul nominal ieşire: min DN150 |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor de intrare: 15,0 ÷ 55,0 bar |  |  |
|  | - Domeniul presiunilor de ieşire: 2,0 ÷ 12,0 bar |  |  |
|  | - Debitul minim: se va regăsi în breviarul de calcul Nmc/h |  |  |
|  | - Parametrii la care sunt convertite gazele naturale măsurate în condiții de lucru (temperatura t = 20°C (293,15 °K); presiunea atmosferică Patm. = 101,325 kPa {1,01325 bar}, {760 mm col. mercur}); - Condiţii normale - parametrii la care sunt convertite gazele naturale măsurate în condiții de lucru (temperatura tn=0°C {273,15 °K}, presiunea Pn.=101,325 kPa {1,01325 bar}). |  |  |
| 2. | Parametrii constructivi: |  |  |
|  | - Cerințele de conectare la instalația tehnologică - flanșe/sudură - Dimensiuni constructive: - Amplasare instalații tehnologice: exterioare/interioară - Poziție de montaj: - Racorduri și caracteristici dimensionale ale acestora - Tip etanșare: - Corpul ________: oțel carbon sau oțel aliat, construcție demontabilă - - Izolație anticorozivă/termică (după caz) |  |  |
| 3. | Dotări minime _________: |  |  |
|  | - Se indică dotarea utilajului conform schiței tehnice în scopul asigurării funcţionării după algoritmul sistemului automatizat. - Componență (conform Schemei tehnologice): - modulul de intrare - instalație de separare/filtrare - instalație de încălzire - instalație de reglare/siguranță - instalație de măsurare - instalație odorizare - modulul de ieșire - modul automatizare, comandă, transmitere date, sisteme de siguranță, securitate si prevenire incendiu |  |  |
| 4. | Caracteristici tehnice |  |  |
|  | - Se vor respecta cerintele prevăzute in standardele SM EN 12186:2016 Infrastructura pentru gaze. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport şi distribuţie. Cerințe funcţionale și SM EN 1776:2016 Infrastructura pentru gaze. Sisteme de măsurare a gazelor. Prescripţii funcţionale și Caietul de sarcini: „Reconstrucția Stației de Predare gaze naturale Căușeni” r-ul Căușeni, orașul Căușeni, Rep. Moldova. |  |  |
|  | Se indică caracteristicile tehnice pentru utilaj echipament conform destinației tehnoligice pentru _________(dupa caz) - Tensiune de alimentare: - Funcționare: - Sistem unități de măsură: - Tip de protecție la explozie conform de indicat normativul - Grad de protecție mecanică a acționarii: IP___ - Tensiune de alimentare: conform Specificatii tehnice - Funcționare la variații ale tensiunii de alimentare: “± 10%” - Funcționare la variații ale variații ale frecvenței: “±5%” - Dispozitiv corectare automată a fazei: (dacă este cazul) - Timp de închidere - secunde / inch - Comandă: (Vc.c.) - Intrări digitale pentru comenzile ÎNCHIS, DESCHIS - Manevrare de siguranță (rezervă): Posibilitate de acționare manuală - Acționare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care să asigure decuplare automată a motorului electric - Tip serviciu motor: (pentru robinete on/off, pentru funcționare de scurtă durată) - Clasa de izolație motor: F - Sistem de încălzire acționare electrică: Protecții motor: - protecția motorului în caz de blocare a robinetului (întrerupătoare de moment) - protecția motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de alimentare cu energie electrică (dacă este cazul) - protecția termică a motorului - protecție anticondensare (încălzitoare electrice în blocul de acționare) - Selector pentru alegere comandă manuală și electrică locală sau la distanță - Indicator mecanic al poziției obturatorului - Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.) - Protocolul de comunicație de tip industrial, deschis, cu posibilitate de upgrade. - Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare înregistrată/instalată de către producătorul acționării - Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format tipărit și electronic - Meniu panou de comandă implementat pe acționarea electrică: În limba română/rusă - Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / parametri (logguri) - Capacitate de autodiagnosticare și alarmare - Posibilitatea de a monitoriza procesul de închidere/deschidere (în procente) - Interfața locală de operare trebuie să permită: - controlul acționarii - configurarea acționarii - vizualizarea parametrilor acționarii - vizualizare alarme - Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariție eroare, atingerea capătului de cursă |  |  |
| 5. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
|  | - Desene de ansamblu, secțiuni, detalii |  |  |
|  | - Certificate de materiale |  |  |
|  | - Declarație de conformitate CE |  |  |
|  | - Produsul va fi însoţit de: - Instrucțiuni de manipulare, transport și depozitare, instalare, operare si mentenanță in limba română; - Lista de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii); - Certificate /Teste materiale componente; - Certificate de probe de rezistență și etanșeitate; - Carte tehnică și manual de utilizare și întreținere; - Lista cu piese de schimb de mare uzura; - Producătorul/furnizorul instalației tehnologice de reglare - măsurare va asigura reglajele, probele si punerea in funcțiune a acesteia si va instrui personalul de exploatare pentru operare si mentenanță; - Certificat de management al calității existent; - Certificate de inspecție materiale și echipamente; - Certificat de calitate și de conformitate, însoțit de documente care să ateste efectuarea testelor: - Probe de presiune; - Probe de etanșeitate; - Buletine de analiză, prin metode nedestructive a îmbinărilor sudate 100%; - Probe de funcționare; - Buletine de analiză suduri. |  |  |
| 6. | Cartea tehnica a produsului: |  |  |
|  | Fișa/Сartea Tehnică: - Desene de ansamblu la scară (secțiuni, detalii, etc.) - Instrucțiuni de montaj - Instrucțiuni de punere în funcțiune și exploatare - Instrucțiuni de scoatere din funcțiunere - Instrucțiuni/manuale de operare și întreținere: - Listă de componente și desene de ansamblu/subansamblu (secțiuni, detalii) (robinet/ acționare) - Schemele de interconectare a acționării |  |  |
| 7. | Marcare și identificare: |  |  |
|  | - Conform conform standartelor de originea utilajului/echipametului - Placa de timbru, în conformitate cu normele în vigoare. Pe o etichetă nedemontabilă se vor regăsi minim următoarele date: - numele sau simbolul fabricantului - nr. serie și tipul/modelul - anul fabricației - presiunea nominală - debitul maxim de gaz (după caz) - diametrul nominal racorduri (după caz) - marcaj de conformitate CE Pe corpul utilajului trebuie să apară marcat, prin turnare sau poansonare sensul de curgere al fluidelor, cu săgeată. Se vor indica unitățile de măsură, acolo unde este cazul. |  |  |
| 8. | Condiții de livrare |  |  |
|  | - Produsele vor fi ambalate pentru a face faţă transportului, manipulării şi depozitării până la destinația finală. |  |  |
|  | - Ofertantul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de livrare. |  |  |
|  | - Produsele se vor recepționa, ele putând fi inspectate și/sau testate, după caz, în condiţii ce vor fi stabilite de comun acord prin contractul de achiziţie. |  |  |
|  | - Se vor oferta şi livra numai echipamente noi, de ultimă generație și originale, conform cu specificațiile și documentele specifice ale producătorului. Nu se vor oferta produse demo, recondiționate sau refuzate de alți beneficiari. |  |  |
| 9. | Condiții de garanție şi postgaranție |  |  |
|  | - Producătorul va garanta calitatea și buna funcţionare a produsului timp de 24 luni de la punerea în funcţiune sau de 36 luni de la data livrării. |  |  |

Specimen semnături ________________________________________________________________________

PRECIZARE:

- Oferta tehnică va conține Fișele tehnice ale echipamentelor şi a utilajului tehnologic aferent Schiței tehnologice (cel puțin 47 elemente conform precizărilor de mai sus), conform următorului model:

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Condiţii generale: |  |  |
| 2. | Condiţii de lucru: |  |  |
| 3. | Parametri constructivi: |  |  |
| 4. | Dotări minime: |  |  |
| 5. | Caracteristici funcționale: |  |  |
| 6. | Teste şi certificări puse la dispoziția Beneficiarului: |  |  |
| 7. | Marcare şi identificare: |  |  |
| 8. | Mod de ofertare: |  |  |
| 9. | Documentația care va fi prezentată la ofertare: |  |  |
| 10. | Documentație care va însoți produsul: |  |  |
| 11. | Specificații de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare: |  |  |
| 12. | Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: |  |  |
| 13. | Condiții de livrare: |  |  |
| 14. | Condiții de garanție şi postgaranție: |  |  |

- Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine Ofertantului.

- Specificațiile din Fișele tehnice vor cuprinde toate cerințele precizate în Caietul de sarcini și în legislația tehnică aplicabilă.

- Se vor considera edițiile în vigoare a normativelor şi standardelor la care se fac referire.

- Toate cerințele din Fișele tehnice sunt obligatorii.

- În coloana 2, Ofertantul va preciza corespondența între Oferta tehnică și Fișa tehnică.

- În acest scop, Ofertantul va preciza pentru fiecare solicitare din Fișa tehnică (coloana 1): documentul,  pagina, articolul/paragraful din Oferta tehnică prin care se atestă îndeplinirea cerinței.

- Oferta va conține un cuprins care va indica paginile unde se găsesc toate cerinţele din Fișa tehnică.

- Ofertarea se va face în limba română. Ofertantul își asumă corectitudinea traducerii.