Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Serviciilor de deservire tehnică a generatorului electric diesel KD-16 existent la  IMSP AMT Centru , prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante_IMSP AMT Centru

2. IDNO_1003600153267

3. Adresa: mun. Chișinău, str.31August 1989, 63

4. Numărul de telefon/fax: 068577883 Veaceslav Pancioha – persoana de contact.

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: amtcentru.contracte@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 50800000-3 | Servicii de desrvire a generatorului electric diesel KD-16 | Bucată | 1 | Deservirea anuală include: *Schimbarea filtru ulei; *Schimbarea filtru aer; *Schimbarea filtru combustibil; *Schimbarea elei; *Schimbarea antigel; Verificarea: *Partea electronică; *Starea radiatorului și curățarea după caz; *Tensionarea curelei ventilatorului; *Nivelul de densitate electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului (acumulatorul a fost schimbat în 2022); *Funcționarea încărcătorului staționar; *Funcționarea pompei de combustibil; *Funcționarea Sistemului de încălzire a motorului; *Funcționarea siguranțelor, contactelor; *Funcționarea pornirii în regim auto (sub sarcina 30 min); *Funcționarea pernelor antivibrante; *Funcționarea sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; *Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; *Funcționarea panoului de control; *Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min). *Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; *Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora. *Curățarea geneeratorului cu aer comprimat. | 7000 |
| Valoarea estimativă totală -7000 lei |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

Prestarea serviciilor  se efectuează de către Prestator  la comanda Beneficiarului,  conform necesităţilor şi posibilităţilor reale pe parcursul anului 2023.

11. Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2023.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Anexa nr. 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)_Licitația electronică_.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): NU SUNT

15. Ofertele se prezintă în valută_MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot  conform cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: datele din SIA RSAP

- pe: (data) conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_60 zile_

21. Locul deschiderii ofertelor:____SIA RSAP___

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare-Limba de stat.

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                                      Vladimir BÎRTA

L.Ş.