Aprob:____________________________Vicedirector medical IMSP IMU

Diana MANEA

| Bloc №4. Alimentare cu energie electrica 0,4 kV IMSP IMU mun.Chisinau |  |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) | m3 |  | 12,960 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 |  | 8,640 |  |
| 3 | Цена поставщика | Caramida | buc |  | 451,000 |  |
| 4 | Цена поставщика | Nisip | m3 |  | 4,320 |  |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm) | km |  | 0,011 |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) | km |  | 0,044 |  |
|  |  | 1.2. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 7 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 |  | 0,800 |  |
| 8 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t |  | 1,600 |  |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  | 1,600 |  |
| 10 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.0,2м , вручную) | m3 |  | 3,360 |  |
| 11 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 10,0 см, вручную, к=1,43) | m2 |  | 5,600 |  |
| 12 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 10,0 см вручную,к=2,5) | m2 |  | 5,600 |  |
| 13 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий д=70мм и д=32 мм в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc |  | 35,000 |  |
| 14 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий д=70мм и д=32 мм в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. ID0,4 kV Celula №2 (existenta) |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (Separator de sarcina 3P/1600A - QS) | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 11,000 |  |
| 18 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 8х120) | 100 m |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.2. ID0,4 kV Celula №4 (existenta) |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (Separator de sarcina 3P/1600A - QS) | buc |  | 1,000 |  |
| 20 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 1,000 |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 11,000 |  |
| 22 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 8х120) | 100 m |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.3. ID0,4 kV Celula №3 (existenta) |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (Separator de sarcina 3P/1600A - QS) | buc |  | 2,000 |  |
| 24 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 1,000 |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 11,000 |  |
| 26 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 8х120) | 100 m |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.4. ID0,4 kV Celula №6 (existenta) |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-521-18 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (Separator de sarcina 3P/1600A - QS) | buc |  | 1,000 |  |
| 28 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 1,000 |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 11,000 |  |
| 30 | 08-01-072-3 | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 700 mm2 (Sinа АДЗ1Т 8х120) | 100 m |  | 0,060 |  |
|  |  | 2.5. ID0,4 kV Celula №1 (existenta) |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 9,000 |  |
| 32 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 - Cadru De Usa - Ip40 - Pentru Toate Tipurile De Comenzi - Pentru Nsx100 - 250 | buc |  | 9,000 |  |
| 33 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m |  | 0,060 |  |
| 34 | Pret de piata | Conductor ПуВ 1х70,0мм2 | m |  | 6,000 |  |
| 35 | Pretul firmei | Papuc pentru conductor cu sectiunea 70mm2 | buc |  | 54,000 |  |
|  |  | 2.6. ID0,4 kV Celula №5 (existenta) |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-9 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 1000 A | buc |  | 9,000 |  |
| 37 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 - Cadru De Usa - Ip40 - Pentru Toate Tipurile De Comenzi - Pentru Nsx100 - 250 | buc |  | 9,000 |  |
| 38 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou | 100 m |  | 0,060 |  |
| 39 | Pret de piata | Conductor ПуВ 1х70,0мм2 | m |  | 6,000 |  |
| 40 | Pretul firmei | Papuc pentru conductor cu sectiunea 70mm2 | buc |  | 54,000 |  |
|  |  | 2.7. Panou AAR |  |  |  |  |
| 41 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) | buc |  | 1,000 |  |
| 42 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щиты) | buc |  | 29,000 |  |
| 43 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc |  | 0,580 |  |
| 44 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare | buc |  | 1,000 |  |
| 45 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar 24V | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2.8. Сablu si conducatori |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее - сablu AВВГнг(А)-LS 4*185мм2) | 100 m |  | 0,280 |  |
| 47 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабеля в траншее - сablu C2XY 10х2,5мм2) | 100 m |  | 0,070 |  |
| 48 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубах ПЭ - сablu AВВГнг(А)-LS 4*185мм2) | 100 m |  | 0,440 |  |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ - сablu C2XY 10х2,5мм2) | 100 m |  | 0,110 |  |
| 50 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Кабель по желобам - сablu AВВГнг(А)-LS 4*185мм2) | 100 m |  | 2,680 |  |
| 51 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (Кабель по желобам - сablu C2XY 10х2,5мм2) | 100 m |  | 0,670 |  |
| 52 | Pret de piata | Cablu AВВГнг(А)-LS 4*185мм2 | m |  | 340,000 |  |
| 53 | Pret de piata | Cablu C2XY 10х2,5мм2 | m |  | 85,000 |  |
| 54 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m |  | 0,180 |  |
| 55 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т7 доп.5 шт. кабелей, к=5) | 100 m |  | 0,740 |  |
| 56 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,080 |  |
| 57 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для Т7 доп.5 шт. кабелей, к=5) | 100 m |  | 0,290 |  |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,600 |  |
| 59 |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5мм2 | m |  | 60,000 |  |
|  |  | 2.9. Mansoane |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-165-4 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc |  | 8,000 |  |
| 61 | Pretul firmei | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 | buc |  | 8,000 |  |
| 62 | 08-03-574-8 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 185 mm2 | 100 fire |  | 0,040 |  |
|  |  | 2.10. Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |
| 63 | Pret de piata | Jgheab din otel zincat 80x400x2000mm | m |  | 65,000 |  |
| 64 | Pret de piata | Capac pentru jgheab din otel zincat 80x400x2000mm | m |  | 65,000 |  |
| 65 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg | 100 buc |  | 0,150 |  |
| 66 | Pretul firmei | Suport din otel zincat 200x110mm | buc |  | 8,000 |  |
| 67 | Pretul firmei | Suport din otel zincat 41x41x600mm | buc |  | 7,000 |  |
| 68 | 08-02-152-9 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg | 100 buc |  | 0,560 |  |
| 69 | Pretul firmei | Consola din otel zincat 400x155mm | buc |  | 48,000 |  |
| 70 | Pretul firmei | Consola din otel zincat 500x155mm | buc |  | 8,000 |  |
| 71 | Pret de piata | Cot 90° vertical 80x400mm | buc |  | 1,000 |  |
| 72 | Pret de piata | Cot 45° reglabil orizontal 80x400mm | buc |  | 2,000 |  |
| 73 | Pret de piata | Cot 90° orizontal 80x400mm | buc |  | 1,000 |  |
| 74 | Pret de piata | Placa de balamale reglabila din otel zincat 80mm | buc |  | 10,000 |  |
| 75 | Pretul firmei | Banda de fixare e din plastic 140x3,5mm | buc |  | 300,000 |  |
| 76 | Pretul firmei | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10x60mm | buc |  | 100,000 |  |
| 77 | Pretul firmei | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm | buc |  | 30,000 |  |
|  |  | 2.11. Tevi |  |  |  |  |
| 78 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  | 0,300 |  |
| 79 | Pret de piata | Teava PVC д=32мм | m |  | 30,000 |  |
|  |  | 2.12. Lucrari de demontare-montare. |  |  |  |  |
| 80 | RpEE24C | Demontarea a intrerupatorului automat cu curentul pina la 1600A | buc |  | 3,000 |  |
| 81 | RpEE24C | Demontarea a intrerupatorului automat cu curentul pina la 250A | buc |  | 18,000 |  |
| 82 | RpEB12A | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах, воздушных или на стенах, перекрытиях или консолях, площадью сечения 3x2,5 мм2) | m |  | 25,000 |  |
| 83 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,250 |  |
| 84 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны) | buc |  | 3,000 |  |
| 85 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) ( Установка осветительных приборов настенных или потолочных) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2.13. Materiale auxiliare |  |  |  |  |
| 86 | 08-01-087-3 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  | 0,050 |  |
|  |  | 2.14. Lucrari auxiliare |  |  |  |  |
| 87 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW ( Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт) | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Celule №2, №3, №4, №6 |  |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Separator de sarcina Interpact Inv1600 - 1600A/3P Descriere stalpi: 3P/Grad de protectie: IP40/Latime: 335mm/Inaltime: 200mm/Lungime: 360mm/Gama de produse: INV630B...2500/ Adâncime: 146.5mm/Mod de montare: Fix/Nume scurt al dispozitivului: Interpact inv1600/Tip de control: Manerul rotativ frontal direct/Durabilitate mecanică: 3000 cic/ Pasul conexiunii: 70 mm/Masă netă: 15340.00gr | buc |  | 5,000 |  |
| 89 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Masterpact NT16, H1, 3P/1600A/42kA/Tip produs sau componenta- Disjunctor/ aplicatie a dispozitivului-Power distribution protection/ descriere poli-3P/[In] curent nominal-1600 A la 40 °C/Performance type-H1 42 kA 440 V c.a./[Ue] tensiune nominala de functionare-690 V c.a. 50/60 Hz adecvare pentru izolatie- cu SR EN 60947-2/Selectivity category-Categoria B/tip de control-Intrerupator cu revenire/mod de montare-Fix/ suport de montare-Placa dorsala Sine/conexiune superioara-Fata/Rear/conexiune inferioara-Fata/Spate/pasul conexiunii-70 mm/durabilitate mecanica-12500 | buc |  | 4,000 |  |
| 90 | Pretul firmei | Declansator electronic Micrologic 2.0/ Gama-ComPact/gama de produse-ComPact NS1600b...3200 ComPact NS630b...1600/Tip produs sau componenta-Unitate de declansare/nume unitate de declansare-Micrologic 2.0/tehnologie unitate de declansare-Electronic/compatibilitate gama-Compact NS1600b...3200/Compact NS630b...1600/aplicatie a dispozitivului-Distributie Poli/4P/3P/descriere poli protejati-4t-3t-3t + N/2/functii de protectie a unitatii de declansare-Basic protection/tip de protective-For protectie la suprasarcina (timpindelungat)- for protectie instantanee la scurtcircuit | buc |  | 4,000 |  |
| 91 | Pretul firmei | Conexiuni Orizontale Spate, amonte, 3P, Fix, 630A-1600A | buc |  | 4,000 |  |
| 92 | Pretul firmei | Conexiuni Orizontale Spate, aval, 3P, Fix, 630A-1600A | buc |  | 4,000 |  |
| 93 | Pretul firmei | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect | buc |  | 4,000 |  |
| 94 | Pretul firmei | Motorizare MCH 200-250V, AC/ Latime: 125mm/Inaltime: 60mm /Lungime: 180mm/Masă netă: 823.00gr/Tip de control:Standard/ Mod de montare:Debrosabil /Tensiune circuit de comanda:200...250 V c.c./Prag tensiune de declansare 0,85...1,1 Un/ Consum de putere maxim in VA:180 VA/Protectie supracurent: 2...3 x In 0,1 s/Timp maxim de incaracare:3 s/Frecventa maxima de operare <= 3 cicluri pe minut Contact pus la dispozitie/Contact de pozitie la 240 V 10 A | buc |  | 4,000 |  |
| 95 | Pretul firmei | Declansator independent MX 200-220V, AC/Tip produs sau componenta:Declansare la tensiune/aplicatie a dispozitivului:Control /tip tensiune declansare: Bobina de deschidere/Declansator de tensiune instantanee/tip de control:Standard/tensiune circuit de comanda:200...250 V c.a. 50/60 Hz 200...250 V c.c./Circuit breaker mounting mode:Fix/compatibilitate gama Compact (ComPact NS630b...1600)Compact (ComPactNS1600b...3200)/Suplimentar/Operating threshold 0.7...1.1 x Un deschidere: timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW | buc |  | 4,000 |  |
| 96 | Pretul firmei | Electromagnet de conectare XF 200-220V, AC. bobina declansare la tensiune - MX sau XF COM - 200...250 V c.a./c.c. timp de raspuns 55 ms +/- 10 % pentru Masterpact NT timp de raspuns 70 ms +/- 10 % pentru Masterpact NW timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS630b...1600 timp de raspuns 50 ms +/- 10 % pentru Compact NS1600b...3200 tip tensiune declansare bobina de deschidere tip tensiune declansare bobina de inchidere prag tensiune de declansare 0.7...1.1 x Un deschidere domeniu de utilizare al dispozitivului control | buc |  | 4,000 |  |
| 97 | Pretul firmei | Cadru - Pentru Intreruptor Auto Nt Ns630B - 1600 Actionat Electric, Fix | buc |  | 4,000 |  |
| 98 | Pretul firmei | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 | buc |  | 12,000 |  |
| 99 | Pretul firmei | Sinа АДЗ1Т 8х120 | m |  | 24,000 |  |
|  |  | 3.2. Celule №1, №5 |  |  |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul EasyPact CVS250F, 36 kA, cu declansator electronic ETS 2.2 | buc |  | 18,000 |  |
| 101 | Pretul firmei | Cadru De Usa - Ip40 - Pentru Toate Tipurile De Comenzi - Pentru Nsx100 - 250 | buc |  | 18,000 |  |
|  |  | 3.3. Panou AAR |  |  |  |  |
| 102 | Pret de piata | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 | buc |  | 1,000 |  |
| 103 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A | buc |  | 2,000 |  |
| 104 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A | buc |  | 3,000 |  |
| 105 | Pretul firmei | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A | buc |  | 1,000 |  |
| 106 | Pretul firmei | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm | buc |  | 1,000 |  |
| 107 | Pretul firmei | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. | buc |  | 2,000 |  |
| 108 | Pretul firmei | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C | buc |  | 1,000 |  |
| 109 | Pretul firmei | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m | buc |  | 1,000 |  |
| 110 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led | buc |  | 2,000 |  |
| 111 | Pretul firmei | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led | buc |  | 6,000 |  |
| 112 | Pretul firmei | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 | buc |  | 8,000 |  |
| 113 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A | buc |  | 1,000 |  |
| 114 | Pretul firmei | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW | buc |  | 1,000 |  |
| 115 | Pretul firmei | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) | buc |  | 2,000 |  |

Șef Serviciu Mentenanță,Infrastructură și Dezvoltare                         Timur Sîrbu