|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594710430262 din 21 iul 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei modificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42123000-7 |  | Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei |  |  |  | Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei, răcit cu aer. Complectația: Fără receiver, Să includă ventil sferic, Transmisie cu rele. Funcționalitate: 24/24 365 zile pe an. Marcaj: Echipament profesional cu marcaj CE pentru utilizare în domeniul medical. Presiunea de lucru reglabilă între 4-10 bar. Debitul FAD nu mai mic de 17,2 l/s (nu mai puțin de 1,03 m3 pe minut, sau 61,9 m3 pe oră) Ulei remanent în aer nu mai mult de 2 mg/m3 Motor electric de la 7,5 kW/400 V50 Ghz Clasa izolației/grad protecție motor electric nu mai jos decît F/IP 55 Sistem electonic de comandă și control, nivel maxim de zgomot 61 dB(A) Interval de schimb al uleiului nu mai puțin de 4000 ore Dimensiuni nu mai mari decît: Lungime 1200 mm Lățime 700 mm Înălțime 1300 mm Masă 300 kg Temperatura de lucru cuprinsă în intervalul 0-46 grade celsius. Garanția pentru utilaj nu mai mică de 36 luni Operatorul va organiza livrarea și serviciul de instalare al Generatorului din contul său. |  |  | Standardele în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |