CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Cod PMI 2023 | Cod CPV | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Supliment 2, CAT_B Generare_I, 2023220078 | 45231111-6 | Montarea conductei de aprovizionare cu apă potabilă din partea străzii Tudor Vladimirescu spre CET Sursa 2 | Conform Formularului de deviz | 200.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,5 – CET Sursa 2. (Secția Tratare a Apei - 2).

  - Lucrările de înlocuire a conductei de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie executate în termen de 30 de zile calendaristice din data semnării contractului.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (”CTSIC” SRL).

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | СНиП 3.05.04-85 | Наружные сети водоснабжения и канализации |
|  | CP G.03.02 | Proiectarea și montarea conductelor sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizarea din materiale de polimeri |
|  | CP G.03.01 | Proiectarea și montarea conductelor sistemelor interioară de alimentare cu apă rece și fierbinte cu utilizarea țevilor de oțel cu acoperire de polimeri |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LP 116/2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |
|  | NCM A.08.02:2014 | - Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
|  | NCM F.02.03:2005 | - Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit |

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executorul va prezenta și aproba cu administrația ”TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executor și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale, totodată Executantul va compensa toate pagubele suportate de Beneficiar create din cauza neexecutării lucrărilor în termeni.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în pct. 3.3.

  - La încălcarea regulamentelor din pct. 3.3, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor, ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Pentru toate defectele depistate, executantul va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR

  - Toate elementele constructive, armatura și materialele ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către executant.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea nu vor fi incluse în devizul de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua lucrări de pregătire a locului de muncă (amenajarea și îngrădirea locului unde se vor executa lucrările, pregătirea locului de depozitare a pavajului demontat, recipientelor pentru deșeuri).

  - Toate lucrările vor fi executate conform proiectului 63/23-AE (Anexa 1).

  - Se prevede schimbarea armaturii de secționare existente Dn400 pe armatura nouă (Vana din fontă Dn200 cu pana cauciucată, cu tijă telescopică și cutie carosabilă stradală de protecție.

  - Pavajul și bordura vor fi demontate, curățate, depozitate în timpul desfășurării lucrărilor, apoi montate înapoi.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru înlocuirea conductei de aprovizionare cu apă potabilă este prezentat în pct. 11.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) ale elementelor montate în baza prezentului Caiet de Sarcini.

    - În termen de 5 zile lucrătoare după încercările hidraulice, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

    - Facturile materialelor demontate și predate la depozitul central.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară;

  - Declarație privind lista principalelor lucrări asemănătoare executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Garanția bunurilor și lucrărilor executate va constitui 60 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- VOLUMUL DE LUCRĂRI PRECONIZATE

Lista cu cantitățile de lucrări № 63/23 - AE

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea rețelelor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC59B | Săpătură mecanica a pământului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descărcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,236 |
| 2 | TsA02D | Săpătură manuala de pământ in spatii limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 8,100 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (23,6m3)x1.7=40,12t | t | 40,120 |
| 4 | TsE06A | Pregătirea platformei de pământ in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,080 |
| 5 | TsC54A | Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 0,800 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in șanțuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,700 |
| 7 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, având funcția de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, anti gelivă si anti capilară, cu așternere manuala, cu nisip | m3 | 9,000 |
| 8 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,070 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 0,070 |
| 10 | TsD01B | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,100 |
| 11 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in săpături orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ in parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv | m3 | 5,100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontare |  |  |
| 12 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, având diametrul de 400 mm | m | 16,000 |
| 13 | RpAcB42B | Demontarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, având diametrul de 300-700 mm (vana Д=400 мм) | buc | 1,000 |
| 14 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si înălțimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб) | t | 1,560 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. țevilor) | t | 1,560 |
| 16 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundații, pereți, stâlpi etc | m3 | 2,000 |
| 17 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in poziție fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) | t | 4,400 |
| 18 | TsI50B10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 4,400 |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,500 |
| 20 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,500 |
| 21 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuita fin | m2 | 1,500 |
| 22 | RpCK24A1 | Repararea pardoselilor din placi sau pișcoturi de gresie ceramica, așezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in încăperi sub 16 mp, executate cu placi până la 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 1,500 |
| 23 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stâlpi, nervuri, placi, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la clădiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Montarea subterana a rețelelor de alimentare cu apa |  |  |
| 24 | AcA11D | Montarea in pământ a țevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manșon de polietilena, cu flanșe, conform normativului I-6-PE, având diametrul de 225x16.6 mm | m | 18,000 |
| 25 | AcA11D1 | Pentru fiecare subtraversări cabluri, canale, telefonie, etc. se adaugă (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc | 6,000 |
| 26 | AcA51A | Montarea prin introducerea in țevile de protecție existente din otel diam.500 mm a țevilor din polietilena de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, având diam. 225x16.6 mm (Монтаж напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 160-315 мм методом протаскивания в существующем футляре из стальных труб D-500 мм.) | m | 12,000 |
| 27 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrocuțiune. Îmbinarea prin sudura de tip electrocuțiune intre țeava si fiting din polietilena, țevii având diametrul de 110 mm. (Cot 30grad, d=225x16.6) K=2.05 | buc | 2,000 |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrocuțiune. Îmbinarea prin sudura de tip electrocuțiune intre țeava si fiting din polietilena, țevii având diametrul de 110 mm. (Cot 90grad, d=225x16.6) K=2.05 | buc | 1,000 |
| 29 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrocuțiune. Îmbinarea prin sudura de tip electrocuțiune intre țeava si fiting din polietilena, țevii având diametrul de 110 mm. (Adaptor flanșa Dn=225) K=2.05 | buc | 2,000 |
| 30 | AcA04C | Montarea in pământ a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, având diametrul de 219x6.0 mm | m | 3,000 |
| 31 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul de 219x6.0 mm ( Cot de otel 90grad) | buc | 3,000 |
| 32 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătura, din otel, la poziție, având diametrul de 426/219 mm (Reducție din otel) | buc | 1,000 |
| 33 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanșelor sau pieselor de legătura, din otel, la capătul țevilor, având diametrul de 200 mm | buc | 4,000 |
| 34 | TfB05I2 | Îmbinarea flanșelor de până la Pn 25 inclusiv, prin șuruburi amplasate in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m având diametrul nominal Dn 200 | buc | 4,000 |
| 35 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanșelor sau pieselor de legătura, din otel, la capătul țevilor, având diametrul de 400 mm | buc | 2,000 |
| 36 | TfB05M2 | Îmbinarea flanșelor de până la Pn 25 inclusiv, prin șuruburi amplasate in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran până la 3-15 m având diametrul nominal Dn 400 | buc | 2,000 |
| 37 | AcB01C | Montarea armaturilor cu acționare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, având diametrul de 200-250 mm (vana din fonta d=200 in set cu tija telescopica) | buc | 1,000 |
| 38 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confecționat, amplasat in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran la o înălțime de 3-15 m, având intre 5-10 kg pe bucata pentru țeava Dn400 3bucx5.6kg=16.8kg Seria 1-487-1997.04.000 | kg | 16,800 |
| 39 | TfA09B2 | Montarea suportului gata confecționat, amplasat in canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprateran la o înălțime de 3-15 m, având intre 5-10 kg pe bucata pentru țeava Dn200 1bucx5.2kg=5.2kg | kg | 5,200 |
| 40 | CP15A1 | Montarea plăcuțelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c Talpa de reazem ОП3 | buc | 1,000 |
| 41 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in tranșee pentru rețelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru până la 250 mm | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Amenajarea restabilirea pavajului |  |  |
| 42 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) | m | 2,000 |
| 43 | RpCS19B | Demontări: dale din placi prefabricate | m2 | 8,000 |
| 44 | RpCG23A | Curățarea placi prefabricate | buc | 400,000 |
| 45 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня) | m3 | 0,800 |
| 46 | TsC54A | Strat de fundație din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 0,800 |
| 47 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (utilizarea repetată a pavajului demontat. Fără prețul plăcilor) | m2 | 8,000 |
| 48 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (FĂRĂ PREȚ BORDURI) | m | 2,000 |
| 49 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 0,096 |

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Proiect 63/23-AE: Înlocuirea conductei de aprovizionare cu apă potabilă din partea străzii Tudor Vladimirescu spre CET Sursa 2