CAIET DE SARCINI

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. Lot | PMI-2023 | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сat.B Generare I. punct 26 cod 2024123026 | 42120000-6 | Pompe de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1M nr.1 | 3 buc. | 2 300 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Pompele trebuie să fie livrate în termen de 90 de zile de la semnarea contractului, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

Tabelul 5.1. Caracteristicile pompelor și motoarelor electrice

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
| Parametrii pompelor |  |  |
|  | Cantitatea | 3 buc. |
|  | Tipul pompei necesare | Vertical |
|  | Debitul nominal | 80÷100 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare | 145÷165 m (coloană H2O) |
|  | Presiunea la aspirație (NPSHr) | 2 m (coloană H2O) |
|  | Randamentul pompei în punctul de funcționare | ≥73% |
|  | Diametrul nominal la aspirație | 100 mm |
|  | Diametrul nominal la refulare | 200 mm |
|  | Temperatura condensatului la aspirație | până la 100 °C |
| Parametrii motoarelor electrice |  |  |
|  | Cantitatea | 3 buc. |
|  | Tipul motorului | Asincron |
|  | Puterea nominală a motorului existent | ≤ 75 kW |
|  | Alimentarea electrică | 380 V, 50 Hz |
|  | Grad de protecție | IP 55 |
|  | Temperatura mediului ambiant | + 5…+ 40 °С |

  - Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel aliat.

  - Pompele verticale trebuie să fie dotate cu un mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare.

  - Pompele ofertate trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse nu mai devreme de anul 2023.

  - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie marcate și ambalate de uzina producătoare conform cerințelor și condițiilor tehnice, normelor de securitate și standardelor de transportare a utilajului.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE

  - Controlul detaliat de intrare a pompelor se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

  - Ofertantul va asigura transportarea și livrarea bunurilor achiziționate la Depozitul Central  „TERMOELECTRICA” S.A..

  - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze echipamentul).

  - În cazul depistării unor defecțiuni, vicii ascunse, la bunurile care fac obiectul garanției, bunurile vor fi reparate prin înlocuirea pieselor defectate cu piese noi de către Ofertant, în termen de maxim 30 zile calendaristice. Transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de Ofertant. Asigurarea asistării tehnice (pentru înlocuirea pieselor) în perioada de garanție a produselor va fi suportat de Ofertant (Termenul de garanție a bunului înlocuite va fi de minim 24 luni, din data livrării repetate).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Termenul de garanție a bunurilor– minim 24 luni.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția pompelor

    - La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a pompelor activează în domeniul producerii echipamentului similar mai mult de 10 ani (lista de referință).

    - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

    - Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

    - În ofertă trebuie să fie indicată data când echipamentul va fi livrat la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CONDIȚII OBLIGATORII LA LIVRAREA BUNURILOR

  - Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

    - Fișa tehnică - Pașaportul echipamentului  produs de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare per unitate produs;

    - Certificatele de calitate / conformitate a echipamentului de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare per unitate produs;

    - Certificatele ce indică țara de origine Euro1/ Certificat de origine - copie, a echipamentului  livrat;

    - Certificatul de garanție a bunurilor – minim 24 luni, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare per unitate produs;

    - Documente tehnice - normative cu procese verbale ale încercărilor electrice efectuate la uzina producătoare, indicații metodice de la uzina producătoare privind efectuarea încercărilor electrice, desene tehnice, instrucțiuni p/u montarea, exploatarea și mentenanța echipamentului emise de uzina producătoare, per unitate produs livrat;

    - Livrarea bunurilor materiale de către Furnizor/ Vânzătorul la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale și prezentarea documentelor obligatorii menționate în pct. 7.1.1-7.1.5. Dacă bunurile nu trece controlul de calitate (prin analiza  parametrilor tenhici/parametrilor indicați în documentația tehnica-normativă, alte documente elaborate și prezentate de către uzina producătoare, diverse testări parametri tehnici (după caz)) pentru fiecare produs/partidă livrată, executat de specialiștii calificați „TERMOELECTRICA” S. A., ceia ce se confirmă prin Proces verbal executat de specialiști, (sau după caz) a Actului de primire - predare a bunurilor după cantitate și calitate a comisiei de recepție, atunci bunurile se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, fără a fi achitate. Dacă, bunul a trecut testarea, atunci se semnează Actul de predare-primire al comisiei de recepție și Furnizor/ Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunului.